中国地质大学（北京）保卫处46—49宿舍楼智慧消防采购项目

招 标 文 件

项目编号：BIECC-23ZB0265

采购人：中国地质大学（北京）

采购代理：北京国际工程咨询有限公司

2023年07月

目      录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

第三章 资格审查	27

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	30

第五章 采购需求	39

第六章 拟签订的合同文本	48

第七章 投标文件格式	54

# 第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：_BIECC-23ZB0265_

2.项目名称：中国地质大学（北京）保卫处46—49宿舍楼智慧消防采购项目

3.项目预算金额：117.00万元、项目最高限价（如有）：117.00万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 智慧消防建设 | 117.00 | 1批 | 否 | 含拆除、安装、回路线查修、测试、调试等一切费用…… |

5.合同履行期限：___按合同约定时间完成安装集成交付______________

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小/小微企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务由符合政策要求的中小/小微企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实采购政策的资格要求（如有）：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录（截止时点为投标截止时间，由采购代理机构查询），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标；

（2）应按招标公告的规定获取招标文件。

（3）经“国家企业信用信息公示系统”查询的企业信用信息公示报告，未被列入经营异常名录和严重违法失信名单                。

（4）经“中国执行信息公开网”查询未被列入“失信被执行人”。

## 三、获取招标文件

1.时间：2023年7月19日至2023年7月26日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1703室。

3.方式：

（1）汇款获取。供应商汇款后，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写为：“获取文件信息+项目编号”。在获取文件截止时间前，汇款没有到账或未收到获取文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，没有资格参加项目投标。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 | 01 |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

（2）招标文件售后不退。（电子文档下载请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后点击招标代理-标书下载）。

4.售价： 500 元（/包）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：_2023年8月8日09点30分（北京时间）。

地点：_北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层616室_。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的采购政策：促进中小企业发展；支持监狱企业发展；鼓励节能、环保产品；扶持不发达地区和少数民族地区；促进残疾人就业采购政策等，详见本项目招标文件。

2.银行账户信息，投标保证金及代理费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：23ZB0265-1保证金或服务费。

收款单位：北京国际工程咨询有限公司；

开户行：华夏银行北京学院路支行；

账号：10242000000002546。

3.发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网   发布。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国地质大学（北京）

地    址：北京市海淀区学院路29号

联系方式：田老师010-82323930

2.采购代理机构信息

名    称：北京国际工程咨询有限公司

地　　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层

联系方式：010－82376733，jowena@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：王经理、周经理

电　　 话：010－82376733

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 资金来源 | □财政性资金 ■非财政性资金：银行专项 |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：感烟火灾探测器 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：____； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：____ ； （4）未中标人样品退还：___； （5）中标人样品保管、封存及退还：______； （6）其他要求： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 感烟火灾探测器; 制造业. 手动火灾报警按钮. 火灾声光警报器(编码型). 消火栓按钮. 输入/输出模块. 输入模块. 总线短路保护器（两线制）. 总线消防电话分机. 吸顶式扬声器. 火灾报警控制器/消防联动控制器. 主机电源（报警、联动）. 电池. 联动控制盘. 消防电话总机. 广播区域控制盘. 广播功率放大器. 消防控制室图形显示装置（高配版）. 标准机柜. 消防水带. 双绞电线. 绞型软电缆. 铜芯电线. 穿线管. 接线盒. 智能疏散指示灯. 智能应急照明灯. 智能安全出口指示灯. 应急电源/8回路. 控制器【立柜式】. |
| 11.3 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 01包：人民币 23800 元。 …… 投标保证金收受人信息： 收款单位：北京国际工程咨询有限公司； 开户行：华夏银行北京学院路支行； 账号：10242000000002546。 注：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：23ZB0265-1保证金。 |
| 12.5 |  | 中标人的保证金退还： 合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到jowena@163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 12.6 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形： |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 投标文件：正本：1份；副本：5份；电子版：1份。 电子版应包括如下文档内容： （1）投标文件PDF格式文件，应包含正本所有内容的清晰扫描件（含签字盖章）； （2）投标文件word格式可编辑版本； （3）电子版投标文件以U盘形式提交。 注意：电子文档内容和对应的正本必须完全一致，因电子文档与正本文件不一致产生的后果由投标人自行承担。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.6 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京国际工程咨询有限公司； 联系电话：82376733； 通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定，按照如下费率表取费，按中标金额差额定率累进法计算，计算基数为分包合同总价； 项目类型 中标金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.5％. 100—500; 1.1％. 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳代理费。 |

投标人须知

## 一   说  明

### 1.	采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1    采购人、采购代理机构：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

- 1.2	投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 1.3	联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购。

### 2．	资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1	资金来源见《投标人须知资料表》。

- 2.2	项目属性见《投标人须知资料表》。

- 2.3	是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

- 2.4	核心产品见《投标人须知资料表》。

### 3．	现场考察、开标前答疑会

- 3.1     若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

- 3.2     由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

### 4.	样品

- 4.1     本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

- 4.2    样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

### 5.	采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 5.1	进口产品

- 5.1.1  指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

- 5.1.2 本项目是否接受进口产品见第一章《投标邀请》。

- 5.2	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

- 5.2.1 中小企业定义：

- 5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

- 5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 5.2.1.4 以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 5.2.3 残疾人福利单位定义：享受采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；

- 5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

- 5.2.4  本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

- 5.2.5  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

- 5.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

- 5.3	政府采购节能产品、环境标志产品

- 5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

- 5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

- 5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

- 5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

- 5.4	支持乡村产业振兴管理

- 5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

- 5.5	正版软件

- 5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

- 5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

- 5.6	信息安全产品

- 5.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

### 6．	投标范围和投标费用

6.1	本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

6.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 7.	招标文件构成

7.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，各册的内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

第五章	　采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章　投标文件格式

7.2	投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

7.3    除非另有说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务。所引用的品牌、型号或生产供应商名称不构成对投标人及其投标文件的限制。若采用的技术术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。投标人可提供同等于或优于招标文件要求的产品和服务。

7.4    除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人应自行了解。

### 8.	对招标文件的澄清或修改

8.1	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2	上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式以电子邮件形式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3	澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

8.4	投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 9.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

9.1	除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

9.2    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 10.	投标文件构成

10.1	投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。投标文件按如下顺序装订：

1投标书（实质性格式）

2开标一览表（实质性格式）

3投标分项报价表（实质性格式）

4采购需求偏离表（实质性格式）

5合同条款偏离表（实质性格式）

6资格证明文件（要求详见第三章《资格审查》）

7业绩证明材料

8中小企业声明函

9招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件，如本须知第10.3-10.5条的所有文件

10.2	对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3	第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4	对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5	投标人认为应附的其他材料。

### 11.		投标报价

11.1	除非招标文件另有说明，所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

- 11.3.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

- 11.3.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.4	采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标无效。

11.6	对于一个包，投标人只允许对该包有一个总报价，任何有选择性或可调整的报价（或多个方案）的投标将导致其投标无效。

11.8 	投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该超出部分内容在评标时将不予以核减。

### 12.	投标保证金

12.1	投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.2	投标保证金可采用下列形式之一：采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3	投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。投标人同时对多个采购包进行投标时，为便于区分，投标保证金建议分包提供；若合并提供，必须注明投标包号及投标保证金金额。若投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个采购包，涉及的所有采购包将均被视为无效投标。

12.4   投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

12.5	采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人。

12.6	有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）未按招标文件要求足额缴纳代理费的；

（6）招标文件规定的其他情形。

### 13.	投标有效期

13.1	投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

13.2	采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.	投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按招标文件《投标须知资料表》的规定准备投标文件正本和副本以及电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准；电子版投标文件和纸质版投标文件不符，以纸质版投标文件为准。

14.2	投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定的地方签字并加盖单位公章(标书中所要求盖章处均为单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。授权代表须取得书面的“授权委托书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

14.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

14.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

14.6   投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，建议双面打印。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。

## 四   投标文件的递交

### 15.	投标文件的密封和标记

15.1   投标时，投标人应按包将投标文件正本和所有的副本、电子版分开密封装在单独的包装中，且在包装正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。

15.2   为方便开标唱标，投标人应将 “开标一览表”单独密封，并在包装上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。

15.3   为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在包装上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇/网银方式，提供电汇底单/转账网页复印件，并加盖投标人公章；若采用保函、支票等形式，须提供保函/支票的原件）。

- 15.4  所有包装上均应注明如下内容：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、项目编号、包号及对应名称和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）注明投标单位名称和地址。

4）密封包装封面上须加盖投标人公章或授权代表签字。

15.5	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 16.	投标截止时间

16.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。采购人或采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，采购人或采购代理机构应当拒收。

16.2	采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 17.	投标文件的修改、补充与撤回

17.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

17.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须按照本章第15条进行密封和标记（注明项目名称、项目编号、“补充或修改通知”等）。

17.3	在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4   在投标截止时间后、投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件（包括全部或部分投标资料），否则其投标保证金将不予退还。

## 五   开标及评标

### 18.	开标

18.1	采购代理机构将在规定的日期、时间和地点组织公开开标，投标人可派一名代表（即开标代表）参加开标仪式。

18.2	开标时，由投标人或者其推选的代表检查自身投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。未宣读的投标总价、价格折扣和招标文件允许提供的备选 投标方案等实质内容，评标时不予承认。在开标时没有启封和唱标的投标文件在评标时将不予考虑。

投标人不足3家的，不得开标。

18.3	采购代理机构将打印开标记录，投标人参加开标仪式的代表应在该开标记录上签字确认开标结果。若无投标人的代表签字确认，以采购代理机构打印的开标记录为准。投标人未派代表参加开标的，视同认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 19.	资格审查

19.1   见第三章《资格审查》。

### 20.	组建评标委员会

20.1    评标委员会根据采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2    评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与采购活动。

### 21.		评标程序、评标方法和评标标准

21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

### 22．	确定中标人

22.1	采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

22.2	采购人有权根据投标人递交的投标文件，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 23．	中标公告和中标通知书

23.1	采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的采购信息发布媒体公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2    中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 24．	废标

24.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

24.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2   废标后，采购代理机构应将废标理由通知所有投标人。

### 25.	签订合同

25.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

25.3	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

25.4	联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.5	采购合同不能转包。

25.6	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 26． 	询问与质疑

26.1	询问

26.1.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2	质疑

26.2.1  投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4  投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

- 26.3   接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

### 27． 	代理费

27.1	收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

### 28． 	其它

28.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

28.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响招标人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

28.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了招标人从竞争中所获得的利益。

28.2   其他未尽事宜，依据政府采购法及其实施条例、现行的有关招标采购的规定进行处理。

第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

1、开标结束后，采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2、招标文件中资格证明文件中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合资格审查要求的，资格审查不合格，其投标无效。

- 4、投标人《资格证明文件》均应加盖投标人公章，否则其投标无效。

5、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人本人参与投标的需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人本人参与投标的，需提供法定代表人委托授权书 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 3 | 投标人资格声明 | 提供了符合招标文件要求的投标人资格声明。 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 4 | 纳税证明 | 提供了符合招标文件要求的纳税证明 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 5 | 投标人的财务状况报告 | 提供了符合招标文件要求的财务状况报告 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 6 | 社会保障资金缴纳记录 | 提供了符合招标文件要求的社会保障资金缴纳记录 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 7 | 制造厂家授权书 | 第五章明确要求提供制造厂家授权的必须提供授权书，其它情况不是必须提供 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 1.若本项目接受联合体投标： 1.1针对联合体投标人，必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 1.2联合体各成员单位均须提供本表中序号1-6的证明文件。 1.3本表序号9项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 1.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 1.5以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。 1.6若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 2.若本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体，否则将被认定投标无效。 | 提供《联合协议》原件，格式见第七章投标文件格式 |
| 9 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 10 | 投标人信用记录 | 查询渠道： 1、信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 2、经“国家企业信用信息公示系统”查询的企业信用信息公示报告，未被列入经营异常名录和严重违法失信名单。 3、经“中国执行信息公开网”查询未被列入“失信被执行人”。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 11 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 单独密封提交，具体要求见第二章投标人须知 |
| 12 | 代理费承诺书 | 按照招标文件的规定提交。 | 格式见第七章投标文件格式 |

- 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，其投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 2 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 3 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 5 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应至少符合以下条件之一，方可销售或者提供：一是依据《公告》要求，按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的；二是此前已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内的； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为投标无效。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）采购人所采购的设备不涉及政府强制采购，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照《评标标准》中节能、环境标志产品得分规则加分。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：以价格最低的投标人获得中标人推荐资格

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标报告

  - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（5分） | 企业业绩及经验 | 5分 | 投标人应提供2020年1月1日至今同类项目业绩。提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定。提供合同关键页复印件（合同签订时间为2020年1月1日至招标公告发布之日）的合同。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。 每提供1个有效的上述业绩证明材料得1分，最高得5分。 |
| 2 | 技术部分（54分） | 对技术规范要求的响应程度 | 15分 | 综合考虑产品配置、投标文件对招标文件第五章“采购需求”所列技术参数的响应程度。 响应程度全部符合招标文件，所有指标均无偏离得15分。若技术指标存在负偏离，每存在1项负偏离扣0.3分，最低得0分。 注：1.凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 2.投标人需在技术规格偏离表中对技术规格的所有内容进行点对点应答，应在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。 3. ★号、#号条款需要提供公开发布的产品彩页、DATASHEET、说明书复印件、相关证书复印件等加盖投标人公章证明或加盖生产厂家公章的技术证明文件，否则视为不满足。指标本身要求提供佐证资料的，以指标本身要求为准。 4.为方便评标，要求提供证明文件的，投标人需在偏离表最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。 |
|  |  | 安装集成方案 | 18分 | - 设备安装方案要求内容详实，针对房间及周边环境进行了完善的整体设计，针对性强，满分9分： ①方案清晰完整，全面具体，完全满足采购需求得3分；措施细化不足，部分满足采购需求得2分；方案存在缺项漏项得1分；未提供得0分。 ②方案科学可行，充分保障采购需求得3分；方案可行，基本符合采购需求得2分；不符合采购需求得1分；未提供得0分。 - ③内容措施准确，针对性强，完全符合本项目得3分；内容措施针对性不足，部分适用得2分；内容措施不具备针对性得1分；未提供得0分。 2、集成联动及兼容对接方案要求措施详细、完善、合理、论据充足、可实施性强，满分9分： ①方案清晰完整，全面具体，完全满足采购需求得3分；方案完整，措施细化不足，部分满足采购需求得2分；存在缺项漏项得1分；未提供得0分。 ②方案科学可行，充分保障采购需求得3分；方案可行，基本符合采购需求得2分；不符合采购需求得1分；未提供得0分。 ③内容措施准确，针对性强，完全符合本项目得3分；内容措施针对性不足，部分适用得2分；内容措施不具备针对性得1分；未提供得0分。 |
|  |  | 实施进度计划及保障措施 | 5分 | 进度计划合理，措施保障得力得5分；进度计划合理，措施保障针对性不足得3分；实施进度计划符合要求，保障措施不适用，得1分；未提供进度保障措施和进度计划得0分。 |
|  |  | 项目团队人员安排 | 11分 | 1.考察投标人项目拟投入团队人员配置情况（要求提供人员信息、证书及最近半年内任意一个月的社保缴纳证明材料）：人员配置水平高，数量充足结构合理，专业配置合理，资质齐全得5分；人员配置水平较好，数量较多结构基本合理，专业资质情况较好，经验有欠缺得3分；人员配置水平较差，数量少结构不够合理，专业资质情况较差得1分；未提供相关材料或完全不满足采购需求得0分。 22.针对本项目质保期内消防维保驻场服务人员配置情况进行评审：要求驻场人员具有“中华人民共和国职业资格”（四级/中级及以上建（构）筑物消防员/消防设施操作员）证书，每提供一名得2分，最高6分；投标文件中需要提供人员证书、劳动合同、最近连续三个月的社保缴纳证明材料及驻场承诺书，未提供相关材料或材料不全不得分。 |
|  |  | 应急预案 | 5分 | 应急预案内容详实，措施明确、合理、无漏项，具备完善可靠的保障措施，得5分；措施较全面，制度基本健全，得3分；措施不全面，漏项较多得1分；未提供应急预案得0分。 |
| 3 | 售后服务（10分） | 售后服务方案 | 6分 | 综合考虑对招标文件技术支持与售后服务的响应程度，考虑售前、售中和售后服务内容、售后服务响应时间等： 1.服务承诺：内容全面、标准细化，优于项目需求得3分；内容全面、标准细化，满足项目需求得2分；内容不全，部分满足需求得1分；未提供得0分； 2.保障措施：保障措施针对性强，完全符合项目需要3分；保障措施针对性佳，符合项目需要2分；措施部分符合项目实际需要1分；无针对性得0分。 |
|  |  | 培训 | 4分 | 综合考虑培训计划安排、技术人员配置等。 培训方案内容完善，方案详细，优于招标文件要求得4分；培训方案内容全面，方案完整，满足招标文件要求得2分；培训方案内容基本全面，方案较完整，内容不够细化得1分；培训方案内容不完整，不满足招标文件要求得0分。 |
| 4 | 政策法规（1分） | 1、投标产品中有节能产品加0.5分，否则不加分。 2、投标产品中有环境标志产品加0.5分，否则不加分。 注：需按本章3.2.3提供证明材料，证明材料需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 |  |  |
| 5 | 价格（30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  |  |

# 第五章　采购需求

- 一、需求一览表

| 包号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 46-49号宿舍楼智慧消防建设 | 1批 |

- 二、本项目需执行的或涉及的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

- 《中华人民共和国消防法》

- 《建筑设计防火规范》GB50016

- 《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945

- 《消防安全标志 第1部分：标志》GB 13495.1

- 《消防电子产品 环境试验方法及严酷等级》GB 16838

- 《低压配电设计规范》GB 50054

- 国家法律、规范、标准中的相关标准和规定与生产厂家《产品使用说明书》中的相关标准和规定。

- 注：以项目实施时的最新版本标准为准

- 三、技术规格

★投标产品须符合国家有关部门的强制性规定或要求。

#号条款（若有）为重要技术条款，应按要求提供有效证明材料。

| 序 号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟火灾探测器 | 1.类型： 点型光电感烟 2.指示灯： 红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮 3.工作电压： DC 14V～24V 工作电流： 静态电流：＜0.3mA 报警电流：＜1.5mA 4.工作环境温度： －40℃～55℃ 工作环境相对湿度： ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 5.外壳防护等级： ≥IP40 ★6.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品3C认证证书。 | 只 | 633 |
| 2 | 手动火灾报警按钮 | - 指示灯 工作灯：正常监视－绿灯闪亮 - 火警灯：火警确认－红灯常亮 - 工作电压： DC 14V～24V - 工作电流： 静态电流＜0.4mA 报警电流＜1.2mA - 无源输出触点容量 DC 30V/0.1A - 工作环境温度： －40℃～55℃ - 工作环境相对湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） - 外壳防护等级:≥IP30 - ★9.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品3C认证证书。 | 只 | 129 |
| 3 | 火灾声光警报器(编码型) | - 工作电压电源总线：DC24V（DC 18V～28V） 二总线：DC 14V～24V - 工作电流 电源总线：＜0.8mA（静态）＜20mA（报警） 二总线：＜0.8mA（静态）＜1.0mA（报警） - 闪光频率： 1.0Hz~1.5Hz - 声响强度： 80dB～115dB - 变调周期： 2.5S～5.0S - 工作环境温度： -40℃～50℃ - 工作环境相对湿度： ≤95％ (40±2)℃（无凝露） - 外壳防护等级： ≥IP30 - ★9.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品3C认证证书。 | 只 | 182 |
| 4 | 消火栓按钮 | - 指示灯:启动灯：正常监视－红灯闪亮,启动确认－红灯常亮 - 回答灯：有回答信号时绿灯常亮 - 工作电压:DC 14V～24V - 工作电流:静态电流＜0.4mA 报警电流＜1.2mA无源输出触点容量 DC30V/0.1A - 工作环境温度:－40℃～55℃ - 工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） - 4.外壳防护等级: ≥IP30 - ★8.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品3C认证证书。 | 只 | 306 |
| 5 | 输入/输出模块 | 1.类型:输入/输出模块 2.指示灯:输入动作灯—监视状态红灯闪亮，输入动作红灯常亮 输出动作灯—输出动作红灯常亮 3.工作电压:电源总线：DC24V 二总线：DC 14V～24V 工作电流:电源总线＜4mA (静态) ＜19mA (空载启动) 二总线电流：＜1.5mA 4.输出信号参数:有源DC24V/1.5A 无源：DC 30V/2A AC 125V/1A 输入信号参数: 无源开关量信号输入 5.工作环境温度: －40℃～55℃ 工作环境相对湿度: ≤95％ (40±2)℃（无凝露） 6.外壳防护等级:≥IP40 ★7.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品3C认证证书。 | 只 | 162 |
| 6 | 输入模块 | 1.类型 输入模块 2.指示灯 输入动作灯—监视状态红灯闪亮，输入动作红灯常亮 3.工作电压 DC 14V～24V 工作电流 静态电流：＜1.5mA 报警电流：＜2.2mA 输入信号参数 1路 无源开关量信号输入 4.工作环境温度 －40℃～55℃ 工作环境相对湿度 ≤95％（40±2℃）（无凝露） 5.外壳防护等级 ≥IP40 6.安装方式 可配合底座安装使用，采用插拔式结构，安装方便 ★7.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品3C认证证书。 |  | 22 |
| 7 | 总线短路保护器（两线制） | 1.类型:总线短路保护器 2.指示灯:工作指示灯—监视状态绿灯常亮 短路指示灯—短路时红色灯常亮 3.工作电压:DC 14V～28V 工作电流:静态电流：＜3.0mA 短路动作电流：＜1.8A 4.输出路数参数 1路 5.工作环境温度:－40℃～55℃ 工作环境相对湿度:≤95％ (40±2)℃（无凝露） 6.外壳防护等级:≥IP40 | 只 | 108 |
| 8 | 总线消防电话分机 | 1.分机可与总机进行双全工通话。 2.分机在正常监视状态下有光指示。 3.总机呼叫分机，分机收到总机呼叫时自动振铃。若分机摘机应答，则分机与总机之间可以通话。 4.分机摘机自动呼叫总机，同时将本机的地址编码发送到总机。若总机应答，则分机与总机之间可以通话。 5.工作电流:待机状态耗电＜1mA 通话状态耗电＜30mA 6.编码范围:1～99 ★7.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品3C认证证书。 | 只 | 10 |
| 9 | 吸顶式扬声器 | 1.类型:嵌入吸顶音箱 2.额定功率：3W 3.额定电压：120V 4.外形尺寸：≤φ186mm×62mm 5.安装尺寸：≤Φ130mm | 只 | 24 |
| 10 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | - 主电源电压：AC 220V(187V～242V) 50Hz - 额定功率：1KW - 回路输出电压：DC 14V～24V - 回路数量 8回路 - 联动输出参数：DC 26V/25A ★6.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品3C认证证书。 | 台 | 1 |
| 11 | 主机电源（报警、联动） | 1.电源输入：AC 220V(187V～242V) 50Hz/8A 2.联动输出：电压DC27V×电流20A=功率540W 3.控制输出：电压DC27V×电流12A=功率324W 4.输出额定总功率：950W 5.工作环境温度：0℃～40℃ 工作环境湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露） 6.最大外形尺寸：≤长430mm×宽240mm×高88mm (2U) | 台 | 1 |
| 12 | 电池 | 1.额定电压：12(V) 2.额定电量：38(Ah) 3.恒流放电时间：(0.05C) 20（小时） 4.重量(Kg)：9.4±3% 5.使用寿命：≥2年 | 节 | 2 |
| 13 | 联动控制盘 | 1.最大控制路数：32 2.额定电源电压：DC 24V～28V 输出电压：DC 24V～28V 3.最大输出电流： 1A（单路） 4.空载功耗：≤1.2W+八路输出板数量*1.2W 5.工作环境温度 0℃～45℃ 工作环境相对湿度： ≤95％（40±2）℃（无凝露） 6.安装方式：入柜2U | 台 | 1 |
| 14 | 消防电话总机 | - 类型：总线（二线）消防电话总机 - 电源电压：DC 24V±10% - 工作电流：0.5A - 频率范围：300 Hz～3400Hz - 传输衰耗：＜5dB - 工作环境温度：-10℃～50℃ - 工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露） - 最大外形尺寸：≤长483mm×宽225mm×高133mm (3U) - ★8.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品3C认证证书。 | 台 | 1 |
| 15 | 广播区域控制盘 | 1.输出控制路数：总线制1-90路 每路≤60W 2.供电电压：DC 24V 3.供电电流：＜2A | 台 | 1 |
| 16 | 广播功率放大器 | 1.电源特性：主、备电AC220V±15% 50Hz±1% 2.音源特性 MP3放音：40Hz～16KHz±3dB 电子语音：300Hz～3400Hz±3dB 话筒：≤10mv(600Ω)不平衡式 3.信号输入电平：0dB 4.输入阻抗：非平衡式600Ω 5.音频输出电平：0dB 6.功耗：≤650W 7.广播输出：定压120V 8.频率响应：80HZ～8KHz 9.谐波失真：≤5% 10.信噪比：≥70 dB 11.整机效率：≥80% 12.额定输出功率：500W 13.遥控输入：DC24V/40mA 14.告警输出：集开门输出，逻辑‘0’有效 15.工作环境温度：-10℃～50℃ 工作环境相对湿度：≤95％ (40±2)℃（无凝露） 16.安装方式：面板式 17.最大外形尺寸：≤宽483mm×高88.1mm×厚264mm(2U) | 台 | 1 |
| 17 | 消防控制室图形显示装置 | - 电源输入 AC 220V(187V～242V) 50Hz - 电流 MAX 1A (保险管) - 最大功耗 220W - 硬件配置 - 4.屏幕：≥宽屏19寸液晶。 - 5.触屏：电阻屏。 - 6.CPU：不低于瑞芯微 RK3288 Cortex-A17 四核 主频≥ 1.8GHz。 - 7.显示：LVDS。 - 8.视频：HDMI*1个。 - 9.内存：≥DDR3L 1333/1600MHz Memory，2GB。 - 10.存储：≥EMMC FLASH 64G。 - 11.网络：板载千兆网卡*1。 - 12.USB：≥5× USB 2.0/1.1。 - 13.音频：集成 5.1 声道音效声卡芯片，内置一组喇叭接口。 - 14.开关锁：1个,钥匙2把。 - 15.软件加密狗：1只。 - 16.操作系统 基于Linux的Ubuntu 16.04 - 17.打印方式 配置A3幅面彩色喷墨打印机 - 18.通讯接口 CAN接口：1个；网口：RJ45，1个； USB接口：5个；RS485接口：2个 - 19.工作环境温度 0℃～50℃ - 工作环境湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） | 台 | 1 |
| 18 | 标准机柜 | 1.立式控制柜，可根据工程需要灵活配置各种设备。 2.后开门，下方出线。 3.标准型机柜前面板板面为28U。 | 台 | 2 |
| 19 | 消防水带 | - 名称：有衬里消防水带 - 规格：8-65-25-涤纶长丝-塑料 - 附件：含接口 - 4. 提供消防产品认证证书。 | 根 | 306 |
| 20 | 双绞电线 | 1.类型：聚氯乙烯绝缘耐火双绞电线 2.规格：NH-RVS 300/300V 2*1.5 | 米 | 420 |
| 21 | 绞型软电缆 | 1.类型：聚氯乙烯绝缘耐火双绞电线 2.规格：NH-RVS 300/300V 2*2.5 | 米 | 2100 |
| 22 | 铜芯电线 | 1.类型：铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘阻燃B类耐火布电线 2.规格：WDZBN-BYJ450/750V 4 | 米 | 720 |
| 23 | 穿线管 | 1.类型：JDG金属穿线管 2.规格：Q235F ᶲ20 3.标准：GB/T20041.21-2017 4.要求：含接头、外刷防火涂料 | 米 | 2360 |
| 24 | 接线盒 | 1.类型：镀锌焊接方盒 2.规格：高40mm/厚1.2mm 3.要求：含接头、外刷防火涂料 | 个 | 750 |
| 25 | 智能疏散指示灯 | 1.材质：不锈钢面板 2.防护等级：IP30 3.应急时间：≥90分钟 4.额定电压：DC24V或36V，功耗：0.3W 5.高亮、低功耗LED 6.具有高带宽数字通讯能力，强抗电磁干扰能力，稳定性、兼容性、安全性更好，能够适用各种不同环境。 ★7.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品3C认证证书。 | 只 | 305 |
| 26 | 智能应急照明灯 | - 材质：塑料外壳 - 防护等级：IP31 - 应急时间：≥90分钟 - 额定电压：DC24V或DC36V， - 功耗：6.0W - 高亮、低功耗LED，光通量：≥700lm - 具有高带宽数字通讯能力，强抗电磁干扰能力，稳定性、兼容性、安全性佳，能够适用各种不同环境。 - ★8.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品3C认证证书。 | 只 | 379 |
| 27 | 智能安全出口指示灯 | - 材质：不锈钢面板 - 防护等级：IP30 - 应急时间：≥90分钟 - 额定电压：DC24V或36V，功耗：0.3W - 高亮、低功耗LED - 具有高带宽数字通讯能力，强抗电磁干扰能力，稳定性、兼容性、安全性佳，能够适用各种不同环境。 - ★7.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品3C认证证书。 | 只 | 80 |
| 28 | 应急电源/8回路 | 1.材质：镀锌钢板箱体 2.防护等级：≥IP33 3.输出回路：8 4.额定功率：450W 5.额定输入：AC220V 6.额定输出：DC36V 7.应急时间：≥90分钟 8.3节DC12V、33AH铅酸电池。 | 台 | 6 |
| 29 | 控制器【立柜式】 | 1.材质：镀锌钢板箱体 2.防护等级：≥IP30 3.输出回路：4 4.额定功率：60W 5.额定输入：AC220V/50Hz 6.17寸液晶显示屏 7.操作系统：Windows7 8.应急时间：≥180分钟 9.主要功能：显示建筑电子地图；设备可视化、状态查询、故障报警；智能疏散算法；图形编程功能；离线模拟测试；火灾报警主机联动；系统自检；自动/手动应急；多用户权限管理；热敏打印机；存储信息1000000条。 10.1节DC12V、18AH铅酸电池。 | 台 | 1 |

注：投标报价包含设备费用、安装、测试、调试至验收合格所需的全部费用，本项目不再另行支付其他费用。

- 质量要求：

- 合格、符合国家及行业现行标准。

（1）保证所提供的产品是优质原装且必须符合采购内容规定的技术规格和质量、性能要求并应确保通过相关部门验收。

（2）系统所采用产品质量应经国家消防产品质量监督检验部门检测合格，没有国家标准的，必须符合行业标准，依法实行强制性产品认证的产品，经认证后，方可使用。

（3）投标文件中应详细列明拟采用材料及设备的名称、产地、生产厂家、技术规格等详细情况，其中消防产品及线材类产品需出具检测报告，检测报告中的各项技术参数及规格要求需达到招标文件中所给定的技术参数及规格要求标准。

（4）在产品验收和安装验收时，应随产品出具一套完整的资料，包括产品合格证、使用说明书、有关产品质量主管部门出具的产品检验报告、该类产品的技术标准等。

（5）在供货过程中，应根据相关规范及标准要求提供产品检测报告，并保证检测报告的真实性。

- 五、集成实施及商务要求

- （1）合同签订后应在 30 日内完成本项目设备的安装及调试工作，实现与学校现有楼宇消防报警系统的联动兼容，满足现行相关规范要求。

- （2）所供应设备应与现有系统设备兼容匹配，技术性能指标满足系统的稳定可靠运行要求；验收合格后提供售出设备的产品说明书和操作手册，免费为业主操作人员现场培训工作。

- （3）项目实施保障要求：在实施过程中服从业主管理人员的安排，不影响实施区域内学校的正常教学和生活工作秩序；做好安全文明施工和成品保护工作。

- （4）售后服务保障要求：在接到系统运行故障通知后，保证4小时内（一般故障）或2小时以内（紧急故障）派技术人员到达现场进行处理，对于当天不能及时排除故障的，应向业主提出临时应急方案，并在48小时内全面排除故障，确保系统正常运行。

- （5）质量保证期要求：质量保证期为合同签订并验收合格后2年，质量保证期内，由于设备缺陷或质量问题而发生故障应保证无偿并迅速更换。

- 六、人员驻场服务要求：

- 供方在设备正常运行后，需安排为期2年的人员住场服务，要求不少于3人，食宿自行解决。

# 第六章　拟签订的合同文本

供货合同

供方：xxxxxx有限公司

需方：

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，签订本合同，共同遵守。

一、采购产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXXXX |  | XXX | 台 | XXX |
| 2 | XXXXX |  | XXX | 台 | XXX |
| 合计 | 大写金额：XXXXX圆整 |  | 小写（人民币）：XXXX元 |  |  |
| 备注 | 1、本合同价格已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用及其它相关费用。 2、必须注明计量货币币种，未注明者即视为人民币。 |  |  |  |  |

二、交（提）货时间、地点、方式：供方于  签订合同后   日内供货。将货物送至以下指定地点交由需方指定收货人出具签字并加盖公章的证明，该文件仅证明已按现状收到若干具体单位数量的货物。

需方指定货物交接地点：             指定地点；

本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物交付需方且由需方确认验收合格时转移。不包括货损是由于需方明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。

三、验收标准及提出异议等事项按照下列约定：

验收标准：货物须同时完全符合下列各项标准及要求方为合格：

（1）装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料；

（2）该批次货物的采购过程中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容；

（3）开箱检验时双方皆应派员参加，验收后并最迟于验收期限(含延长的验收期限)结束之日起5日内对合格货物应签署无异议的《货物验收单》；对显而易见不合格的货物应在《货物验收单》上加注表示货物不合格的文字或符号，或者以其它书面异议方式提出异议，均为有效异议，但该类异议应最迟于验收期限(含延长的验收期限)结束之日起10日内提出，否则除非供方未在接到需方异议之日起10日内提出书面反对意见，均应当视为无效异议。

（4）若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符，或开箱时虽然货物外包装完好无损但箱内货物短缺或损伤，需方有权拒绝接收或决定暂时收取该批次货物，双方或单方应当在发现后及时记录并最迟在验收期限(含延长的验收期限)结束之日起7日内签署书面证明并送达给对方一份，供方应按照该证明将需补足或更换的货物在送达证明之日起10日内交付到需方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

（5）供方保证向需方提供的技术资料包括全部中文版本是清晰的、正确的、完整的。如发现缺失，供方应在需方送达通知之日起10日内将需补足的资料交付到需方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

（6）本合同各相关条款中凡与供方责任或义务相关及由供方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由供方承担。

四、质量标准及保修：

1、供方保证提供的货物皆为符合国家标准的正品合格产品，且承诺为需方提供符合或高于国家标准（国家质量监督检验检疫总局和信息产业部2002 年联合发布的24号令）及磋商文件要求的服务，且若该货物在投标货物生产厂商中国总部对外公众网站上具有标准配置和服务的，供方为需方提供的产品及服务符合或高于其标准。

2、供方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

3、供方保证提供给需方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合需方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要。

4、本合同中所提供的货物保修期为货到验收合格后   X  （大写）年。

5、货物的保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由需方签署了货物最终验收单之日起算。若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。

6、如因需方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因需方人员维护不当而损坏的货物或零部件，供方不负免费保修的责任，但供方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由需方负担。

7、如因供方提供的货物硬件或软件有缺陷，或供方提供的技术资料有错误，或供方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，供方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定 , 由此引起的全部费用由供方承担。

五、付款方式及其它

本合同的付款方式为：外贸方式/内贸方式

外贸方式：合同签订后需方指定的外贸公司按不可撤销即期信用证（L/C）100%付款给供方外贸公司（按90%/10%分期承兑），全部货到指定地点需方验收合格后向供方支付合同总价款的10%(设备安装完成之后10个工作日内组织验收)

内贸方式：此合同仅为采购人与中标人签订的采购意向合同，因本项目出资方为 XXX 银行，拟于项目上线稳定运行三个月且验收合格 后由出资方支付合同总额的 95%，维保期满后支付 5%尾款。具体付款方式及条件须以 XXX 银行与中标人在另行签订的供货合同中约定。

六、违约责任：

1、如供方延期交货或需方延期付款，每推迟一天，违约方应按中标价的0.1%向对方支付违约金。货物虽经验收，但在使用中发现属于质量问题的，供方应在收到需方通知后3日内免费及时更换，供方逾期更换的，按延迟交货支付需方违约金。

2、任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

3、供方应保证所提供货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权等知识产权。供方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由供方负责交涉并承担全部责任。

4、供方未按本合同和附件中所规定的服务承诺提供售后服务的，每发生一次，供方应按本合同总金额的1‰向需方支付违约金。

七、因本合同所引起的任何相关争议均适用中华人民共和国法律、法规及规章并选择采用以下贰种方式及规则解决：

1、双方协商解决；

2、向需方所在地的人民法院提起诉讼。

八、其它约定事项：附件一：中标通知书；附件二、配置清单、附件三：技术指标、附件四：售后服务承诺函、附件五：国产设备证明(附件与合同正本具有同样的法律效力)。

本合同的有效法律文本为中文文本，其他语言文本与之有不同解释的，以中文文本为准。本合同一式陆份，供方留存壹份、需方留存伍份。

需方（签章）：                       供方（签章）：

授权代表/法人代表（签字）：         授权代表/法人代表（签字）：

地址：                              地址：

：

合同签订日期：    年  月   日         合同签订日期：    年  月  日

- 1.附件一：中标通知书

- 2.附件二：配置清单

- 3.附件三：技术指标

- 4.附件四：售后服务承诺函

5.附件五：国产设备证明

我公司于XXX年X月X日参与XXXX项目公开招标（招标编号：XXXX）,中标设备名称：XXXX，金额：XXXX万元（大写，小写）,设备生产厂商为XXXX公司，该设备全部由国内生产制造，产地中国xx省xxx市xxx区。

特此证明！

日期：

单位（盖章）:

## 注：合同内容以实际签订为准，本合同条款内容若和招标文件第五章“采购需求”中相关规定不一致，以第五章“采购需求”中的相关规定为准。

# 第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 1　　　　投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本___份及电子版___份：

我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

- （1）后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

- （2）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

- （3）除合同条款偏离表及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与采购人签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（项目编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（6）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

- （7）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

- （8）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     电话____________________________

手机号_________________________     电子邮件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

## 2　　　　开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：                              项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、除投标文件中外，此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份原件；

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

## 3　　　　投标分项报价表（实质性格式）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

## 4　　　　采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 招标文件第五章条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 1.投标人应在本表中对招标文件第五章采购需求的内容进行逐项应答，需在引用招标文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。

- 2.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

3. 投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应在“偏离情况”列明“正偏离”或“负偏离”， 对招标文件无偏离应标明“响应”或“无偏离”。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 5　　　　合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 6　　　　资格证明文件

## 6-1   营业执照等证明文件

## 6-2   授权授权书(实质性格式)

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

6-3   投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1.我公司是按照中华人民共和国法律成立的一家法人单位（其他组织或自然人），我公司具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2.我公司不是为本采购项目的采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商。

3.我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

4.在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果。

5.在投标截止时间之前，我公司经“国家企业信用信息公示系统”查询的企业信用信息公示报告，未被列入经营异常名录和严重违法失信名单。经“中国执行信息公开网”查询未被列入“失信被执行人”。招标采购单位或评标委员会可以通过“国家企业信用信息公示系统”（https://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果。

6.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 6-4   纳税证明

说明：

提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。若投标人在开标前6个月内依法可以不缴相应税种的，应出具相应的说明。

## 6-5 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2021年度或2022年度经会计师事务所出具的审计报告（须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表复印件，税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）复印件并逐页加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供符合要求的审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在在开标日前三个月内开具的资信证明的复印件（开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

## 6-6 社会保障资金缴纳记录

说明：

证明材料应提供开标前6个月内任意1个月的社会保障资金缴纳凭证的复印件（公司缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的缴费凭证。自行编写的无效）。法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

## 6-7 制造厂家授权书

致：采购人或采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（项目编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

注：

1．仅第五章采购需求中明确要求提供制造厂商授权的进口产品必须提供授权书，其它产品不是必须提供。

2．此授权函格式为参考格式，制造商可依据自身实际情况自行出具授权函。如采用此授权函格式，请按照格式要求完整填写各项内容，并由制造商盖章（国外制造商可签字）方为有效。

## 6-8  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

## 6-9 代理费承诺书

致：（采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为          的_________项目（填写项目名称）中     包（填写包号）的投标，若获中标，我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金等形式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理费。

特此承诺。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

日期：

## 7   业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 注：应提供合同复印件（具体要求详见第四章评标程序、评标方法和评标标准）。提供的复印件不符合要求的，在评标时不予考虑。评委保留对上述资料原件审核的权力。

## 8   中小企业声明函

说明：

- 在第一章投标邀请中规定了本项目是否专门面向中小/小微企业采购，如无明确规定，即为非专门面向中小企业和小微企业采购。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式），并作为资格审查的内容。非专门面向中小企业和小微企业采购的项目，投标人如是中小企业，可提供“中小企业声明函”，按第四章的说明执行评标价格扣除。（针对本项目必须提供）

- 中小企业参加采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 9   招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件