中国人民大学校园机房基础环境建设及改造

招 标 文 件

招标编号：BIECC－ZB5188

第一册

北京国际工程咨询有限公司

二○一八年六月

目      录

第一章 投标人须知	1

一   说  明	1

二   招标文件	2

三   投标文件的编制	4

四   投标文件的递交	8

五   开标及评标	10

六   确定中标	19

第二章   政府采购合同条款及格式	23

第三章 合同其他补充条款（如无要求按照第二章执行）	31

第四章 附件——投标文件格式	31

附件1　投标书（格式）	32

附件2　投标一览表	34

附件3　投标分项报价表	35

附件4  货物说明一览表	36

附件5. 技术规格偏离表	37

附件6　商务条款偏离表	38

附件7　资格证明文件（格式）	39

第六章   投标人须知资料表	60

第七章　 合同特殊条款	61

第八章    货物需求一览表及技术规格	63

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：中国人民大学；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3   具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.5  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.6  必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格投标。

1.2.7  不接受联合体投标。

1.2.8  本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，分为两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 政府采购合同条款及格式

- 合同格式

- 附件——投标文件格式

第二册

第五章	　招标公告（投标邀请）

第六章  投标人须知资料表

第七章　合同特殊条款

第八章　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3    除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.2    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4 制造厂商授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6 社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件，如本须知第9条的所有文件

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第八章“货物需求一览表及技术规格”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表” （附件6）】。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第六章“投标人须知资料表”中11.1条要求的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条要求）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第五章。

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的 90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本 1份和副本 5 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定位置签字（全名）并加盖单位公章。 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，投标人授权代表签字并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，投标人授权代表签字并加盖公章）。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

21.3   根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

    - 商务部分评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的履约能力 | 3 | 综合考虑投标人信誉、技术状况、履约能力、相关资质认证情况等，评价优得3分，较优得2分，一般得0-1分。 |
| 2 | 投标人近三年业绩 | 10 | 提供近三年（2015年1月1日期至投标人递交文件截止之日止，以签订日期为准）内所投包核心产品的同类产品销售业绩，每有1个得1分，最高得10分。 注：须提供合同复印件关键页（包括合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目内容的相关页），授权代表签字并加盖投标人公章。否则不予认可。 |
| 3 | 投标文件编制质量、对招标文件的响应程度 | 2 | 投标文件内容完整、编制质量好、对招标文件的响应程度（如目录和页码对应整齐，便于翻阅等），相对比较得0-2分。 |
| 合计 |  | 15 |  |

二、技术及服务部分评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标、参数对招标文件的响应情况 | 30 | 1）投标文件对招标文件第八章货物需求一览表及技术规格的响应程度，完全满足招标文件技术要求、应答完整的得25分；如有负偏离，根据其数量和重要程度减分（一般条款每有一项负偏离扣2分；“#”号条款每有一项负偏离扣4分），减到0分为止。 2）每有一项正偏离加1分，最多加3分；其中投标人所投硬件设备提供设备原厂售后服务承诺书加盖原厂公章（需提供证明文件，否则不予承认）加2分，不提供不得分。 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投设备的具体参数值。对于招标文件中标注“#”号条款，（招标文件要求的官方）技术方案与产品配置；投标货物的先进性、可靠性等；注：仪器及硬件设备除招标文件要求的证明材料外还应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet）（非复印件、扫描件）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告、印刷资料或检测报告无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可，不能被评标委会认可的技术参数则视为该项负偏离。 |
| 2 | 投标产品性能指标 | 6 | 投标产品主要性能指标以及技术的先进性和可靠性、稳定性、安全性、使用寿命，综合对比投标人应答上述情况应答好得5-6分，较好得3－4分，其余得0-2分。 |
| 3 |  | 3 | 投标货物的易维护性等有利于用户使用的特殊设计，好得3分，较好得2分，其余得0分。 |
| 4 |  | 2 | 1）投标产品列入财政部公布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的，加1分； 2）投标产品列入财政部公布的最新一期《节能产品政府采购清单》并且不属于强制采购产品类型的，加1分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品满足以上条件的有效证明文件（按照下列说明2、说明3提供），否则不得加分。 |
| 5 | 项目实施方案及进度计划 | 5 | 项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性，考虑生产组织计划、交货、安装、指导培训、测试、应急措施等对业主的有利性、项目管理组织机构、人员配备的合理性以及保证项目顺利实施的其他因素。方案内容全面、计划合理可行，得5分；方案内容较全面、计划合理可行性一般，得3分；其余相对比较较差得0分。 |
| 6 | 培训措施及技术支持 | 3 | 培训方案内容全面、措施有力，具有完善的技术支持方案，评价为优得3分，其余相对比较得0-2分。 |
| 7 | 售后服务 | 3 | 考虑售后服务体系、质保期及免费保修服务承诺。方案合理、措施有力、售后服务承诺优越，得3分；较优得2分；其余相对比较得0-1分。 |
| 8 |  | 3 | 考虑质保期外维保服务方案及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格合理性等方面。方案合理、措施有力、服务承诺优越，得3分；较优得2分；其余相对比较得0-1分。 |
| 合计 |  | 55 |  |

价格评分标准（30）

| 评分因素 | 分值权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100 |

说明1：评标价

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关

于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写招标文件第四章附件10规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第四章附件10规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第四章附件10规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能产品

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后的最新清单为准），如涉及政府强制采购节能产品，投标人必须提供节能产品进行投标，否则视为无效投标。节能产品应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的现行有效的“节能产品政府采购清单”目录中（须打印清单首页及产品所在页并标注出产品所在位置），非政府采购强制采购节能产品按照节能产品得分规则加分。

说明3：环境标志产品

应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn）公布 的“环境标志产品政府采购清单”中（须打印清单首页及产品所在页并标注出产品所在位置），按照环境标志产品得分规则加分。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明7：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 22     废标、停止评标及招标终止

22.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

22.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

22.2   废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

22.3   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

22.4   招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 23．	评标过程及保密原则

23.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 24．	中标候选人的确定原则及标准

24.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 25．	确定中标人

25.1	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

25.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在政府主管部门指定的信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

26.2   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 29.    质疑

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 30． 	其它

30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第二章   政府采购合同条款及格式

合同编号：

（货物类）

中国人民大学********

公开招标项目合同

招标编号：********

甲方：中  国  人  民  大  学

乙方：**************

****年**月**日

本合同于     年    月    日由中华人民共和国的（中国人民大学）（以下简称“甲方”）为一方和（中国，北京）的（                  ）（以下简称“乙方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于甲方为获得以下货物和伴随服务，即（货物和服务简介）而公开招标，并接受了乙方以总金额（人民币：（大写）*********整，￥*****）（以下简称“合同总金额”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

### 定义

本合同下列术语应解释为：

- “合同”系指买卖双方签署的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

- “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的一切货物。

- “服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如：安装、调试、售后、维修和合同中规定乙方应承担的其它义务。

- “合同条款”系指本合同条款。

- “甲方”系指业主或其指定的采购代理公司。

- “乙方”系指提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

- “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场。

- “天”指日历天数。

### 适用性

本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 原产地

- 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国”）。

- 本条款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

### 标准

- 本合同下交付的货物应符合国内有关机构的发布的技术标准或相关文件规定。

4.2 计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 专利权

乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

### 履约保证金

本项目要求支付履约保证金（按招标文件要求）。

### 付款方法和条件：

7.1  预付款：合同签订后甲方支付乙方该合同总金额的30%预付款，即￥***，（大写）*****整；

7.2  货物全部到货后付款：乙方交货后，向甲方货物使用单位提交全部货物单证并经甲方货物使用单位验证后，甲方向乙方再支付合同总金额的40%款项，即￥*****，（大写）********整；

7.3  安装运行验收后付款：乙方提供全部货物的安装、调试和运行等伴随服务后，经甲方货物使用单位最终验收合同后，甲方向乙方支付合同总金额25%的款项，即￥*****，（大写）********整；

7.4  尾款：该合同总金额的5%货款，即￥****，（大写）*****整；作为质保金，质保期限为一年，以货物安装验收合格日起算，到期后付清余款。

### 采购货物明细和报价（需与投标文件内容一致）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计（大写）：**************** ￥***** |  |  |  |  |  |  |  |

### 货物规格参数：（需与投标文件内容一致）

| 序号 | 货物名称 | 主要规格参数 |
| --- | --- | --- |

### 运输和安装测试

10.1 乙方应在规定时间内负责将货物运至甲方指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同价中。

10.2 乙方应在货物到达现场10天前，向用户提供详细的货物供货清单，由用户确认。在用户确认无误后，乙方应负责将货物运抵用户现场。如果是因为乙方没有及时通知用户，由此而造成的全部损失由乙方承担。

10.3 货物运达用户现场后由用户和乙方依据货物供货清单对货物的数量进行检查，如发现有明显损坏，乙方负责更换。检查完成后双方共同签署收货证明，注明到货日期。当货物运交用户并签署收货证明后，依据约定的时间，乙方和甲方（相关人员）组成验收组共同对货物进行开箱验收并对货物的品质进行逐项检查。如发现所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求而给甲方带来损失，甲方有权向乙方提出更换或索赔。货物进行验收，有关方面签字的验收合格证书作为付款依据。

10.4 乙方有义务协助甲方掌握货物使用的相关知识并解决有关问题。

### 交货

乙方应按照“采购货物明细表及货物规格参数表”规定的内容已经投标文件中承诺的时间条件交货。（即签订合同后****天）

### 伴随服务

乙方应提供投标文件以及本合同中相关规定的所有服务。为履行要求的服务的报价包括在合同总金额中。

### 合同修改

任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书，并需符合相关法律法规的规定。

### 分包

本招标项目不允许分包。

### 乙方履约延误

15.1  乙方应按照招标文件中甲方规定的时间表交货和提供服务。

15.2  在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

15.3 除了合同条款第18条的情况外，除非拖延是根据合同条款15.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，乙方延误交货，将按合同条款第16条的规定被收取误期赔偿费。

### 误期赔偿费

如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的千分之一（1‰）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的千分之五（5‰）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可考虑终止合同。

### 违约终止合同

17.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。

- 如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方根据合同条款第15条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

- 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

- 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件:

a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为。

b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益的行为。

17.2 如果甲方根据上述第17.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方以适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分 。

### 不可抗力

18.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

18.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### 因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

### 售后服务、保修承诺及培训方案（需与投标文件承诺的一致，并可以在双方按照甲方的要求增加服务）

### 争端的解决

21.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后60天还不能解决，任何一方均可按“中华人民共和国经济合同法”向北京海淀区人民法院提起诉讼，法院诉讼判决结果，对双方均具有约束力。

21.2仲裁裁决应为最终裁决 。

21.3仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

21.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

### 税和关税

中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费都应计入投标总价中。

### 合同生效及其他

23.1本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，传真件与原件具有同等法律效力，手写涂改无效；

23.2本合同应在双方签字后生效。

双方在上述日期根据各自的法律签署本协议。

甲方（盖章）：____________　　            乙方（盖章）：_____________
地址：____________________　　           地址：_____________________
法人代表（签字）：________　　            法人代表（签字）：_________
委托代理人（签字）：______　　            委托代理人（签字）：_______
电话：____________________　　           电话：_____________________

邮编：____________________　　           邮编：_____________________
_________年____月_______日　　           _________年____月________日

# 第三章 合同其他补充条款（如无要求按照第二章执行）

# 第四章 附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括： 7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂商授权书（格式）Error: Reference source not found

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 （注：不是必须填写，和附件10的“小微企业声明函2”相对应） |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件4   货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

## 附件5.　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件章节及条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂商授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），授权代表签字并加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。授权代表签字并加盖本单位公章】

附件7-3   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

附件7-4    制造厂商授权书　（格式）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

（注：第八章明确要求提供制造厂商授权的进口产品必须提供该授权书，其它产品不是必须提供）

附件7-5　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供会计师事务所出具的本单位2016年度或2017年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），授权代表签字并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提规定年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-6    社会保障资金缴纳记录

## 【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。授权代表签字并加盖公章】

7-7  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如招标文件第八章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料，授权代表签字并加盖公章）

7-8  近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

附件7-9  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（复印件，授权代表签字并加盖公章）

附件8    法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   业绩证明材料及人员配备

1、（列表描述，包括但不限于项目名称、采购货物名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。授权代表签字并加盖公章）

2、项目名称：

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 专业年限 | 现任职务和职称 | 安排上岗的起止时间 | 类似服务的经历、业绩介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

需提供公司专家的人员简历、职称、学历证书和公司近六个月的社保证明。

说明：

1.人员配置各单位自行评估确定。

2.表格依据实际情况拓展。

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_______________

投标人名称(盖章): ______________________

2018年   月    日

附件10   中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

【在第一章“投标人须知”的1.2条中规定了本项目是面向中小企业采购还是面向小微企业采购，如无明确规定，即为非面向中小企业和小微企业采购。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。面向中小企业采购的项目，投标人必须提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函1”），否则视为无效投标（不符合资格条件）；面向小微企业采购的项目，投标人必须提供“小微企业声明函1”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函1”），否则视为无效投标（不符合资格条件）。非面向中小企业和小微企业采购的项目，投标人如是小微企业，可提供“小微企业声明函2”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函2”），按第一章21.3条的说明执行评标价格扣除】

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司郑重声明，本公司为监狱企业”）。

即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条无需填写）。

2. 本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供本公司制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

小微企业声明函1

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业即，本公司同时满足以下条件：（如是监狱企业，该条改为“本公司郑重声明，本公司为监狱企业”）

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（如是监狱企业，该条无需填写）。

2. 本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供本公司制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型、监狱企业）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型或中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

残疾人福利性单位声明函1

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
   本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

小微企业声明函2

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司郑重声明，本公司为监狱企业”）。

即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（如是监狱企业，该条无需填写）。

2. 本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物、提供的本公司的工程和服务、提供的其他小型微型企业（含监狱企业）制造的货物详见“投标分项报价表”。本条所称货物不包括使用大型或中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

注：未在“投标分项报价表”中明确是否属于小型和微型企业产品、“投标分项报价表”中的内容与“小微企业声明函2”的内容不一致的，在评审时不予认可。

残疾人福利性单位声明函2

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）项目采购活动提供的本单位制造的货物包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

附件11   招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

中国人民大学校园机房基础环境建设及改造

招 标 文 件

招标编号：BIECC－ZB5188

第二册

北京国际工程咨询有限公司

二○一八年六月

第五章    招标公告（投标邀请）

北京国际工程咨询有限公司受中国人民大学的委托，对中国人民大学校园机房基础环境建设及改造进行国内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

- 项目名称：中国人民大学校园机房基础环境建设及改造

- 招标编号：BIECC－ZB5188。

- 项目概况：见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

4.	合格投标人：见第一章“投标人须知”的1.2条。

5.   购买招标文件：

1）时间：2018年6月06日至2018年6月13日，上午9:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，下同。非工作日只能电汇或网银购买标书）。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

2）地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

3）招标文件售价：人民币500元/包，售后不退（电子版招标文件下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后搜索项目名称）。

4）.购买标书登记携带证件：

4.1.投标人须携带有效营业执照，具有独立法人资格；（原件审查，复印件加盖公章留存）；

4.2.投标人须携带法人代表授权书原件及本人身份证复印件；（原件加盖公章留存）。

6.	投标截止时间及开标时间、地点：

1）投标截止时间及开标时间： 2018年06月28日上午9：30（北京时间）；

2）投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。

7.   需要落实的政府采购政策：如促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品等。

8.   发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网和北京国际工程咨询有限公司同步发布。

9.   其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

10.  公告期限：2018年06月06日至2018年06月13日。

采购人：中国人民大学

地址：北京市海淀区中关村大街59号。

联系人和联系方式：杨敏   62511204

采购代理机构： 北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611（购买标书在608）

邮  编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部  座机：010-82376725

项目联系人：王希

联系电话：13911787719

传真：82370881

电子邮箱：jowena@163.com

# 第六章   投标人须知资料表

本表是关于投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和招标公告（投标邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：中国人民大学 联系方式：62511204 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 联系方式：010-82376725 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算（控制金额）的1.5％。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算下浮20%收取，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期： 90天 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份； 电子光盘 1 份。 |
| 15.1 | 投标截止期：2018年06月28日上午9:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2018年06月28日上午9:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 24.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

# 第七章　 合同特殊条款

合同特殊条款是政府采购合同条款及格式的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与政府采购合同条款及格式序号相对应。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：　中国人民大学 。

1.6 卖方：本合同卖方系指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：                。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：　现场交货　　　　　　　　　　　。

6.2  本合同项下的交货期为：                                     。

8、 付款条件：国内产品：

8.1  预付款：合同签订后甲方支付乙方该合同总金额的30%预付款，即￥***，（大写）*****整；

8.2  货物全部到货后付款：乙方交货后，向甲方货物使用单位提交全部货物单证并经甲方货物使用单位验证后，甲方向乙方再支付合同总金额的40%款项，即￥*****，（大写）********整；

8.3  安装运行验收后付款：乙方提供全部货物的安装、调试和运行等伴随服务后，经甲方货物使用单位最终验收合同后，甲方向乙方支付合同总金额25%的款项，即￥*****，（大写）********整；

8.4  尾款：该合同总金额的5%货款，即￥****，（大写）*****整；作为质保金，质保期限为一年，以货物安装验收合格日起算，到期后付清余款。

9、 技术资料：　按合同约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

10、质量保证：

10.3    卖方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后 3天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5    合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起（详见第八章）个月。

- 检验和验收：按合同约定              。

- 索赔：按合同约定                                        。

25    履约保证金

25.1  本项目不设履约保证金

注：本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

1、本项目不接受进口产品（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标。投标人应按人民币免税报价（报价必须包含运送产品到达采购人指定位置且安装调试等全部费用），否则视为对招标文件的非实质性响应。

2、如涉及信息安全产品，注意明确须符合国家强制性要求（提供中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书），否则视为非实质性响应。

3、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后的最新清单为准），如涉及上述产品，投标人必须提供节能产品进行投标，否则视为无效投标。节能产品应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的现行有效的“节能产品政府采购清单”目录中（须打印清单首页及产品所在页并标注出产品所在位置）。

4.01包：基础环境建设及改造（预算金额：560万元）

5.核心产品： UPS

“★”号指标不满足则视为对招标文件的非实质性响应，“#”号不满足的按重点项扣分处理。

一、项目概况

1.项目背景：

中国人民大学是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学，直属于教育部，是国家首批“985工程”“211工程”重点建设大学，2017年首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设名单。现有26个教学单位、25个跨学院研究机构。学校有专任教师1880余人。中国人民大学共有全日制在校生2.2万余人。 目前，中国人民大学积极推进信息化建设，努力把学校建成“人民满意、世界一流”大学。

校园网核心机房运行着大量的网络设备、服务器、存储设备等，一方面承载着学校各类信息系统关键数据的传输、交换、存储，另一方面为全校各学院、各部处提供主机托管、虚拟主机等服务，是学校最为重要的校园网基础设施。我校现有核心机房内部署的各类信息化设备不断增加，机房基本已经无可用空间，因此学校立足信息化建设工作的长远可持续发展，按照国家相关标准，系统、科学地建设全校的核心机房；同时，本着充分利旧的原则，将当前不再满足使用需求的机房中的设备、线路等迁移至新建机房中，统筹整合、重新利用。

2.项目内容：

对学校核心机房和设备进行改造升级。

3.项目范围：

本次主要对部分核心机房基础环境进行改造及设备更换。

二、总体目标及投标要求

1.总体建设目标

目前明德楼地下一层机房始建于2005年，至今已有13年之久，配套基础设施老旧，机房内部分设备已经不满足使用要求，急需改造升级。所以从机房的整体考虑，提出了本次的改造升级要求如下:

（1）投标方必须基于当前机房的实际状况，给出合理化的改造方案；

（2）本次改造须考虑到日后其余机房区域的改造对接；

（3）基础设施改造建设必须体现高可用性、高可靠性、高安全性、高可扩展性，全面实现科学化管理的总体目标；

（4）基础设施改造设计必须参照国家以及行业的相关规范要求执行，且机房必须满足B级机房建设标准。

根据上述要求，本项目核心机房建设的目标是：安全、可靠、实用、易于管理并能为计算机各系统提供良好运行环境,符合国家有关管理和技术规范要求的标准电子计算机机房。建成后的核心机房要具有持续安全可靠的 7×24 小时不间断运作的特点；要具有很强的可扩展性和灵活性，为今后的扩展和改造奠定良好的基础。

2.建设标准要求

本次机房建设应满足国家现行机房建设的标准及规范，设计、施工、验收时需满足下列标准及规范（包括以下标准及规范，如有更新版本，参照新版本执行）。

1、《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2017）

2、《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB 50462-2017）

3、《电子计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）

4、《计算站场地安全要求》（GB 9361-08）

5、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）

6、《高层民用建筑设计防火规范》 （GB 50045-95(2005年版)）

7、《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-95(2001年版)）

8、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2001）

9、《供配电系统设计规范》（GB 50052-95）

10、《低压配电系统设计规范》（GB 50054-95）

11、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2002）

12、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2004）

13、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2004）

14、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-94）

15、《电力工程电缆设计规范》（GB 50303-2002）

16、《通信数据中心静电防护通则》（YD/T 754-95）

17、《通用用电设备设计规范》（GB 50055-93）

18、《建筑给排水设计规范》（GB 50015-2003）

19、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2003）

20、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2002）

21、《智能建筑设计标准》（GB/T 50314-2006）

22、《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2003)

23、《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2007）

24、《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2004）

25、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-94）

投标方需对我校机房现场，进行实地踏勘，中标方给出明确实施方案，经甲方确认后，方可进行施工。

3.建设原则要求

机房建设是一个系统工程，在设计时需本着从实际工作需要出发的原则，满足功能需要，为设备提供一个安全运行的空间；在满足机房设计规范、确保机房总体效果的前提下，做到分区结构合理、功能完善、安全实用；充分利用现有资源节约建设成本；通过更换核心路由器设备，提高校园网整体性能，增加缓存服务器降低学校出口带宽高峰期的压力，同时为学校今后业务的发展留有余地。

本次机房建设需依据国家相关标准，充分利用、整合现有资源，按照“实用可靠、有效适度、经济节约、技术先进”的总体原则实施。整个工程应遵循下列原则：

- 高安全性：充分考虑并采取有效措施防止火灾、电力故障、漏水、雷击、非法侵入等造成的安全事故。

- 高可用性：采取有效措施提高平均无故障时间（MTBF），降低平均修复时间（MTTR），提高运维管理水平。

- 标准化和规范化：在机房设计过程中，基于有关国家标准和国际标准，坚持统一标准、规范的原则，从而为未来的业务发展、设备扩容奠定基础。

- 灵活性和可扩展性：机房具有良好的灵活性与可扩展性，能够根据今后信息化发展及技术进步的需要，提供设备扩容、技术升级、设备更新的灵活性。

- 先进性：在综合考虑成本、效益的前提下，采用先进、成熟的技术和设备，保证既能满足当前的需求，又能兼顾未来业务和技术发展的需要。

- 实用性：机房的设计和工程建设充分考虑功能的实用性，以充分满足技术、管理需求为前提。

- 可管理性：采用的各类机房设备具有智能化、可管理的能力，同时通过建立全面、完善的集中监控和管理系统，实时监控机房的运行状况，及时发现异常情况和故障，提高机房运行的安全性和可靠性；机房的各类设备、设施便于维护。

- 经济性：在进行工程设计过程中，在充分满足需求的前提下，充分利用现有资源，努力节约成本，降低建设费用。同时，还应综合考虑能以较低的成本、较少的人员投入来维持今后的日常运行，降低运行成本。

- 人机工程：在机房设计过程中根据人机工程原理，考虑机房工作人员的便利、舒适。

- 环保、节能：采用环保材料、加强环保措施、避免环境污染；采用节能设备、重视节约能源。

三、空调、UPS、动力环境监控系统要求

1.空调设备

- 本次招标的机房精密空调制冷量不小于70kW，数量1台。

- #要求新配置机组与原有机组并机运行，有备份，轮巡，避免竞争运行功能。

- 为保证投标产品质量，投标方所提供产品的制造厂商应符合国际标准质量管理体系要求，并提供有效的ISO9001，ISO14001， OHSAS18001证书文件。

- 为保证投标设备质量和供货一致性，投标人所投品牌的设备制造厂商须提供国家质量监督检验检疫总局颁发《全国工业产品生产许可证》。

- #设备制造商应最低具备通信网络设备维修企业甲级资质，空调维修安装A级资质。

- 产品供货商拥有完整的售后服务队伍和备品备件库，并具有完善的故障处理流程，能及时有效地提供高质量技术支持。

- ★本项目机房精密空调要求在同一套制冷系统中实现压缩机制冷、制冷剂泵制冷两套循环系统。在室外温度较低时可以利用制冷剂泵对制冷剂进行室外循环换热，充分利用室外自然冷源，节约空调用电；在室外温度较高时，采用压缩机对制冷剂进行压缩循环换热；在这两个温度阀值之前可以采用混合制冷工况。

- IT机房精密空调应能够在满足本技术规范要求的条件下不必开启压缩机或降低压缩机制冷负载，减少空调能耗。

- 本选型机房空调设备应为制造商拥有自主知识产权的产品，应能提供专利证书。

2.UPS设备

- 本次招标的不间断电源设备为200kVA在线式UPS，数量2台，20KVA的UPS，数量1台。

- 为保证投标产品质量，投标方所提供产品的制造工厂应符合国际标准质量管理体系要求，并提供有效的ISO9001，ISO14001， OHSAS18001证书文件。

- 为保证投标设备质量，投标方应提供投标产品的工信部泰尔认证证书及产品测试报告（原件或加盖公章的复印件）。

- 投标人所提供的UPS设备必须通过信息产业部抗震实验室9级烈度抗震测试并提供认证证书及检测报告。

- 投标人所提供的UPS设备必须通过提供CCC认证证书。

- 产品供货商拥有完整的售后服务队伍和备品备件库，并具有完善的故障处理流程，能及时有效地提供高质量技术支持。

3.智能配电柜

- 智能配电柜型应符合IEC60439-1，3和GB7251-1，3标准；

- 智能配电柜的防护等级应符合IEC60529标准和GB4208标准 ，应提供相应的试验报告，其具体要求为：IP31，柜体带门或者带前面板＋顶棚；

- 智能配电柜的柜体抗冲击等级应符合IEC62262标准和GB/T20138标准，应提供相应的试验报告，其具体要求为：IK08；

- 智能配电柜应为全型式试验（TTA）产品。投标方应能提供产品的CCC认证证书。

4.动力环境监控系统

- #所有前端传感器需支持802.3af/at标准POE供电，内置共模电阻用于授电检测;提供针对产品的彩页，加盖原厂公章；

- 所有前端传感器集成符合IEEE802.3标准的全功能以太网控制器，包含MAC和PHY，10M/100M BASE-T自适应；

- #所有前端传感器、控制器及视频监控必须采用TCP/IP传输方式，直接上联交换机；拒绝采用X86结构工控PC机模式、串口服务器模式、嵌入式模式及转换模块等方式实现。提供针对产品的彩页或官网链接，加盖原厂公章；

- #所有前端传感器供电均应支持2路以上的电源热备供电方式；支持后备充电电池无缝切换供电；

- 支持板载MEMS传感器接口，可对各种传感器进行外置接入，达到即插即用的效果；

- 为保证售后服务要求动力环境监控系统厂家提供软件著作权证书及检测报告；

四、施工要求

1. 机房地下送风节能改造

- 将原有地板下30cm提高到地板下净高50cm,面积共计500㎡；

- 更换原有地面保温层，面积共计500㎡；

- 随着地板升高机房内原有3台80KW、1台50KW精密空调要求位置不动，重新做支架，焊接铜管重新安装，重新做空调拦水坝，并将1台原有80KW的艾默生空调室外机抬高至与其余室外机同一高度；

- 机房原有2扇双开玻璃门按机房安全标准重新定做；

- 要求机房原有踢脚线重做；

- 机房原有排烟风道随着地板升高要求重新安装；

- 机房地板升高期间，需保证核心的网络、核心的业务系统不中断，需保证施工期间机房内有备用冷源满足业务系统运行要求；

- 机房地板升高前，需对现有业务系统做BIA（业务影响分析），形成设备资产统计报表。

2. 机房更换抗静电地板

- 地板更换期间要求保障机房内设备正常运行；

- 地板更换期间要求无尘作业；

- 拆除原地板、横梁、支架、原地面保温层、原玻璃隔断方钢框架、原接地铜排及铜编织带；

- 拆除完毕后，进行地面基层处理清洗地面；

- 铺设新的地面保温层、新的接地铜排；

- 铺设新的防静电地板，制作踏步台阶、制作设备运输斜坡；

- 铺设接地铜编织带，铺设通风地板。

3. 机房东侧房间更换塑胶地面

- 机房东侧区域地面清理干净；

- 使用激光水平仪进行测量，对个别高点和底点进行找平处理；

- 地面找平后，进行基层硬化处理；

- 地面喷洒自流平涂料2遍，待表层硬化；

- 地面自流平处理完毕后，粘贴塑胶地板；

- 塑胶地板粘贴过程中，对接缝处进行焊接处理。

五、其他要求

| 序号 | 内容 | 服务及其他要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 培训标准 | UPS、空调、核心路由器设备的每个厂家需提供不少于2天、不少于6人的原厂商工程师的安装、配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。 |
| 2 | 投标方要求 | 包括但不限于：机房平面设计图、综合布线系统图等图纸，还包括施工方案、进度计划、人员组织等内容； 该项目必须提供电力计算表作为方案设计、设备选型的支撑。 提供机房设备迁移方案及样品表格； 提供相关机构出具的CFD数据动态图像； 提供在线设备运行保护措施及实施描述； |
| 3 | 综合布线基本要求及遵循标准 | 符合最新的国际标准ISO/IECll801布线标准，保证计算机网络的高速、可靠的信息传输要求，并具有高度灵活性、可靠性、易扩容性。 |
|  |  | 所有接插件都应是模块化的标准件，以方便将来有更大的发展时，很容易地将设备扩展进去。 |
| 4 | 综合布线系统测试 | 布线安装施工遵循相关国家或行业标准；《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013；《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007；《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007；《信息技术用户建筑群的通用布缆》GB/T18233-2008/ISO/ICEIS11801：2002。 |
|  |  | 线路测试：采用专用六类电缆测试仪对标准所规定的布线系统的各项技术指标进行测试，包括所有信息点的接线图、长度、串扰、衰减量等指标。 |
| 5 | 布线产品的选型要求 | 本次项目集成使用的主要产品包括：六类非屏蔽双绞线（23AWG，线径≥0.573mm）、光纤跳线、配线架、理线器、六类RJ45模块、PDU等，集成使用的产品按实际需求配置。投标文件需逐项列出集成所使用的主要产品的品牌、产地、规格、型号、性能特点等指标。 |
| 6 | 辅材要求 | 施工期间涉及到的一切辅材及配件，如网线、光纤跳线、PDU等，一律由集成商负责。 |
| 7 | 验收要求 | 1.需要提供详尽的实施文档； 2.综合布线要提供验收报告，须提供布线图及每个点位的测试报告； 3.提供所有设备型号的用户手册（电子版、纸质版各一份）。 4.机房风冷氟泵自然冷机房精密空调安装调测完成后，项目投入试运行，试运行期为3个月。节能设备运行期间性能稳定，各项指标达到要求，招标方组织项目验收。初验及终验指标按照设计、技术规范书与相关规范规程制定。验收通过，则进入正式运行阶段。验收不通过，投标方立即对其设备进行整改，整改完成后试运行三个月验收；如验收仍不通过，则判定投标方的本合同产品不合格，不合格产品则招标方不支付合同款。 |

六、整体要求

1.要求投标人出具所投标涉及的设备、综合布线产品的制造厂商授权书。

2.提供本次投标硬件产品及系统集成的五年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障、原厂工程师服务的原厂商售后服务承诺函。

3.投标方需对我校机房现场，进行实地踏勘。

4.本项目要求投标人现场踏勘，踏勘开始时间及签到截止时间：2018年6月15日（北京时间），联系人：韩文博，联系电话：62514517，集合地点：中国人民大学明德主楼A2口楼前。仅此安排一次踏勘，务必参加，由招标代理机构统一组织，请各投标人务必准时签到以证明出席，过时不候。

5.交付时间：自合同签订之日起60天内完成项目施工、设备供货、安装、调试。

6.交付地点：中国人民大学用户指定地点。

七、设备购置清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜强弱电改造 | 17 | 台 |
| 2 | 机房地下送风节能改造 | 500 | ㎡ |
| 3 | 机房抗静电地板 | 500 | ㎡ |
| 4 | 机房塑胶地面 | 180 | ㎡ |
| 5 | 机房精密空调 | 1 | 台 |
| 6 | 校园机房环境监控系统平台 其中包含： 1)监控主机系统 2)温湿度监测系统 3)配电监测系统 4)UPS监测系统 5)空调监测系统 6)漏水监测系统 7)安防监测系统 8)门禁系统 9)视频监控系统 10)报警系统 | 1 | 套 |
| 7 | 机房UPS设备和配电柜 其中包含 1)UPS主机系统 2)外接电池系统 3)输入输出配电系统 | 2 | 套 |
| 8 | 机房UPS设备 | 1 | 台 |
| 9 | 机房UPS电池 | 64 | 块 |
| 10 | 核心交换机 其中包含： 1)主机箱及交换板和交换网板 2)10端口集成宽带业务处理板 3)2端口集成宽带业务处理板 4)万兆多模模块 5)千兆单模模块 6)软件授权 | 2 | 台 |
| 11 | 缓存服务器 | 2 | 台 |

八、招标参数

| 序号 | 设备名称 | 技术（参数）指标 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜强弱电改造 | 以下弱电产品要求统一品牌 1.六类非屏蔽铜缆 ★1)铜缆线缆采用六类非屏蔽铜缆，带线对隔离器的4对六类23AWG非屏蔽双绞线（UTP）,六类双绞线必须采用线对隔离结构设计。 2)接线标准采用TIA/EIA 568C标准。 #3)六类信道链路支持≥6次连接，并保证其连接链路符合TIA/EIA CAT6标准对系统性能的要求。并提供≥6连接的第三方认证机构出具的检测报告。 4)材料及阻燃要求：低烟无卤产品。需提供第三方权威测试机构出具的低烟散发符合IEC61034-2标准，无腐蚀散发符合IEC60754-2标准，阻燃能力符合IEC60332-3标准的检测报告。 5)享受厂家≥20年产品质保 2.六类非屏蔽铜缆跳线 1)全面满足和超越 TIA/EIA 568 C 和 ISO/IEC 11801 国际布线 6 类标准,并满足最高环境要求的电磁兼容性 (EMC) 的性能要求。 2)插拔寿命≥750 次 3)符合RoHS：2002/95/EC 4)生产厂家通过ISO：9001:2008 3.六类非屏蔽铜缆配线架带模块 1)符合标准：ANSI/TIA 568C Category 6； 2)规格：支持24口一体化，符合TIA/EIA-568-C对于六类标准的要求； 3)打线方式：T568B； 4)RJ45端口支持拔插次数≥750次； 4.万兆OM3多模室内光缆 1)规格：采用万兆多模OM3光缆； 2)性能：光纤应符合Bellcore,TIA/EIA-492AAAC及ISO11801标准；提供UL或ETL提供的DMD测试证书； 3)外皮：低烟无卤产品，其中低烟散发符合IEC61034-2标准，无腐蚀散发符合IEC60754-2标准，阻燃能力符合IEC60332-3； 4)最大衰减：3.0dB/km@850nm和1.0dB/km@1300nm 5.万兆多模光纤跳线 1)规格：多模50/125µm(OM3)光纤 2)连接到光纤配线架及交换设备的光纤跳线应支持万兆以太网，采用LC接口 3)标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 #4)最大损耗：万兆多模跳线<0.5dB ； 6.万兆多模光纤尾纤 1)规格：多模OM3光纤 2)连接到主干光缆及配线架的光纤尾纤应支持10G以太网，采用LC接口 3)标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 4)最大损耗：万兆多模<0.5dB; 7.熔接光纤配线架 1)由配线架箱体、面板、耦合器及相关附件组成的模块化配线架。箱体高度不超过1U。 2)支持LC、SC及ST双工光纤耦合器，采用双工LC小型光纤连接头时，可端接48芯单/多模光纤。 8.PDU电源 32A输入（2×16A+10×10A）×2孔位输出，输入电缆要求6mm²，线缆长度为3米，配32A工业连机器 9.与机柜改造相配合的附件数量要求 1)六类配线架≥28个 2)多模光纤配线架≥4个 3)PDU≥16个 4)六类非屏蔽跳线≥672条 5）OM3万兆多模跳线≥48对 |  | 17 |
| 2 | 机房地下送风节能改造 | 1.材质：B1级防火高密度橡塑板 2.规格：厚度20mm |  | 500㎡ |
| 3 | 机房更换抗静电地板 | 1.基材材料：硫酸钙 2.面板材料：三聚氰胺HPL硬质塑料层压板（1.2mm），面板磨耗性能≤0.06g/cm2 ★3.承载性能：≥1300KG/㎡ 4.尺寸：600×600×32mm 5.防火性能：A级，不燃 6.活动地板支撑高度≥500mm 7.系统阻抗≥1×108Ω #8.通风地板通风率：5%-50%可调 9.需提供信息产业部质量监督检验中心检验报告 10.应符合国家强制性标准《建筑材料放射性核素限量》标准规定的A类装修材料要求，并提供国家建筑材料检测中心放射性核素检测报告 #11.应符合国家强制性标准GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》规定的E1甲醛释放量限量指标，并提供国家建筑材料检测中心甲醛释放量检测报告 12.应符合国家化工行业标准HG/T3950-2007标准，抗霉菌性能达I级，并提供国家建筑材料检测中心抗霉菌性能检测报告 #13.应符合国家化工行业标准HG/T3950-2007标准，其抗细菌性能（金黄色葡萄球菌抗菌率等）大于99%（I级），并提供国家建筑材料检测中心抗细菌性能检测报告 |  | 500㎡ |
| 4 | 机房东侧房间更换塑胶地面 | 1.材质：光磨砂PVC 2.规格：厚度≥2mm 3.其他：全塑防火、防水、耐磨 |  | 180㎡ |
| 5 | 网络数据中心空调 | 1.主要技术要求 ★1)制冷量≥70KW 显冷量≥63KW 2)送风方式：下送风 风量≥17200m³/h 3)室内机尺寸最大值（宽×深×高mm）：1850×1000×2000 ★4)压缩机数量≥2台 5)风机数量≥2台 风机类型：EC风机 6)室外机数量≥2台 7)制冷剂泵功率≤0.6KW 制冷剂泵机组尺寸最大值（宽×深×高mm）：700×400×1200 8)单机组泵柜数量≥2台 2.IT机房内噪声指标要求 主机房内的噪声，在计算机系统停机、空调正常运转的条件下，距机组2米处自由空间声压级应不大于65dB(A)； 3.电气性能 1)电气性能应符合IEC标准 2)输入电压允许波动范围：220/380V -10% ～ +15% 3)频率：50HZ  2HZ 4.适应环境 1)温度：室内：0℃ ～ +40℃；室外：-30℃ ～ +45℃ 2)湿度：≤95%RH 5.温度、湿度控制性能 1)IT机房精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿等功能。 2)温度调节范围：+18℃ ～ +28℃ 3)温度调节精度：1℃ ，温度变化率< 5℃/小时 4)湿度调节范围：40% ～ 60%RH 5)湿度调节精度： 5%RH 6)温、湿度波动超限应能发出报警信号 6.机组性能 1)机组能效比：EER≥3（国标工况） #2)机组应选用“V”型大面积蒸发器，保障换热效率； 3)室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗； 4)机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 5)机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 6)风机需采用EC风机，下送风采用下沉式EC设计，直流调速。 7)机组应具备电子再热器。 8)机组应采用不受水质影响的远红外型加湿器，要求加湿速度快，确保高效性。 9)机组所选用加湿器水盘要求为不锈钢材质，可以在场地进行清理，反复应用。 10)室内机组所配置过滤器级数和过滤效率应能满足A级机房洁净度要求，空气过滤器应便于更换，如采用可清洗式过滤器，清洗后过滤效率不得下降超过10%。乙方应提供室内机组所配置过滤器级数和过滤效率； 11)机组应采用先进的PID调节技术 12)具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能 13)机组应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于200条 14)机组应具有过压、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 15)控制器可查看室外制冷剂泵的进口压力、出口压力、扬程、输出百分比、制冷剂泵的运行时间和启停记录，确保节能系统的正常运行。 16)控制系统应具有多级密码保护功能。 17)每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。 18)每台机组应标配漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。 19)节能模式开启时不能往室内引入新风，应保持机房密封性、洁净度。 #20)在系统的状态和设置正常的情况下节能空调应满足以下三种模式： A.机械压缩机制冷模式(当室外环境温度≥20℃时)； B.机械压缩机和节能循环同时工作的混合节能制冷模式(当室外环境温度≥10℃且＜20℃时)； C.节能循环模式(当室外环境温度＜10℃时)； 21)机组应有智能控制系统对两个不同的制冷系统进行智能的自动控制和切换，并具有抽空和充注模式。 22)投标方详细描述IT机房精密空调控制系统与室外冷凝器、节能循环系统等的控制等关系，并提供说明。 23)投标方详细说明启动节能模式的室外温度条件。 #24)提供室外温度分别为20℃、15℃、5℃、0 ℃、-5℃、-10℃时节能循环系统在节能运行时的能效比，请提供投标系列机组的第三方性能测试报告； 25)IT机房精密空调必须有温度回差设置。投标方需详细说明温度回差的具体设置。 26)投标方应对IT机房精密空调所采用的压缩机应用技术及部件作出详细阐述，说明空调机组压缩机型号。 27)投标产品应为拥有自主知识产权的产品，应能提供专利证书，不能为侵权产品。 #28) 制冷剂泵在20度以下应可以开启；（以提供第三方测试报告为准） 29)制冷剂泵使用变频控制，需要为全密封的焊接结构，不允许使用法兰连接的离心泵，请投标明示制冷剂泵的形式。 #30)压缩机和制冷剂泵模式需要共用管路，制冷剂泵不允许和压缩机独立为两套管路系统。 7.机组监控性能 1)IT机房精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 2)系统应具有三遥性能 A.遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态 B.遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障 C.遥控项目：空调开/关机 3)系统应具备RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；本项目要求免费提供通讯协议 4)设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 8.机组的冷却设备要求 1)机组采用风冷的冷却方式。 2)室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。 3)室外机和室外模块应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 4)室外机组应提供冷凝风扇变频调速控制器，能根据节能模式自动调节冷凝风扇的运转速度。 5)室外风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等和室外模块应有良好的防水性能。 6)投标厂家详细应答室外风冷冷凝器的风机转速控制器的控制逻辑。 7)室外风冷冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 9.机组安装特性 1)在设计要求的室内、外机组的安装正、负高差或水平距离条件下，IT机房精密空调机组能在高效率下可靠运行。 2)室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠墙安装、并排安装。 10.机组的适用性 1)机组的送风余压应不小于75Pa，能满足本项目IT机房实际的送风距离要求。并可根据设计需要提供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量。 2)机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。 3)机组的另配件规格统一或成为系列，并易于更换。 |  | 1台 |
| 6 | 校园机房环境监控系统 | 监控平台性能要求 | 1.应用管理：系统软件应支持中心、分中心、多值班室的分区、 分级授权监控，支持消防、安防、空调等专项分类监控； ★2.运行模式：软件应既支持C/S客户端监控模式同时同样支持B/S浏览监控模式；软件设计必须采用模块化结构，图形化界面设计，以便于用户自主设计软件界面。 3.数据接口：提供开放第三方数据共享接口（可对机房内所有设备进行整合），以便其他系统实时接入引用本系统数据； 4.用户管理：可根据操作设置不同角色、可为不同职能用户分配相应管理角色、可为多机房管理进行逻辑分类管理； #5.支持大机房群组：系统最大容纳机房数量不少于500间（每间监测量的数量范围50—1000点，平均每机房按200点）； 6.系统结构：支持以机房群服务器为分中心、以网络中心的中心服务器为总监控中心的多机房群组分布式监控的运行模式，以便后期多校区分布式集中监控系统的实现。 7.系统热备：支持中心服务端软件双机热备运行。 8.拒绝组态软件，以免除供货商不能独立处理售后、系统维护以及后续扩容、升级问题。 9.告警管理：支持短信、电话、微信、邮件、3D仿真图示定位告警； #10.APP管理：支持手机移动客户端APP进行管理； | 1套 |
|  |  | 网络型温湿度传感器 | 1.探测温度：-40℃～85℃，探测湿度0～100%RH 2.精 度：温度≤±0.5℃ (0～60℃)，湿度≤±3%RH 3.长期稳定性：温度≤0.1℃/5年 ，湿度≤1%RH /5年 4.响应时间≤1s ★5.输出方式：TCP/IP 6.通讯协议：SNMP 7.供电：支持POE方式供电和DC12V供电； 8.显示：2.4英寸TFT显示屏 9.支持电池供电自动切换 | 24个 |
|  |  | 网络型烟雾探测器 | 1.传感器类型：光电式烟雾探测器 2.探测方式：光学迷宫 3.处理器：低功耗CMOS微处理器 #4.烟雾灵敏度：符合UL217号标准，符合GB4715-93标准 5.测试标准：0.65～1.52%OBS/FT，具备防误报检测 6.报警输出：继电器常开/常闭 ★7.输出方式：TCP/IP 8.通讯协议：SNMP 9.供电：支持POE方式供电和DC12V供电； | 24个 |
|  |  | 网络型水浸传感器 | 1.传感器类型：电极探测器 2.探测方式：基于液体导电，检测是否有水存在 3.接口≥1路检测线接口 4.线缆长度：1～50米可选 5.检测范围：可按灵敏度进行档位选择 1)档位1：0～250KΩ 2)档位2：0～600KΩ 3)档位3：0～2MΩ（高灵敏度，遇到极少水即可告警） 6.报警输出：继电器常开/常闭 ★7.输出方式：TCP/IP 8.通讯协议：SNMP 9.供电：支持POE方式供电和DC12V供电； | 13个 |
|  |  | 视频存储 | 1.网络视频输入≥128路 2.视音频输出接口：HDMI≥2、VGA≥1 3.同步回放≥16路 4.磁盘接口：≥24个SATA接口，≥1个eSATA接口 ★6.存储时长≥180天 7.单盘容量≥6TB 8.总容量≥60TB 9.网络接口≥4个 RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 10.串行接口：RS485≥1、RS232≥1 11.报警输入：≥16路 12.供电：AC220V | 1套 |
|  |  | 视频摄像机 | 1.类型：300万像素 1/2.8" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 2.最大像素≥2048×1536 3.镜头：水平视场角≥80°，垂直视场角≥40° 4.传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 5.日夜转换模式：ICR红外滤片式 6.压缩标准：Smart 265/H.265/H.264/MJPEG 7.接口协议：ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI 8.报警：越界侦测;区域入侵侦测;移动侦测;动态分析;遮挡报警;网线断;IP地址冲突; 9.存储：支持Micro SD卡（128G）断网存储； 10.通讯接口≥1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 11.供电：支持POE方式供电和DC12V供电； 13.红外距离：30米 | 33台 |
|  |  | POE交换机 | 1.固定端口：24个10/100Base-TX PoE+以太网接口，2个复用的100/1000Base-X 光Combo端口； 2.电口支持半双工、全双工及自协商工作模式； 3.支持MDI/MDI-X；1个Console管理端口； 4.支持Console/Telnet/SSH2.0命令行配置，支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理，支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定功能； 5.支持PoE+供电； 6.支持SNMP协议； 7.千兆多模模块≥1个； | 7台 |
|  |  | 精密空调监测 | 精密空调联动模块；实时对精密空调的工作状态、送回风温度、湿度，房间温度、湿度，压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态等进行监控 | 13台 |
|  |  | 市电监测 | 配电柜监测模块；根据配电柜提供的通讯协议实时监测列头柜输入/输出的电流、电压、功率、频率及各路空开通断等 | 3套 |
|  |  | UPS输出柜监测 | 配电柜监测模块；根据配电柜提供的通讯协议实时监测列头柜输入/输出的电流、电压、功率、频率及各路空开通断等 | 3套 |
|  |  | UPS监测 | UPS联动模块；实时监测机房内UPS主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控 | 6套 |
|  |  | 单体电池监测 | 实时对电池组的总电流、总电压进行监测，对单体电池的内阻、电压及温度进行监测 | 384个 |
| 7 | 机房UPS设备和智能配电柜 | UPS | 1.主要技术参数要求： A．主交流电源输入 ★1)额定功率：200KVA 2)输入电压范围：250～600V 频率：40Hz～70Hz 3)输入电流失真度（THDI）＜3% 4)输入功率因数＞0.99 5)主电源和旁路电源：可分离输入 B．旁路电源交流输入 1)输入电压范围：342～457V 频率：50Hz～60Hz C．输出 1)输出功率因数≥0.9 2)电压设置：380/400/415V，三相+中线，3%可调 3)稳态电压精度：±1% 输出电压失真度（THDU）：对于非线性负载，线电压和相电压＜3% D．环境条件 1)运行温度：40℃时满载运行，最高可在50℃环境下运行 2)湿度：最高可达95%（无凝露） 3)IP防护等级≥IP20 2.UPS柜内设置至少2个温度传感器，分别监测UPS的进风和出风温度。 #3.UPS柜内的风扇可带电热插拔，并且可以根据负载量调节风量。每个风扇均带运行指示灯，可以从门板上方便观测风扇的运行状态，以便维护人员快速更换风扇。 #4.UPS柜内部电气采用铜排连接。铜排有塑料盖板遮挡，防止触电，同时在不拆除塑料盖板的情况下，可进行电压/电流的测量。 5.UPS具有多种运行模式，包括双变换模式，标准ECO模式。 ★6.UPS采用三电平及以上逆变技术，有效降低功率器件的耐压压力以及功率器件的开关损耗，大大减少了UPS自身损耗，提高系统能效。 7.具有完善的电池管理功能 1)具有4种充电方式：浮充（float），升压充电（boost），均充（equalization）循环充电（Cyclic） #2)UPS能在旁路模式下对电池进行充电 3)充电器有温度补偿功能 4)具有电池检测功能：测试、计算电池后备时间； 5)电池深度放电保护； 6)具有自动或手动的电池检测功能； ★8.UPS配置电气专用直流断路器保护电池，具有直流分断能力和欠压脱扣功能，防止出现电池故障开关无法脱扣，导致火灾发生的情况。（要求提供专用直流断路器品牌型号） 9.UPS所配置蓄电池不采用中间抽头方式，避免正、负直流母线电压不对称，导致UPS产生输出直流分量，烧毁负载。 #10. UPS提供假负载带载测试验收解决方案并详细说明。 11.人机界面 1)UPS配置7英寸彩色中文触摸显示屏幕，可通过USB接口直接下载UPS日志，在设备故障时，可快速提供准确的信息给UPS厂商，以利于缩短设备的平均维修时间。 2)人机界面可显示UPS的各种输入和输出电气参数，如电压，电流，视在功率，有功功率，功率因数，谐波失真度等。并且可以在UPS上显示输入和输出的电度kWh数据，方便用户做电能统计。 3)可通过显示屏设置多个不同的用户分级操作，不同的用户可设置不同的密码，具有不同的权限。且不同用户的操作都会被记录下来。 4)UPS显示屏可显示开关机和转旁路等重要操作的逐步操作步骤，防止人为误操作。 5)UPS显示屏可储存≥10000条日志。 12.UPS通讯 1)UPS同时标配RS485 Modbus和Ethernet SNMP通讯接口，并额外提供2个插槽，每个主机提供SNMP通讯卡。 2)UPS标准配置干接点，输入干接点不少于10路，输出干接点不少于10路。所有输入和输出干接点中，可设置的干接点不少于6路。 13.UPS具备冷启动功能，可在带满载情况下，直接由电池启动。 14.相序错误及保护功能 1)UPS检查主路输入和旁路的相序错误。 2)如果在开机时检测到相序错误： • UPS 报警 • UPS 仍能开机，给负载供电。 3)如果在运行期间检查到相序错误： • UPS 报警 • UPS 会继续运行在逆变状态，但是不能切换到静态旁路（单输入）。 • 若旁路相序正确，仍能切换到静态旁路。 15.UPS标配防倒送装置，旁路倒灌保护确保在电池模式时，不会因静态旁路开关短路导致输出电压倒灌到旁路输入端子上。 16.UPS门板具有三重保护，适应于不同的现场环境。第一层为通风孔，第二层为百叶，第三层为过滤网。 | 2套 |
|  |  | 智能配电柜 | 产品1； 2.主要参数： 1)额定工作电压：690V 2)额定绝缘电压：1000V 3)冲击耐受电压：8KV 4)额定频率:50/60Hz 5)最高额定电流：630A 3.配置高智能电量仪，用于集中监测主开关的电压、电流、频率、功率因素、电量、谐波等电参数；有电源指示灯，智能电量仪具有声光报警和远程通讯监控接口（RS-232 与RS-485）、支持SNMP通讯接口，方便进行网络通讯，可接入动环监控系统。 4.显示单元为数字化LCD触摸屏管理器。 ★5.低压配电柜要设计UPS维修旁路，避免UPS出现故障后造成核心机房内IT设备长期断电。且UPS零排与市电零排必须严格分开，避免UPS交流工作地与市电工作交流地串联，造成IT设备无法运行甚至损坏。 6.低压配电柜应使用带专利技术的模块化拼装框架结构，实现在现场的柜体整体拆卸，以方便维护和扩展； 配电柜应为功能单元型式，应为各种元件提供相应的标准安装方式（安装板和前面板）； 低压配电柜结构应清晰明确，应含有开关设备和控制设备区、电缆或者母排通道区等； 低压配电柜的外部盖板（门，侧板，后板和顶板）应该由冷轧钢板制作，表面应覆有静电喷涂的环氧树脂粉末； 低压配电柜应带具有开关设备前面板功能，即在配电柜柜门和开关设备之间实现隔离功能； 7.必须能够提供在各种环境温度和防护等级下的配电柜内铜排的降容表格。母排应由电解铜制成，纯度为99.9％（根据ISO1337标准定义的CU ETP铜排）； 8.低压开关柜的前门板应该能快速移除，以方便维护操作 9.低压开关柜内绝缘材料要求能耐受960度高温，并且为阻燃材料，应能提供相应的试验报告； 10.低压开关柜的柜门结构应为带锁定结构的玻璃门或实心门，且能在不使用工具的情况下，快速拆卸和装配，并能在现场实现柜门开门方向的调整，便于现场检修维护 11.在低压配电柜内使用专用带绝缘保护配电模块，以保证柜内布线美观，方便用户接线，并且在操作时不会碰触到带电体。配电模块的应能提供防止手指触电的防护（IPxxB）； 12.为了满足IEC60439－1标准，低压配电柜在出厂前，必须由成套设备厂进行以下3项试验 1)电气操作试验 2)绝缘/介电强度试验 3)防护措施和保护电路的有效性试验 必须随低压配电柜提供以上3项试验的实验报告副本； 13.投标方应参照机房布局和空间位置制作投标方案，并在投标方案中提供各自配电柜系统方案的平面布置图，需提供一次接线图作为投标文件的一部分。 | 2套 |
| 8 | 机房小UPS设备 | ★1.额定功率:20KVA 2.UPS采用全功率一体化塔式设计，不接受多个机架并联或多个模块并联的模块化或类模块化架构；提供UPS内部物理结构图及系统电路图以供查验； 4.UPS标配内置整流器输入开关、静态旁路输入开关、输出开关、维修旁路开关，开关与主机同品牌。（需提供开关布局图佐证）； 5.IGBT整流+PFC功率因数矫正模式，要求实现输入功率因数大于0.99，输入THDI≤3%； 6.输入要求： 1)设备应可接两路交流输入：主回路和旁路，要求如下： 输入电压范围304-477V；输入额定电压：380/400/415V，频率范围为50Hz±10％ 2)频率跟踪范围为50Hz±5％可调。 3)频率跟踪速率：≤1Hz/s 4)输入功率因数：≥0.99 5)每台 UPS应满足最大总电流谐波失真度(THDI)≤3%； 7.输出要求： 1)输出电压：正弦波220VAC或380VAC±1％，三相+中(零)线 2)输出频率：50±0.5 Hz 3)瞬态电压变化：在负载跳变100％时 ≤ ±2％ 4)瞬时恢复时间：≤ 20ms 5)总谐波失真： 100％的线性负载时 ≤ ±1％ 100％的非线性负载时 ≤ ±3％ 6)峰值因数：≥3 7)输出功率因数=1 8.市电电池切换时间为0ms，旁路逆变切换时间0ms 9.设备的平均无故障间隔时间（MTBF）应不小于100000小时 10.操作面板： 1)彩色中文液晶大屏操作显示面板； 2)标配独立的开关机操作按键，及辅助操作按键，同时配置部件状态LED指示灯，方便操作维护； 3)标配带保护装置的EPO紧急停机按钮； 4)可以显示整流器、逆变器元器件每项的实时温度 11.电池维护管理功能： 1)具有电池均充、浮充自动控制功能：UPS在停机放置一段时间后，以及在蓄电池放电结束恢复正常供电后，自动启动均充充电，均充电压及均充时间根据蓄电池性能要求设定好进行均充，均充完成能够自动转为浮充充电。 2)具有电池充电温度补偿功能：能够根据电池环境温度，自动调整充电器输出电压，避免过充电还欠充电； 3)具有电池定期自动维护和测试功能：可以按客户要求设定蓄电池自动维护测试，到了设定的维护时间UPS自动转到电池供电，测试完成后自动恢复正常供电（测试到电池有问题时，即使没有完成电池测试，UPS都恢复正常供电，并报电池故障通知运维人员）。 4)选用带有通讯和监控功能的专用直流断路器，不采用普通交流断路器或交直流两用断路器，品牌要求为施耐德、ABB或西门子，电池断路器具有防止误操作和深度放电保护的功能；UPS主机能检测电池断路器状态并可以远程监控。 5)在开关意外脱扣的情况下，系统能够提供报警。当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合。 6)当电池放电终止时，断路器应能自动断开，以避免蓄电池组因过放电而损坏; 12. 标配通信卡，同时支持Modbus RTU/干接点监控接口，采用国际标准通讯协议，具有良好的开放性。 13.UPS不间断电源系统后备电池要求： 1)采用每台主机各外带蓄电池组方式。 2)蓄电池采用12V或2V单体。 3)每台主机按照功率因数0.8，逆变器效率0.95，电池放电终止电压1.75V/cell，单机满负载10分钟后备时间放电设计，投标方提供详细的蓄电池计算书，所配蓄电池必须满足上述放电参数要求。 4)每台UPS主机配置一个具备监测及控制功能的直流专用蓄电池总开关，开关容量及放电电流满足单机最大放电电流要求，同时每组蓄电池配置独立的直流专用蓄电池开关，开关容量满足单机最大放电电容量要求，必须提供详细的蓄电池开关监测及控制电路图及控制方式说明。不接受交流开关或交直流通用开关的配置模式。 #6)UPS对蓄电池开关具备监测及控制功能，紧急状况下能够断开电池开关进行故障隔离。 7)每组电池包含电池内外连接线，以及10米以内主机和电池架之间的电缆连线。 8)电池的控制开关应有过流、短路等保护功能，每个蓄电池组的接头和连接线应有绝缘保护。 要求:配置相应的电池及电池柜，UPS电池32块。 |  | 1套 |
| 9 | 机房UPS电池 | 1. 铅酸免维护蓄电池品牌建议与UPS一致; 2. 蓄电池出厂时间应在3个月以内。蓄电池静置90天后，荷电保持率不低于90%。 3. 电池循环使用寿命：80%放电深度>500周期。 4.蓄电池的正、负极端子应便于连接，有明显标志，蓄电池各单体间的开路电压差值不大于20mV，蓄电池间的连接电压降△U≤8mV。 5.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 ★6. 蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。蓄电池正极板厚度不得低于3.5mm。提供检测报告； 7.蓄电池以30I10（A）放电3分钟，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。（I10为10h率放电电流） 8.蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。 9.电池应为环保型免维护铅酸蓄电池，对环境无酸雾污染。 10.UPS电池设计寿命应不小于10年，电池应采用抗腐蚀的多元合金制作的加厚板栅。 11.采用极柱密封结构及焊接工艺，确保密封安全可靠，不漏液，密封反应效率需达99%以上。 12.电池槽盖必须使用胶封工艺。 13.要求免维护，使用维护方便，可以任意方向放置。 14.深度放电后有优良的恢复性能，具有深度放电循环能力和抗阻挡层能力，电池在多次循环之后，容量不会明显衰减。 |  | 64块 |
| 10 | 核心交换机 | 一、设备性能 ★1. 具备带宽远程接入服务器功能，交换容量≥70Tbps，提供证明材料。 2.包转发率≥19000Mpps，提供证明材料 #3.支持200G单板64字节线速转发 4.整机业务载板插槽≥8个（全尺寸业务卡槽位） 5.带独立交换网板并满配，交换网板总数≥3 6.要求设备双主控、双风扇槽位冗余、电源冗余满配置，支持机箱内双主控热备，要求所有业务板卡及电源、风扇模块均可热插拔 7.电源冗余并满配，电源总数≥4 8.光、电接口不复用，设备上主控板或交换网板上自带端口不能作为业务口使用，保证业务稳定 二、单台实配要求 1.实配万兆光端口≥32个，要求单板支持基于目的地址计费功能 2.实配千兆光端口≥24个，要求单板支持基于目的地址计费功能 3.实配万兆单模模块≥15个 4.实配万兆多模模块≥15个 5.实配千兆单模模块≥24个 6.授权在线并发用户数≥90000 三、协议与功能 #1.IPv4路由表容量≥12M 、Ipv6路由表容量≥10M #2.IPv4转发表容量（FIB）≥4M、IPv6转发表容量（FIB）≥2M 3.支持≥4K子接口，且每个子接口包含独立的IP地址 4.支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议 5.支持并实配MPLS，MPLS VPN， 6.支持NG-MVPN 7.支持1秒的配置计费报文间隔 8.支持PIM-SM、IGMP、MBGP、MSDP、MPLS VPN组播协议，支持NG-MVPN 9.支持用户组播，支持对用户的组播点播权限进行控制，支持32K组播用户数和组播复制能力 10.安全性上，支持RIPv2, OSPF, IS-IS, and BGP的 MD5、SHA256和Keychain方式认证 11.支持4级H-QoS调度 #12.硬件队列数量≥512K #13.端口缓存≥200ms 四、高可靠性 #1.具备业界领先的快速故障检测及重路由技术 #1)支持硬件BFD，5ms发包频率，15ms故障检测能力，需要提供配置手册或者第三方证明 2)支持单臂BFD功能。 #2.支持自动/手动模式的FRR功能：IP/LDP/TE/VPN FRR，需要提供配置手册或者第三方证明 3.支持LDP, VRRP, OSPF, ISIS, BGP, VRRP6, OSPFv3, ISIS6, BGP4+,MPLS L3VPN, MPLS TE, PIM SM的NSR（不中断路由技术），在接入宽带用户的情况下，主备倒换不丢包 五、可维护性 1.支持RFC2544功能 #2.支持基于业务和用户检测网络时延和丢包功能 六、认证 1.支持802.1X接入, 满足现网用户接入认证需求 #2.支持与主流计费认证系统城市热点、深澜等对接，实现准入准出一体化认证方式。 七、IPoE接入 1.支持DHCP接入，基于MAC地址认证，支持Web认证，无需中间服务器转接 2.支持设置Web认证URL关键字：接入网关名、接入网关的IP地址、用户IP、用户MAC、用户原始访问的URL、用户接入的位置信息以及SSID 3.支持Web认证失败时，认证拒绝报文中包含错误代码，支持Web服务器通过用户MAC、IP和用户名向网关查询用户信息 4.支持三层接口的IP专线和二层接口的IP专线 5.支持配置基于网段的静态用户，支持对静态用户主动探测是否在线 6.支持三层接口的IP流触发用户，认证方式为IP地址认证或Web认证 #7.支持二层漫游功能，用户在校园网接入网关切换上线接口和VLAN时，无需重新上线 8.支持DHCP用户仿真定位，校园网接入网关仿真DHCP用户上线 八、AAA功能 1.支持Radius、TACACS、Diameter、COPS等协议 2.支持对所有用户的授权功能，如ACL、QOS、组播、CAR等 3.支持COA、COPS、Daimeter动态的向在线用户下发宽带业务策略 4.支持业务策略本地免配置，校园网接入网关动态的从策略服务器获取业务策略识别规则和业务控制策略动作 九、地址管理 1.支持设备配置本地和远端地址池，支持地址池预警功能 2.支持校园网接入网关地址池免配置，根据用户规模动态的向Radius申请地址池功能 3.支持租期代理，校园网接入网关修改DHCP长租期为短租期 十、用户管理 1.支持用户接入域的管理功能，支持漫游域，支持接入接口对域进行过滤，支持按时间段阻塞域功能 2.支持相同的子接口和VLAN同时接入Web认证用户、静态用户 3.支持任意vlan接入，设备无需配置具体VLAN 4.支持基于单板、接口、vlan限制用户数 5.支持使用相同用户名登录时，限制接入用户数量和总带宽 6.支持IPoE的ARP探测，探测间隔时间为10秒 7.支持闲置切断，当用户一段时间流量低于阀值时，强制用户下线 8.支持用户接入MAC地址过滤功能 9.记录用户上下线日志，记录用户异常下线日志 #10.支持用户业务跟踪定位功能，跟踪单个用户上下线时的内部处理过程 #11.支持配置域策略，配额耗尽后用户重定向到其他域，其他域执行降带宽或者重定向用户流量到Portal的策略 十一、网关高可靠 #1.支持宽带用户热备功能，热备不影响在线用户数，当一台网关故障时，另外一台校园网接入网关可以立刻接管业务，用户不下线，无感知 #2.支持宽带用户冷备份功能，通过校园网接入网关延迟响应时间和步长配置实现网关双机接入负载分担 3.支持设备重启后DHCP用户自动上线 十二、用户性能 1.每槽位上线速度≥300个用户/秒，整机上线速度≥1200个用户/秒 #2.每槽位最大接入用户数≥64K，最大双栈接入用户数≥64K，整机用户数≥256K 十三、增值业务 #1.支持≥80G转发能力的NAT功能，支持板间和框间1+1和1:1 CGN Session表热备份 2.支持分布式宽带用户的CGN，支持通过Radius下发NAT地址池和端口，支持通过Radius上报NAT会话日志 十四、MPLS VPN #支持MPLS TE主备隧道，当主隧道流量拥塞时，能够根据业务优先级将低优先级业务切换至备MPLS TE隧道进行转发，以保障主MPLS TE隧道中的高优先级业务流量。 十五、资质要求 #1.满足国际标准TR-101 Migration to Ethernet-Based DSL Aggregation 中关于网络接入网关的要求，如HQOS的5级调度要求 ★2.提供网关工信部入网证：宽带网络接入服务器(BRAS) 3.满足行业标准YD/T 2817-2015 《宽带网络接入服务器（BRAS）设备 流量分析控制技术要求》定义的宽带智能提速要求，网关支持解析策略服务器动态下发业务策略识别规则和业务控制策略动作并执行 4.符合国家标准YD/T 2449-2013的VRRP+BFD宽带用户热备份技术，提供应标厂商支持证明 十六、授权及服务 提供本次投标产品原厂商授权，提供五年原厂工程师7*24*365服务 |  | 2台 |
| 11 | 缓存服务器 | ★1.CPU:主频≥2.2GHz 核心≥10核心 线程≥20线程 缓存≥25MB 总线速度≥8GT/s QPI CPU颗数≥2颗； 2.内存:总容量≥192GB（DDR4-2400P）； 3.硬盘:总容量≥36TB（10K RPM SAS 12Gbps）； 4. RAID控制器支持0 1 5 10等； 5.千兆网卡≥4； 6.万兆光纤网卡≥2； 7.光驱：DVDRW； 8.电源：热插拔冗余电源≥700W； 9.支持NVDIMM 10.支持内部双SD模块。 |  | 2台 |