600吨/日生物转盘移动处理系统购置项目

招标编号：BIECC－ZB6443

招 标 文 件

招标人：北京环境卫生工程集团有限公司

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

2019年4月

目      录

第一章	 招标公告	3

第二章	 投标人须知	6

投标人须知前附表	8

投标人须知	10

一、说明	10

二、招标文件	10

三、投标文件的编写	11

四、投标文件的提交	14

五、开标和评标	15

六、定标	19

第三章	合同主要条款	22

第四章 技术规格与要求	32

第五章	附件--投标文件格式	46

附件1  投标书	47

附件2	开标一览表	48

附件3  投标报价明细表	49

附件4  货物说明一览表	50

附件5  技术参数偏离表	51

附件6  商务条款偏离表	52

附件7  投标人资格证明文件	53

附件8  法定代表人授权书	59

附件9  投标人基本情况表	61

附件10  技术文件	61

附件11  招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	62

# 第一章	 招标公告

招标公告

北京国际工程咨询有限公司（招标代理机构）受北京环境卫生工程集团有限公司（招标人，也称买方）的委托，对下述项目进行国内公开招标，现欢迎合格的投标人参与投标。本项目资金已经落实（企业自筹），具备招标条件。

一、项目名称：600吨/日生物转盘移动处理系统购置项目。

二、招标编号：BIECC－ZB6443。

三、招标内容：

| 标段号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 600吨/日生物转盘移动处理系统购置项目 | 1批 |
| 注1：★交货期：合同签订生效后5个工作日内曝气池、水池等钢制件材料到现场并安装制作、生物转盘10日内运抵项目现场、其它设备15日运抵现场，25日内安装完成并通过初步验收； 注2：交货地点： 招标人指定交货地点。 注3：招标范围： 600吨/日生物转盘移动处理系统购置项目相关设备的供货、安装及售后服务等； 注4：资格审查方式：资格后审。 注5：项目概算投资额：约4999万元 注6：投标人须提供的渗沥液处理相关设备包括：混合配水系统、生物转盘系统、中间集水系统、生化滤池系统、二沉池系统、污泥浓缩系统、清水输送系统、加药系统以及配套设备、管路系统、阀门、电控设备、电缆等全套设备及附属设施（所有设备自带基础、保温、保护罩体及相关配件）（详见12. 设备购置清单和要求）的供货、安装、调试及培训等。 |  |  |

四、合格投标人：

1、在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任；

2、遵守国家相关法律法规和规章的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

3、没有处于被责令停业，投标资格被暂停或取消，财产被接管或冻结，破产状态，没有被列入失信被执行人名单。在最近三年内没有骗取中标、严重违约及重大质量问题。

4、不得为投标标段前期准备提供设计或咨询服务，不得为投标标段的监理人。

5、近三年投标人自身或投标人所提供设备的制造商（2016年1月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）具有二个垃圾填埋场渗沥液处理设备的销售或者租赁运营业绩项目业绩。

6、必须按标段购买招标文件并登记备案；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标；

8、投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

9、不接受代理商投标，不接受联合体投标。

五、购买招标文件时间、地点：

1、时间：公告发布时间起至2019年 4 月29日，每天9:00~11:30，13:30~16:30（非工作日只能电汇或网银购买标书）。

2、地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

3、招标文件售价：每标段人民币500元，售后不退。

4、购买招标文件须提供的材料：营业执照复印件、法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件。上述材料均需加盖公章。

5、若电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及加盖公章的营业执照复印件扫描件、法定代表人授权书原件扫描件、被授权人身份证复印件扫描件及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（招标编号）购买标书信息”。若需快递纸质版招标文件也请在邮件中注明，须加收快递费50元。电汇或网银必须于2019年 4 月29日下午16:30前到账。

| 招标编号 |  |
| --- | --- |
| 标段号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

六、投标截止时间及开标时间、地点：

1、投标截止时间及开标时间：2019年5 月16 日上午9：30（北京时间）；

2、投标及开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层511会议室（北四环学院桥东北角）。

七、其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）提交至开标地点，逾期恕不接受。届时投标人派代表参加开标仪式。

八、招标公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台。

九、联系方式：

招标人：北京环境卫生工程集团有限公司

地址：北京市朝阳区北湖渠路15号院

联系人：钟晓伟

联系方式：010-59682824

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

账号：10242000000002546

项目联系人：王爽

联系电话：82376733

传真：82370881

电子邮箱：jowena@163.com

# 第二章	 投标人须知

## 投标人须知前附表

本表是关于投标人须知的说明或补充，如有矛盾，以本表为准。如本表和招标公告中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标方式：公开招标； 项目名称：600吨/日生物转盘移动处理系统购置项目； 招标编号：BIECC－ZB6443。 |
| 2.1 | 招标人：北京环境卫生工程集团有限公司； 地址：北京市朝阳区北湖渠路15号院； 联系方式：钟晓伟；010-59682824。 |
| 2.2 | 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司； 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611室； 联系方式：王爽/010-82376733。 |
| 17.2 | 投标保证金金额：人民币10万元（01标段）。 |
| 17.4 | 投标保证金形式：投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为北京国际工程咨询有限公司（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：支票、电汇（或网银）、银行汇票。投标保证金出具人必须和投标人名称一致且必须从投标人的基本账户转出；如是电汇或网银，必须在投标截止时间之前到达招标代理机构银行账户。 |
| 18.1 | 投标有效期：投标文件从开标日起有效期为120天。如果投标文件有效期不足120天，将导致投标被否决。 |
| 20.1 | 投标文件数量：投标人应提交一份正本投标文件、五份副本（副本为正本的复印件）投标文件和一份电子版投标文件（U盘），每份书面投标文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。如电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。 |
| 20.3 | 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表、投标保证金分别单独用信封密封，并在信封上标明“开标一览表”、“投标保证金”等字样，在投标时单独提交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件；如采用网银形式，提供网银转账页面打印件）。如有投标优惠声明，可和开标一览表一块密封。 |
| 21.1 | 投标截止时间（开标时间）：2019年5月16日上午9:30（北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层511会议室（北四环学院桥东北角）。 |
| 32.1 | 合同授予：招标人将确认排名第一的中标候选人为中标人并授予合同。 |
| 38.1 | 招标代理服务费：由中标人支付，按《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于采购代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法下浮20%计算，由中标人在领取成交通知书时交纳。 |
| 风险 | 项目招投标过程中及完成后，由于国家政策调整、不可抗力等原因导致项目延迟或取消，投标人应充分予以考虑，招标人及招标代理机构不承担相关风险。 |

## 投标人须知

## 一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本项目招标公告中所叙述的项目和标段号。

2. 定义

2.1 “招标人”系指北京环境卫生工程集团有限公司，也称买方；

2.2 “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京国际工程咨询有限公司；

2.3 “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

3. 合格的投标人

3.1 合格的投标人条件详见第一章“招标公告”第四条。

4. 投标范围、投标费用和保密

4.1投标人只能参与对应标段的投标且不得拆标段投标（即不能只对投标标段的部分内容进行投标），否则其投标将被视为非实质性响应而予以否决；

4.2 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.3 参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

## 二、招标文件

5．招标文件的构成

5.1招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同条款

第四章  技术规格与要求

第五章  附件--投标文件格式

5.2 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标代理机构补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，招标人/招标代理机构不承担责任。

6. 对招标文件的异议

6.1 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10天之前按招标代理机构的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

7. 招标文件的澄清或修改

7.1无论出于何种原因，招标人/招标代理机构可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改；

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认；

7.3招标文件的澄清或修改书将构成招标文件的一部分，对招标人和投标人都具有约束力；

7.4招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

## 三、投标文件的编写

8. 投标要求

8.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式和条款等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。

9. 投标语言

9.1 投标人提交的投标文件及投标人与招标人/招标代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

10．投标计量单位

10.1 除在招标文件的“技术规格与要求”中另有规定外,计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

11. 投标文件的组成

11.1 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

(1) 投标书（附件1）；

(2) 开标一览表（附件2）；

(3) 投标报价明细表（附件3）；

(4) 货物说明一览表（附件4）；

(5) 技术参数偏离表（附件5）；

(6) 商务条款偏离表（附件6）；

(7) 投标人的资格证明文件（附件7）；

(8) 法定代表人授权书（附件8）；

(9) 投标人基本情况表（附件9）；

(10) 技术文件（附件10，见本须知第16条）；

(11) 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件11）；

11.2 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则其投标将被否决）。

12. 投标人案要求

12.1每个投标人投标的每个标段只能有一个投标人案，否则其该标段投标将被否决。

13. 投标报价

13.1 投标报价为现场交货价，所有货物和服务费用及其它相关费用应包含在内，包括但不限于产品设计、制造、运输、保险、安装、调试服务、验收、培训及相关技术服务等所有费用，还包括按照法律法规应交的全部税费；

13.2投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件2）格式，以招标内容为基础提出投标报价；

13.3 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”；

13.4 投标人按上述13.3款要求填写“投标报价明细表”是供评标委员会评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力；

13.5投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被否决；

13.6除非招标文件另有说明，每个投标人投标的每个标段只能有一个投标报价，否则其该标段投标将被否决。

14．投标货币

14.1 投标人需用人民币报价，否则其投标将被否决。

15. 投标人资格的证明文件和商务偏离

15.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件7）,作为投标文件的重要组成部分；

15.2 投标人应对本招标文件商务条款（即第四章除外的全部条款）的响应偏离逐条提出，并填写商务条款偏离表（见附件6）。

16. 证明投标产品等符合招标文件规定的文件（技术文件）

16.1 投标人应对招标文件第四章“技术规格与要求”中的各项条款做出清晰准确的答复，如有偏离应逐条提出，并将偏离情况填写技术参数偏离表（附件5）；

16.2 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的响应性文件，作为投标文件的一部分，该证明文件包括但不限于货物主要技术指标和性能的详细说明、项目实施方案、售后服务方案等，也包括货物从招标人（用户）开始使用至质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

16.3本招标文件的“技术规格与要求”中所提出的标准、商标牌号（如有）或商品目录编号（如有）的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、商标牌号或商品目录编号替换招标人指定的相应内容，只要能表明这些替换在实质上相当于或优于招标人所提技术规范的要求，并能使招标人满意。

17. 投标保证金

17.1 投标保证金为投标文件的必须要件；

17.2 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交投标人须知前附表规定的投标保证金，并作为其投标的一部分（具体提交方式见本须知第20.3条）；

17.3 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险；

17.4 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为北京国际工程咨询有限公司（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：支票、电汇（或网银）、银行汇票。投标保证金出具人必须和投标人名称一致且必须从投标人的基本账户转出；如是电汇或网银，必须在投标截止时间之前到达招标代理机构银行账户；

17.5在中标人与招标人签订采购合同后5日内，招标代理机构退还所有投标人的投标保证金。17.6发生以下情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后撤销投标；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金。

18. 投标有效期

18.1 投标文件从开标日起有效期为120天。如果投标文件有效期不足120天，将导致投标被否决；

18.2 特殊情况下，招标人/招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金将予以退还。对于同意该要求的投标人，将被要求相应延长投标保证金的有效期。

19. 投标文件的签署及规定

19.1投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（附件8），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件；若正本和副本不同，以正本为准；

19.2投标文件的任何行间插字、涂改和增删须由签署投标文件的人在旁边签字或加盖公章才有效；

19.3 投标文件（包括投标文件的补充文件、澄清函等）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的提交

20. 投标文件的数量、密封和标记

20.1 投标人应提交一份正本投标文件、五份副本投标文件和一份电子版投标文件（U盘），每份书面投标文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。如电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。如果一个投标人投多个标段，各标段投标文件可以分开制作，也可合并制作。投标截止时间之后，所有投标文件均不退还。

20.2 投标人应将“投标文件”正本单独用信封（箱）密封、全部副本一起单独用信封（箱）密封，并标明招标编号、项目名称、标段号及正本或副本；电子文档可和正本一起封装，也可单独封装。

20.3为方便开标唱标，投标人应将开标一览表、投标保证金分别单独用信封密封，并在信封上标明“开标一览表”、“投标保证金”等字样，在投标时单独提交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件；如采用网银形式，提供网银转账页面打印件）。如有投标优惠声明，可和开标一览表一块密封；

20.4 每一密封信封（箱）上注明“于      年 月 日   时之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样；所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回；

20.5 投标人应将投标文件按20.1-20.4中的规定密封和标记后，按招标文件中规定的开标地点送达招标人/招标代理机构；

20.6如果投标人未按上述规定进行标记，招标人/招标代理机构对“投标文件”的提前拆封不负责任；

20.7 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人/招标代理机构将不负责任；

20.8 招标人/招标代理机构拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

21. 提交投标文件的截止时间

21.1 所有投标文件【包括一份正本投标文件、五份副本投标文件和一份电子版投标文件（U盘）以及开标一览表、投标保证金和投标优惠声明（如有）】都必须在规定的投标截止时间之前送达招标人/招标代理机构；

21.2 出现第7.3款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按修改通知规定的时间前提交。在此情况下，招标人、招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期；

21.3 招标人/招标代理机构将拒绝在投标截止时间后提交/收到的投标文件及未密封的投标文件。

22.	投标文件的补充、修改和撤回、撤销

22.1 投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行补充、修改或撤回，但必须有补充、修改或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章；

22.2投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）；

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）；

22.4 投标人不得在投标截止时间之后撤销其投标文件，否则其投标保证金将按不予退还。

## 五、开标和评标

23．开标

23.1 招标人/招标代理机构在规定的时间和地点公开开标，投标人须派代表参加开标仪式，否则视为默认开标结果；

23.2 开标仪式由招标代理机构组织并主持，在宣布开标纪律后由投标人代表及公证人员（如有）当众查验投标文件密封情况，确认无误后交由招标代理机构工作人员拆封唱标，当众宣读投标人名称、投标价格、投标优惠声明（如有）、交货期、是否提交了投标保证金，以及招标代理机构认为合适的其它内容；

23.3 招标代理机构整理开标记录并由投标人代表签字确认。

24．评标委员会

24.1 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会；

24.2 评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，技术、经济专家五人（招标人有权视情况调整人员组成及比例，但必须符合招标投标相关法律法规要求）；

24.3 评标委员会对投标文件进行审查、澄清、评估和比较。

25. 对投标文件的审查和响应性的确定

25.1 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件：

（1）是否满足本须知第3条合格投标人的标准；

（2）是否完整；

（3）是否正确签署有关文件；

（4）是否提交了所要求的投标保证金；

（5）是否实质上响应了招标文件的要求（包括所有的商务条款和技术要求）；

（6）交货期：交货期只能响应招标要求或提前，否则作不实质响应标书处理；

25.2 实质上响应要求的投标文件应无重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指：

（1）影响到招标文件规定的供货范围、质量、性能和交货期等；

（2）限制了招标人的权力和投标人的义务的规定；

（3）纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响；

25.3 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留；

25.4 评标委员会确定为非实质性响应的投标将被否决，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标；

25.5 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据（购买招标文件信息除外）。

25.6 “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会将视为非实质性响应而予以否决：

(1)交货期不能满足的；

(2) 投标有效期不满足要求的；

(3) 不满足合格投标人要求或资格证明文件不符合要求的；

(4) 未按规定提交投标保证金的；

(5) 未按规定加盖公章的；

(6) 投标人未按规定签字，或投标人非法定代表人签字而无法定代表人授权的；

(7) 投标报价低于成本或者高于最高限价（如有）的；

（8）投标人以他人名义投标的，或有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

(9) 招标文件和有关法律法规明确规定可以被否决的其他情形的。

说明1：投标人使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书属于以他人名义投标。

说明2：下列情形属于或视为投标人串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（10）不同投标人的投标文件相互混装；
（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

说明3：下列情形属于投标人弄虚作假：

（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为。

说明4：判断投标报价是否低于成本：投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底或最高投标限价时明显低于标底或最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，可认定该投标人以低于成本报价竞标。

26．投标文件报价错误的修正

26.1 若“开标一览表”中的报价与投标文件中的报价不符，则以“开标一览表”的报价为准。计算错误将按以下方法更正：

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.2 评标委员会将按上述改正错误的原则调整投标报价，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受调整后的报价，则其投标将被否决。

27．投标文件的澄清和补正

27.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较,评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

27.2投标人必须按要求进行书面澄清或说明，由其法定代表人或正式授权的代表签字或加盖公章。

28. 对投标文件的评审和比较

28.1评标委员会将对有效的投标文件进行评审和比较，具体见本须知第29.7条。

29. 评标原则及主要方法

29.1 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益；

29.2 保护招标人的合法利益；

29.3 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准；

29.4 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行；

29.5 评标期间不接受任何价格调整（报价错误修正除外）；

29.6本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对每个合格的投标人按标段进行独立打分，所有评委对同一投标人同一标段打分的算术平均值为该投标人该标段的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人按最终得分由高到低排序，每标段得分最高的前三名依次作为该标段的中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分和投标报价均相同的，按技术部分得分由高到低排序）。有效投标不足三个的，中标候选人数量为实际有效投标人数量；有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。

29.7 本次评标满分为100分，具体权重划分和评审标准如下：

| 评分内容 | 分值 | 打分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格（30分） |  |  |
| 价格 | 30 | 以全部有效投标报价的算术平均值为评标基准价，评标基准价的价格分为满分30分。当投标报价低于评标基准价时，其价格分=30-15*【(评标基准价-投标报价)/ 评标基准价】；当投标报价高于评标基准价时，其价格分=30-20*【(投标报价-评标基准价)/ 评标基准价】。最低得0分。 |
| 二、商务部分（30分） |  |  |
| 投标文件 | 2 | 投标文件制作规范，目录准确，响应完整。最优得1.5-2分，否则酌情扣分。 |
| 投标人实力 | 16 | - 有生物转盘膜片材料生产厂家的授权且生物转盘膜片材料为原装进口，得10分，否则不得分； - 投标人具有环境工程（水污染防治）专项乙级及以上设计资质的得3分，没有不得分； （3）投标人具有ISO认证证书(ISO质量管理体系、ISO环境管理体系和OHSAS职业健康安全管理体系)并在有效期内的,得3分，任一证书没有不得分； 注：提供相关文件复印件并加盖公章。 |
| 业绩 | 12 | 投标人自身或投标人所提供生物转盘系统的制造商近3年（2016年01月1日至投标截止时间止，以合同签订日期为准）处理规模为150吨/日以上（含150吨/日）垃圾渗沥液处理系统成套业绩，每提供一个有效业绩得4分，最多得12分。注：提供合同复印件并加盖公章。 |
| 三、技术部分（40分） |  |  |
| 技术性能及方案 | 22 | 包括技术响应程度、技术方案、产品配置、先进性、可靠性及性能指标等，最优的得16-22分，否则酌情扣分。 |
| 实施方案 | 10 | 根据技术部分要求，结合实际情况，提供详细的供货、安装、调试方案，完全满足用户实际需求，最优得7-10分，否则酌情扣分。 |
| 安装团队 | 8 | 1.考查项目负责人的基本情况、技术水平、相关经验及是否具有符合本项目要求的管理协调水平等，最优得2分，其余酌情给分。 2.考查项目团队组织结构完整，职责划分清晰，项目团队成员的基本情况、技术水平、相关经验等，最优得3分，其余酌情给分。 3.项目团队配备1名及以上高级工程师或注册环保工程师（提供相关资质证书复印件并加盖公章），得3分，否则得0分。 |

29.8  反对不正当竞争。

30. 评标过程保密

30.1 有关投标人的任何情况不得透露给任何其他投标人；

30.2 有关投标文件的审查、澄清、评估、比较的一切情况都不得透露给任何投标人和其他无关人员。

31. 与招标人/招标代理机构/评标委员会的接触

31.1 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触；

31.2 投标人不得干扰招标和评标活动，否则其投标有可能被否决并承担相关法律责任。

## 六、定标

32. 定标准则

32.1招标人将确认排名第一的中标候选人为中标人并授予合同；

32.2 最低投标报价不是被授予合同的唯一条件；

32.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有要求），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人顺序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

33.	 资格确认

33.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

34. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

34.1 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

35. 结果公示和中标通知

35.1 招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复；

35.2招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件；

35.3招标代理机构按规定退还投标保证金；

35.4 《中标通知书》是合同文件的组成部分。

36. 签定采购合同

36.1 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订采购合同；

36.2 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为采购合同的重要组成部分；

36.3 中标人应当按照采购合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

37. 腐败和欺诈行为

37.1 对腐败和欺诈行为定义如下:

（1）“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响招标人在采购过程中或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人和公共利益，包括投标人之间串通投标（提交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了招标人从竞争中所获得的利益；

37.2 如果中标候选人被认为在本招标过程中有腐败和欺诈行为，则被拒绝发《中标通知书》。

38. 招标代理服务费

38.1见投标人须知前附表。

39.重新招标和不再招标

39.1投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于三个的，或经评标委员会评审后否决所有投标的，或还没有产生中标候选人的情况下，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当分析原因并采取相应措施后重新招标。重新招标后仍然出现上述三种情形之一的，招标人有权采取下述处理方式：

39.1.1重新招标投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人可以再次重新招标或不再招标或直接对一家或两家投标人进行开标和评标；

39.1.2重新招标经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人可以再次重新招标或不再招标；

39.1.3重新招标还没有产生中标候选人的情况下，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人可以再次重新招标或不再招标或直接对一家或两家同意延长投标有效期的投标人进行开标/评标。

40. 招标文件的解释权

40.1本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

# 第三章	合同主要条款

合同主要条款

第一部分 合同协议书

买方600吨/日生物转盘移动处理系统购置项目经招标人在国内进行公开招标，经评标委员会评定(卖方)为中标人。双方根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，就买方委托卖方提供（货物名称）事宜，经双方协商一致并订立本合同，具体协议如下：

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	合同条款

c.	中标通知书

d.	投标文件(含澄清文件)

e.	招标文件(含澄清和补充通知)

2、合同内容

本合同内容为：                                        。

3、合同价款及付款方式

本合同价款为人民币            元（大写：        ），由买方分五次向卖方支付：

1）采购合同签订生效后10个工作日内，买方支付合同总额的30%给卖方；

2）主要设备到场货物验收合格后，买方支付合同总额的40%给卖方；

3）所有设备完成安装调试并初验合格后，买方支付合同总额的20%给卖方；

4）经有关部门决算审定后，支付至合同总额的95%费用。最终合同金额以有关部门决算评审结果为准；

5）买方留取经有关部门决算评审后合同费用的5%作为质量保证金，质保期后无息退还，质保期一年。

4、交货期及交货地点

交货期：

交货地点：

5、买方承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向卖方支付合同价款。

6、卖方承诺按照本合同约定进行供货并在质量保证期内对所提供货物承担质量保证责任。

7、合同的生效：本合同经双方授权代表签署、加盖单位公章后生效。

8、 其它：本合同一式 9 份，买方 5 份，卖方 3 份，招标代理机构 1 份，具有同等法律效力。

买方：			                    卖方：

名　称：(印章)　　　　　　　    　　名　称：(印章)

年　月　日：　　　　　　　　　　　  年　月　日：

法定代表人/授权代表(签字)：         法定代表人/授权代表(签字)：

地　　址：						    地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

联络人：							联络人：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

账　　号：							账　　号：

第二部分 合同条款

### 1     定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1  “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价款”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3  “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4  “服务”系指根据合同约定卖方承担与合同有关的服务，如运输、保险及安装、调试、技术援助、培训等服务。

1.5  “买方”系指与中标人签属供货合同的单位（本合同指招标人）及取得该单位资格的合法继承人。

1.6  “卖方”系指根据合同约定提供货物及服务的单位（本合同指中标人）及取得该单位资格的合法继承人。

1.7  “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点及服务地点。

1.8  “验收”系指合同双方依据相关国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合规定要求的活动。

### 2     技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被招标人接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     货物包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     货物装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   买方指定的现场交货。卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场后进行安装调试，有关运输、保险和安装调试的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场完成安装调试并通过初步验收的日期为实际交货期。卖方应在合同规定的交货期 7 天以前以书面形式通知买方进行验收。

### 7      货物装运通知

7.1    卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以书面形式通知买方。

7.2    如因卖方延误将上述内容用书面形式通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      货物保险

8.1    卖方应按照货物发票金额办理保险。

### 9      合同价款和付款条件

9.1    合同价款和付款条件见“合同协议书”。

9.2    本合同签订后，法律、法规、规章和规范性文件发出变化，且这种变化对合同价款具有强制性调整作用时，合同价款按要求进行调整。

9.3    发生18条所述变更时，按照以下原则进行计价调整合同价款：

9.3.1  对合同中已有适用项目的，按合同已列明的单价计算调整合同价格；

9.3.2  对与合同中已有类似项目的，参照已有合同项目在合同中列明的单价确定单价；

9.3.3  合同中没有相同或类似项目的，合同双方另行协商确定单价。

9.4    变更工作确定后，卖方认为变更工作涉及合同价款调整的，应当在变更工作确定后 10 日内向买方提出调整合同价款的书面申请并附相关证明文件，买方在收到该申请后 20 日内确认或提出协商意见，否则视为该变更合同价款申请已被确认。如果在变更工作确定后，卖方未能在 10 日内向买方提出调整合同价款的书面申请并附相关证明文件，买方可以根据自己所掌握的资料和信息自行确定是否调整合同价款和调整的具体金额。

9.5    确认的变更价款按照规定的付款方式一并支付。

9.6    卖方不得以买方和卖方之间未能就变更工作的计价达成一致而拒绝实施变更工作。

### 10     技术资料

10.1   合同项下技术资料将以下列方式交付：

合同生效后 10 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.2   如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 7 天内将这些资料免费寄给买方。

### 11      质量保证

11.1    卖方须保证买方采购的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求，卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.2    根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物、服务的数量、质量与合同不符；或者在货物、服务质量保证期内，证实货物、服务存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 7天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件，或重新提供符合要求的服务。

11.3    如果卖方在收到通知后 7天内没有弥补缺陷或重新提供服务，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.4    合同项下采购货物的质量保证期为自项目通过竣工验收起 12 个月（如卖方的投标承诺大于12个月，按其承诺执行）。

### 12      检验和验收

12.1    在交货前，卖方应对货物的质量、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、性能、数量等的检验不应视为最终检验。

12.2    买方应在收到卖方6.1所述通知后组织货物的验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报北京环卫集团资产管理部备案。

12.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

### 13     索赔

13.1   如果货物的质量、数量等与合同不符，或在第11.4规定的货物质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

13.2   如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2  根据货物的低劣程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由买方委托的评估单位进行评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换部分的质量保证期。

13.3   如果在买方发出索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 14 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如合同款已支付，卖方应退回合同款，并补足差额。合同款不足以弥补委托方损失（包括但不限于直接、间接损失、律师费、诉讼费等）的，卖方应予以补足。

### 14     延迟交货

14.1   卖方应按照买方规定的时间进行交货。

14.2   如果卖方无正当理由延迟交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3   在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14.4   下述原因导致的迟延交货属于理由正当：

14.4.1 合同约定的变更事项；

14.4.2 不可抗力；

14.4.3 无法合理事先预见的现场自然条件或环境；

14.4.4 由买方原因造成的延误、干扰或阻碍；

14.4.5 在事前无法合理预见，并且按照合同约定不应当由卖方承担责任的第三方造成的延误、干扰或阻碍。

### 15     延期交货违约赔偿

15.1   除合同第14.4条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交付货物，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物价格的1%计收。但违约金的最高限额为迟交货物合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 16     买方违约责任

16.1    如果买方未能按照约定向卖方支付合同价款，卖方可向买方发出催款通知，并有权在通知发出后暂停本采购项目或减缓交付货物，由此而发生的全部增加费用均由买方承担，交货期相应顺延。

16.2    如果买方在收到卖方的催款通知后，随后支付应支付款项，而卖方尚未发出解除合同的通知，则卖方应当即刻恢复正常交货。卖方承诺与买方共同承担延迟付款风险。

16.3    买方破产或无力偿还债务或发生非重组、重建或合并时，卖方有权立即解除合同。

16.4    根据16.3项合同解除后，买方应支付卖方应支付的合同款项，并赔偿卖方因此而造成的损失。

### 17      卖方违约责任

17.1    如果卖方发生下述情况之一，买方可向卖方发出拟解除合同的书面通知。如果卖方在收到该通知后在约定时间内仍然持续该等过失，则买方有权解除合同：

17.1.1  将本合同转包或未按要求进行分包；

17.1.2  不履行其主要合同义务，且不遵照买方的要求在约定时间内改正的；

17.1.3  已供货物的质量不合格，并未在规定时间或买方允许的更长时间内进行修复的。

17.1.4  买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

（1） “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

（2） “欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

17.1.5  卖方破产或无力偿还债务或发生非重组、重建或合并时，失去政府所颁发的实施合同所必须的资质或资格时，买方有权立即解除合同。

17.2    在买方根据上述第17.1条规定全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，购买与未交付的货物类似的货物，卖方应承担买方购买类似货物而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 18      变更

18.1    如果买方认为有必要对本采购项目作出变更，则买方有权发出指令要求卖方进行下述工作，卖方应当遵照执行：增加或减少本合同中所包括的任何货物的数量；改变本合同中所包括的任何货物的供货地点或时间；改变本合同中所包括的任何货物的服务等。

18.2    变更不应当以任何方式使合同失效，但变更对合同价款的影响应当另行商定。如果买方发出指令进行供货变更完全是因为卖方的违约或毁约、卖方自身的方便或卖方其他的原因，因此引起的变更的费用应当由卖方承担。

18.3    除非买方发出书面指令，卖方不得作出任何供货变更。因卖方擅自变更而发生的费用和由此导致买方的损失，由卖方承担，延误的供货期不予顺延。

18.4    如果工作内容的增加或减少不是由于变更造成，而是由于工作内容与招标时存在差异，则买方不必为此发出增加或减少工作内容的指令，该情况不属于本条所指的变更。

### 19      不可抗力

19.1    如果在合同生效日期后发生不可抗力事件，从而阻止合同义务的履行，在该不可抗力影响的范围内，买方和卖方均不应当被认为违约或毁约。但如果买方或卖方延迟履行其合同义务以后发生不可抗力事件，则不能免除其相应的责任。

19.2    不可抗力一般包括：国家权威部门发布且被定为灾害的瘟疫、地震、洪水、风灾、雪灾等；战争；离子辐射或放射性污染；以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；动乱、暴乱、骚乱或混乱，但完全局限在买方或卖方内部的事件除外；因适用法律的变更或任何适用的后续法律的颁布导致本合同的履行不再合法。

19.3    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 15 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

19.3    不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 15日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

19.4    不可抗力造成损害的责任划分

19.4.1  已经运至到货地点的货物的损害由买方承担。

19.4.2  买方和卖方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及相关费用；

19.4.3  不能按期供货的，应当合理延长供货期，卖方不需要支付逾期违约金。买方要求提前供货的，卖方应当采取提前供货措施，提前供货费用由买方承担。

19.5    不可抗力发生后，买方和卖方均应当采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方未采取有效措施导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。

### 20      税费

20.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 21      合同争议的解决

21.1    因本合同发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起15日内得不到解决，可向买方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

21.2    发生争议后，除非出现下列情况，买方和卖方都应当继续履行合同：

21.2.1  单方违约导致本合同确已无法履行，双方协议停止供货；

21.2.2  不可抗力导致本合同无法履行；

21.2.3  按照协商停止供货，且为双方接受；

21.2.4  法院要求停止供货。

### 22      转让和分包

22.1    本合同不能转让。

22.2    卖方事先声明且经买方书面同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 23      合同修改

23.1    买方和卖方都不得擅自变更本合同。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

### 24      通知

24.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 25      计量单位

25.1    除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 26      适用法律

26.1    本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 27      履约保证金

27.1    本合同无需履约保证金。

注：本合同条款内容若和招标文件第四章“技术规格与要求”中相关规定不一致，以第四章“技术规格与要求”中的相关规定为准。

# 第四章 技术规格与要求

第一部分  标段划分一览表

| 标段号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 600吨/日生物转盘移动处理系统购置项目 | 1批 |
| ★注1：投标最高限价（拦标价）为人民币4542.3万元，投标人的投标报价不得超出该金额。 ★注2：合同签订生效后5个工作日内曝气池、水池等钢制件材料到现场并安装制作、生物转盘10日内运抵项目现场、其它设备15日运抵现场，25日内安装完成并通过初步验收； |  |  |

“★”要求必须满足，否则其投标将被视为非实质性响应而予以否决。下同。

第二部分：项目需求

### 项目建设背景与招标范围

1.1项目基本情况

为逐步消除积存渗沥液，保障填埋场稳定运行，安全度过汛期，需新建600吨/日的渗沥液处理设备，进一步扩大填埋场渗沥液处理能力。按照技术方案要求，该渗沥液处理项目采用600吨/日生物转盘移动处理系统，工艺采用生化系统（AT-BC工艺）+反渗透系统（DTRO）工艺，浓缩液处理采用三相催化氧化工艺。DTRO设备和浓缩液处理利用当前场内现有成套设备，现需购置一套生物转盘移动处理系统。

1.2 招标范围

本招标项下，中标人应根据渗沥液排放要求，负责与项目设计单位沟通，对系统进行深度优化，提供生物转盘移动处理系统相关设备，包括混合配水系统、生物转盘系统、中间集水系统、生化滤池系统、二沉池系统、污泥浓缩系统、清水输送系统、加药系统以及配套设备、管路系统、阀门、电控设备、电缆等全套设备及附属设施（所有设备自带基础、保温、保护罩体及相关配件）（详见12. 设备购置清单和要求）的供货、安装、调试及培训等，中标人应承担的具体工作范围包括但不限于：

1）根据本工程现状及招标人设计要求提供完整且运行稳定可靠的处理工艺技术及设备；

2）完成系统内所有设备、材料的采购，运输，储存，交货和安装；

3）完成生物转盘移动处理系统正常、稳定、合规运行所需的所有机械、设备、管线、工具、监控、仪器和仪表供货及安装（含原有设备、设备防护及管线拆除；原有设备粉刷、部分配件更换）；

4）完成系统设备的调试、联调、开通、考核、验收、试运行、交付（包括所有软件和技术资料的交付）、人员培训、提供缺陷责任保证等全部配套工作；

5）完成和提供为设备安装配套施工所必需的其他工作和材料，如施工资料、验收资料等。

6）配合设计单位完成最终的安装施工图，并按照最终图纸进行设备的安装等配套工作。

7)负责从业主指定电源位置，将电缆安装连接（地埋）至项目配电室，具体工程量以双方签认为准。

8）项目完成后，负责恢复现场、路面等环境卫生，需整洁干净，无污垢、无破损、无跑冒滴漏等现象。

- 协助业主办理相关审批手续。

### 2渗沥液处理系统技术条件

2.1设计进水水质

表2-1系统进水水质

| 污染物 | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TN(mg/L) | TP(mg/L) | SS(mg/L) | 电导率 ms/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水指标 | 18000 | 8000 | 4000 | 4500 | 5 | 2000 | 40 |

注：以上水质仅供参考，具体以实际为准。

2.2设计出水水质

表2-2  系统设计出水水质

| 污染物 | CODcr (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TN (mg/L) | SS (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水指标 | ≤900 | ≤20 | ≤210 | ≤300 |

### 方案设计和设备的选型

投标人应根据设备购置清单和要求中所给出的参数设计方案和设备配置，设备的配置要合理，并详细说明设备的性能参数、材质、防腐形式，并对方案作详细描述，并提供设备平面布置等图纸。

### 性能测试及初步验收

4.1 目的

初步检验整套设备及其控制装置是否满足招标要求及中标人在投标文件中承诺其投标产品所能达到的各项技术性能指标。

4.2 条件

1、初步验收工作将在整个系统安装、调试结束后进行。在正式开始验收之前，中标人应先完成自检，保证所交验的系统已经达到了其预期的状态。

2、整个初步验收工作将以招标人为主导方，但中标人须对招标人的验收提供全面配合，包括提供系统验收所需的专用仪器和仪表。

4.3 初步验收地点

初步验收地点为项目现场。

4.4 初步验收报告

1、初步验收工作结束后，中标人应负责起草验收报告。验收报告的内容应包括：项目名称、验收目的、验收时间、参验人员、验收项目及验收情况。其中验收情况应实事求是，并附有实测数据记录等。

2、中标人提交的初步验收报告及相关资料将作为招标人支付合同价格的依据之一。

### 5. 质量保证

由于设备原因造成仍未出水达标，或达标后正式运营连续3个月渗沥液设备日处理量低于规定处理能力，中标人自行拆除处理设施无偿搬离现场场地。

中标人就移交的所有关于本项目的设施与设备提供12个月的质量保证期，质量保证期自项目通过终验之日起计算。

1、在质保期内，如果合同货物因中标人的责任必须停止运行，那么质保期应相应地因停机而延长。

2、合同货物在质保期满前，如因中标人原因造成的质量问题，中标人应免费修复、更换；如确因招标人原因造成的问题，中标人也应及时修复和更换，但招标人只承担更换部件所必要的成本费用。

3、质保期满后，中标人也应向招标人提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务。

4、任何一方有需要保密的技术、图纸、资料，对方应负有保密的义务。

5、中标人应保证质保期满后，招标人在使用中标人所提供的设备过程中，设备零件的更换价格应遵循市场价格或享受价格下调后的优惠价格。

6、对于系统供货的设备，中标人应对整个系统负责，并保证出水、排放气体、排泥等满足相关标准要求。如果由于所供设备问题造成出水水质、排气指标、排泥等不达标，中标人须为此承担相应责任。

### 6. 售后服务

1、质保期内免费维护。在质保期内因产品本身出现的质量问题，中标人须立即进行免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期以后维护只收取成本及人工费。维护每年不少于二次。维修响应时间：一般情况下的零部件更换，中标人应在接到修理通知之日起的24小时内派人更换。中标人在24小时内未到达现场的，招标人可以有权从其他的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由中标人承担。

2、中标人的维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障应在48小时内修复；对于重大故障应在96小时内修复。

3、质保期结束前，须由中标人和招标人进行一次全面检查，因产品本身存在的任何缺陷必须由中标人负责更换零部件，在更换之后，中标人将缺陷原因、恢复正常的时间和日期等报告给招标人，报告一式两份。

### 7. 人员培训

1、系统移交前，中标人应就其所提供的设备及操作系统，对招标人的操作人员和维修人员进行操作、安全保护措施和维护保养方面的培训。

2、培训工作在现场或厂家进行，培训费用含在投标报价中。

3、培训内容包括主要设备的结构介绍、使用性能、操作程序、安全措施和维护修理程序和方法。培训方式包括理论讲课和实际操作。

4、中标人应为培训人员提供正规的培训手册。

### 8. 其它服务

8.1 运输和装卸

中标人应负责与项目有关的设备、材料及工具的运输、保险、装卸至指定地点。

8.2 安装、调试和试运行和终验

1、中标人应提供设备系统的安装。

2、安装完毕后，根据整体项目进度的需要中标人应负责进行设备的现场调试，并做好有关记录备查，以证明其性能达到规定的要求。

3、在整个自动控制系统安装完毕后，如果招标人提出要求，中标人应免费对系统中设备部分的调试提供指导。

4、在调试过程中，中标人应负责修复由于所供设备原因引起的错误和故障直至调试成功为止。

5、试运行自进渗沥液之日起，药剂费用由运行单位负责，投标人进行技术指导。如未在约定时间内调试成功，则由中标人承担水电、药剂等一切运行费用。

6、中标方应提供至少3个月的满负荷达标试运行服务。

7、试运行期满，设备运行正常，出水达到设计标准，中标人向招标人提交试运行报告，申请终验。经多方共同进行最终验收，签署终验报告。

### 9. 交货期

合同签订生效后5个工作日内曝气池、水池等钢制件材料到现场并安装制作、生物转盘10日内运抵项目现场、其它设备15日运抵现场，25日内安装完成并通过初步验收；

### 10. 货物的检测

招标人对中标人所提供的、到达现场的货物的材质有疑问的，有权委托具有资质的单位或部门进行检验，所发生的费用由中标人承担。

### 11. 提交的资料

1、中标人应提供系统设计方案及图纸、设备的说明书及设备总装图、设备安装基础图。在提交图纸资料时，应附带一份可编辑的电子文档，图纸应由AutoCAD制成。

2、提供设备的主要技术规程及有关技术资料。

3、现场控制箱及控制柜的主接线图、尺寸图，控制柜主进线开关的型号。

4、提供运行维修手册。

5、提供专用工具、易损件清单。

6、工艺流程（PI）图，平面布置图，和自控电缆清单。

7、其它需要提供的资料。

### 12. 设备购置清单和要求

主要设备一览表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 混合配水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 混合配水池 | 1.名称：混合配水箱 2.型号：8.0×6.0×2.25 3.材质：碳钢防腐 4. 包含设备基础、附件及设备相关管线（满足设计、规范及招标文件要求） | 台 | 1 |  |
| 二 | 生物转盘系统 |  |  |  |  |
| 1 | 生物转盘 | 1.名称：AT-BC装置 2.型号:2600×3600 3. 梳子型的立体网状体填料 | 台 | 30 | 生物转盘膜片材料需提供生产厂家的授权 |
| 2 | 曝气风机 | 1.名称：曝气风机 2.型号:Q=33.6Nm/min H=0.03MPa 3.包含设备基础、附件及设备相关管线（满足设计、规范及招标文件要求） | 套 | 2 |  |
| 三 | 中间集水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中间水池 | 1.名称：中间水箱 2.型号：8.0×6.0×2.25 3.材质：碳钢防腐 4. 包含设备基础、附件及设备相关管线（满足设计、规范及招标文件要求） | 台 | 1 |  |
| 2 | 提升泵 | 1.名称:提升泵 2.型号:Q=50m3/h，H=25m 3.材质:泵体：球墨铸铁 4.包含设备基础、附件及设备相关管线（满足设计、规范及招标文件要求） | 台 | 4 |  |
| 四 | 生化滤池系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接触氧化池 | - 名称:接触氧化池 2.型号:65.0×8.0×6.0 3.材质:碳钢防腐 4.包含设备基础、附件及设备相关管线（满足设计、规范及招标文件要求） | 台 | 3 |  |
| 2 | 曝气风机 | 1.名称：曝气风机 2.型号:Q=75Nm/min H=0.065MPa 3.包含设备基础、附件及设备相关管线（满足设计、规范及招标文件要求） | 套 | 3 |  |
| 3 | 混合液回流泵 | 1.名称:混合液回流泵 2.型号:Q=40m3/h，H=25m 3.材质:泵体：球墨铸铁 4.包含设备基础、附件及设备相关管线（满足设计、规范及招标文件要求） | 台 | 4 | 其中一台备用 |
| 五 | 二沉池系统 |  |  |  |  |
| 1 | 二沉池 | 1.名称:二沉池 2.规格:6.0×6.0×5.0 3.材质:碳钢防腐 4.包含设备基础、附件及设备相关管线（满足设计、规范及招标文件要求） | 座 | 3 |  |
| 2 | 污泥回流泵 | 1.名称:污泥回流泵 2.型号:Q=40m3/h，H=25m 3.材质:泵体：球墨铸铁 4.包含设备基础、附件及设备相关管线（满足设计、规范及招标文件要求） | 台 | 4 | 其中一台备用 |
| 六 | 污泥浓缩系统 |  |  |  |  |
| 1 | 浓缩池 | 1.名称:污泥浓缩池 2.规格: 6.5×6.5×4.0 3.材质:钢制含保温 4.包含设备基础、附件及设备相关管线（满足设计、规范及招标文件要求） | 座 | 1 |  |
| 2 | 污泥输送泵 | 1.名称:污泥输送泵 2.型号:Q=10m3/h，H=25m 3.材质:螺杆泵 4.包含设备基础、附件及设备相关管线（满足设计、规范及招标文件要求） | 台 | 2 |  |
| 3 | 污泥脱水机 | 1.名称:污泥脱水机 2.型号:Q=10m3/h 3.包含设备基础、附件及设备相关管线（满足设计、规范及招标文件要求） | 台 | 2 |  |
| 七 | 清水输送系统 |  |  |  |  |
| 1 | 清水池 | 1.名称:清水箱 2.型号:8.0×4.0×4.5 3.材质:碳钢防腐 4.包含设备基础、附件及设备相关管线（满足设计、规范及招标文件要求） | 台 | 1 |  |
| 2 | 清水泵 | 1.名称:清水泵 2.型号:Q=70m3/h，H=25m 3.材质:泵体：球墨铸铁 4.包含设备基础、附件及设备相关管线（满足设计、规范及招标文件要求） | 台 | 2 |  |
| 八 | 加药系统 |  |  |  |  |
| 1 | 脱水剂加药装置 | 1.名称:脱水剂加药装置 2.型号:成套装置 3.包含设备基础、附件及设备相关管线（满足设计、规范及招标文件要求） | 套 | 1 |  |
| 九 | 仪器仪表 |  |  |  |  |
| 1 | 混合配水系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 液位计 | 1.名称:投入式液位计 2.型号:0~2.5m、4~20mA、24VDC 3.备注:0-4m，介质为污水，温度5-35℃，两线制，带4m电缆 4.（满足设计、规范及招标文件要求） | 只 | 1 | 混合水箱 |
| 1.2 | 进水流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:0-50m3/h 3.备注:介质为污水，流速1.5m/s，含水量99.8%，常温，压力小于5bar。 4.（满足设计、规范及招标文件要求） | 只 | 6 | 回流泵来水 |
| 2 | 生物转盘系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 进水流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:0-120m3/h 3.备注:介质为污水，流速0.8m/s，含水量99.8%，常温，压力小于5bar。 4.（满足设计、规范及招标文件要求） | 只 | 3 | 生物转盘进水 |
| 2.2 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:0-0.6bar现场显示 3.（满足设计、规范及招标文件要求） | 只 | 2 | 曝气风机出口 |
| 3 | 中间水池系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 液位计 | 1.名称:投入式液位计 2.型号:0~2.5m、4~20mA、24VDC 3.备注:0-4m，介质为污水，温度5-35℃，两线制，带4m电缆 4.（满足设计、规范及招标文件要求） | 只 | 1 | 中间水箱 |
| 3.2 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:0-6.0bar现场显示 3.（满足设计、规范及招标文件要求） | 只 | 4 | 提升泵出口 |
| 4 | 生化滤池系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:0-75m3/h 3.备注:介质为污水，流速1.5m/s，含水量99.8%，常温，压力小于5bar。 4.（满足设计、规范及招标文件要求） | 只 | 3 | 生化滤池进水 |
| 4.2 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:0-50m3/h 3.备注:介质为污水，流速1.5m/s，含水量99.8%，常温，压力小于5bar。 4.（满足设计、规范及招标文件要求） | 只 | 6 | 混合液回流泵出口 |
| 4.3 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:0-6.0bar现场显示 3.（满足设计、规范及招标文件要求） | 只 | 3 | 混合液回流泵出口 |
| 4.4 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:0-1.6bar现场显示 3.（满足设计、规范及招标文件要求） | 只 | 3 | 曝气风机出口 |
| 5 | 二沉池系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:0-6.0bar现场显示 3.（满足设计、规范及招标文件要求） | 只 | 3 | 污泥回流泵出口 |
| 6 | 污泥浓缩系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:0-6.0bar现场显示 3.（满足设计、规范及招标文件要求） | 只 | 2 | 污泥输送泵出口 |
| 6.2 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:0-0.6bar现场显示 3.（满足设计、规范及招标文件要求） | 只 | 2 | 加药装置 |
| 7 | 清水输送系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:0-6.0bar现场显示 3.（满足设计、规范及招标文件要求） | 只 | 2 | 清水泵出口 |
| 7.2 | 液位计 | 1.名称:投入式液位计 2.型号:0~2.5m、4~20mA、24VDC 3.备注:0-6m，介质为污水，温度5-35℃，两线制，带4m电缆 4.（满足设计、规范及招标文件要求） | 只 | 1 | 澄清污水 |
| 十 | 电气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压配电柜 2.规格:依据图纸及设计要求 3.内容:含相关电缆、电缆沟、配管配线、桥架、设备基础等施工所需全部内容 4.满足设计、规范、招标文件要求 | 面 | 2 |  |
| 2 | 动力箱 | 1.名称:加药控制柜 2.规格:依据图纸及设计要求 3.内容:含相关电缆、电缆沟、配管配线、桥架、设备基础等施工所需全部内容 4.满足设计、规范、招标文件要求 | 台 | 1 |  |
| 3 | 控制箱 | 1.名称:控制按钮箱 2.型号:依据图纸及设计要求 3.内容:含相关电缆、电缆沟、配管配线、桥架、设备基础等施工所需全部内容 4.满足设计、规范、招标文件要求 | 台 | 17 |  |
| 4 | 动力箱 | 1.名称:变频柜 2.规格:依据图纸及设计要求 3.内容:含相关电缆、电缆沟、配管配线、桥架、设备基础等施工所需全部内容 4.满足设计、规范、招标文件要求 | 台 | 1 |  |
| 十一 | 自控 |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制柜 | PLC为西门子S7系列PLC | 面 | 1 |  |
| 2 | 服务器 | 操作员站（含操作系统） | 套 | 1 |  |

### 13. 设计方案和设计图纸（详见附件设计方案和设计图纸）

# 第五章	附件--投标文件格式

## 附件1	  投标书

致：招标代理机构

根据贵方为                      项目招标的招标公告                        （招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表                            (投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本一式 五 份、电子版文件（U盘）一份。

(1) 开标一览表

(2) 投标报价明细表

（3）货物说明一览表

(4) 按招标文件要求提供的其它全部文件

(5) 已交纳投标保证金，金额为           （标段号和金额大写）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方上述项目相关标段号的投标报价见“开标一览表”；

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3. 本投标自开标日起有效期为         个日历日；

4. 如果在规定的投标截止时间之后我方撤销投标，投标保证金将不予退还；

5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标；

6. 我方没有为投标标段前期准备提供设计或咨询服务，不是投标标段的监理人；

7. 如中标，我方将按招标文件的规定和我方的承诺履行合同责任和义务；

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：          （公章）

法定代表人或授权代表签字：                      日期：      年     月    日

## 附件2	  开标一览表

| 招标编号 |  |
| --- | --- |
| 投 标 人 |  |
| 01标段投标总价 及交货期 | 投标总价： 元。 交 货 期： 。 |
| 01标段投标保证金 | 元 |
| 备注 |  |

投标人名称：          （公章）

法定代表人或授权代表签字：                      日期：      年     月    日

注：根据“投标人须知”第20.3条的规定，此表应单独用信封密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，在投标时单独提交。

## 附件3	  投标报价明细表

招标编号：                                                       标段号：

| 序号 | 名 称 | 简要说明 | 数 量 | 制造商名称 | 单价 | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注1：投标报价应包含投标标段号所要求的项目实施和服务的全部费用；

注2：如果不提供详细的报价明细表，则其投标将被否决。

投标人名称：          （公章）

法定代表人或授权代表签字：                      日期：      年     月    日

## 附件4	  货物说明一览表

招标编号：

标段号：

| 产品名称 | 技术参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| …… | …… |  |

投标人名称：          （公章）

法定代表人或授权代表签字：                      日期：      年     月    日

## 附件5  	技术参数偏离表

招标编号：                                              标段号：

| 内容 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：          （公章）

法定代表人或授权代表签字：                      日期：      年     月    日

## 附件6 	商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：          （公章）

法定代表人或授权代表签字：                      日期：      年     月    日

## 附件7	  投标人资格证明文件

7-1  法人营业执照复印件

（加盖本单位公章）

7-2  制造厂家的授权书　（格式）

致：招标代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标要求提供的由我方制造的（货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

注：如招标文件第四章“技术规格与要求”中要求代理商投标时提供制造厂家授权书，则代理商应按本格式要求提供。

7-3  投标人的资格声明

1．名称和概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．地址：                             邮编：

传真／电话：

Ｃ．成立日期或注册日期：

Ｄ．实收资本：

Ｅ．最近年度资产平衡表（到           时为止）

(1) 固定资产：

(2) 流动资产：

(3) 长期债务：

(4) 流动债务：

(5) 净    值：

Ｆ．投标人法定代表人名称：

Ｇ．投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

2．开户银行名称和地址：

3．所属财团（如有的话）：

4．其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

法定代表人或授权代表签字：

（加盖公章）

传 真／电 话：

日        期：

7-4  资信证明

会计师事务所出具的2018年度或2017年度财务审计报告，或银行出具的资信证明。

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位2018年度或2017年度经会计师事务所审计出具的财务报告复印件并加盖本单位公章（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）。

2、如投标人无法提供2018年度或2017年度审计报告（或成立一年内的公司无法提交验资证明），则须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明复印件并加盖投标单位公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制。开具银行明确表示复印无效的，须提交原件。原件无需加盖投标单位公章）。若提供的是复印件，评标委员会保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

7-5  投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）查询没有被列入失信被执行人名单。在最近三年内没有骗取中标、严重违约及重大质量问题的声明

（格式自拟，须法定代表人或授权代表签字并加盖公章）

7-6  其它资格证明文件

## 附件8	  法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （投标人地址）           的（投标人名称）  的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加  （项目名称）招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证复印件。

法定代表人：

（签字并加盖单位公章）

代理人（被授权人）：

（签字）

## 附件9  投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 资质情况（如有） |  |
| 注册资金 |  | 单位组建时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 邮编 |  |
| 经营范围 |  | 电话 |  |
| 与本单位负责人为同一人的其他单位名称 |  |  |  |
| 与本单位存在控股、管理关系的其他单位名称 |  |  |  |
| 基本情况 |  |  |  |
| 业绩说明 | 可后附 |  |  |

注：投标人对类似项目业绩进行列表描述，内容应包括：项目名称、内容简述、合同签订时间、金额、客户联系人及电话等，须附合同复印件并加盖公章。

## 附件10  技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求按标段进行编制。

## 附件11	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件