北京市工业设计研究院有限公司办公区消防维护保养服务

比选文件

项目编号：BIECC-CG8147

北京国际工程咨询有限公司

2020年4月

目  录

第一章	比选公告	1

第二章	供应商须知	4

一、	说明	5

二、	响应文件的编写	5

三、	响应文件的递交	6

四、	评审	6

五、	成交	7

第三章	技术标准及要求	9

第四章	附件—响应文件格式	16

附件 1.	响应书（格式）	18

附件 2.	报价一览表（格式）	19

附件 3.	报价明细表（格式）	20

附件 4.	技术条款偏离表	21

附件 5.	商务条款偏离表	22

附件 6.	供应商资格证明文件	23

附件 7.	供应商基本情况表	27

附件 8.	业绩证明文件	28

附件 9.	技术文件	29

附件 10.	比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件	30

- 比选公告

比选公告

北京国际工程咨询有限公司受北京市工业设计研究院有限公司的委托，对下述项目进行供应商资格的公开比选。具体情况公告如下：

一、项目名称：北京市工业设计研究院有限公司办公区消防维护保养服务

二、项目编号：BIECC-CG8147

三、项目简介

| 序号 | 工作内容 | 服务期限 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 对办公楼、地下车库进行消防维护保养服务等相关工作 | 2020年5月1日至 2022年4月30日 | 152000.00 |

注：供应商的报价不得超出预算金额。

- 供应商基本条件

  - 在中华人民共和国境内合法注册的供应商。

  - 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

  - 供应商参加此比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

  - 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信用记录（查询截至时点为响应文件递交截止时间5个自然日内），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，没有资格参加本项目的比选。

  - 供应商遵守国家有关法律、法规、规章。

  - 供应商必须购买比选文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的比选。

  - 本项目不接受联合体参加比选活动。

- 购买比选文件时间、地点：

- 时间：2020年4月3日起至2020年4月8日，每天9时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

- 地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）。

- 比选文件售价：

每本人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费100元人民币。

供应商如电汇购买比选文件，请将电汇底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写：购买比选文件信息+项目编号。发完邮件后请打比选公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，报名款必须于2020年4月8日16:30前到账。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

电子版比选文件免费下载方式：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai/

4、凡有意参加的供应商，请持营业执照复印件该资料不予退还，在规定时间内到指定地方购买比选文件。非现场报名的供应商，请将以上资料，通过传真或者邮件形式发至我公司。

- 响应文件递交说明

- 递交响应文件截止时间：2020年4月10日上午9时30分（北京时间）。

- 递交响应文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510室（北四环学院桥东北角）。

- 逾期收到的响应文件恕不接受。

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

项目联系人：崔云龙、赵雯

联系电话：010-82372620

传真：010-82370881

电子邮箱： jowena@163.com

- 供应商须知

供应商须知

- 说明

- 合格的供应商

  - 在中华人民共和国境内合法注册的供应商。

  - 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

  - 供应商参加此比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

  - 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信用记录（查询截至时点为响应文件递交截止时间5个自然日内），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，没有资格参加本项目的比选。

  - 供应商遵守国家有关法律、法规、规章。

  - 供应商必须购买比选文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的比选。

  - 本项目不接受联合体参加比选活动。

- 响应文件的编写

- 响应的语言

  - 供应商提交的响应文件及供应商与招标代理机构就有关本文件的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

- 响应文件的组成

  - 应在其响应文件中按本说明第五章规定的格式，填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 响应书（附件1）

- 报价一览表（附件2）

- 报价明细表（附件3）

- 技术条款偏离表（附件4）

- 商务条款偏离表（附件5）

- 供应商的资格证明文件（附件6）

- 供应商基本情况表（附件7）

- 业绩证明文件（附件8）

- 技术文件（附件9）

- 比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件（附件10）

  - 供应商应将响应文件装订成册（不允许活页装订）。

- 响应文件的递交

- 响应文件的数量、密封和标记

  - 供应商应提交一份纸质正本“响应文件”、两份纸质副本“响应文件”和一份电子文档（光盘或U盘，格式为PDF）。每份纸质响应文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。

  - 供应商应将纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘，格式为PDF）密封，并标明项目名称及正本、副本或电子文档等信息。

  - 每一密封信封上注明“于      年   月   日    时之前（指本说明中规定的日期及时间）不准启封”的字样。

- 递交响应文件的截止时间

  - 所有响应文件（包括一份纸质正本“响应文件”、两份纸质副本“响应文件” 和一份电子文档（光盘或U盘，格式为PDF）都必须按北京国际工程咨询有限公司在公告中规定的响应文件递交截止时间之前送达指定地点。

- 评审

- 评审

  - 招标代理机构将根据本次比选项目的特点和有关法律法规的要求组建评审委员会。评审委员会由3人组成，基于“合格的供应商”的要求对所有响应文件进行资格性审核。

  - 评审委员会将对通过资格性审核的所有供应商，进行独立打分。按照比选文件中规定的各项因素进行综合评审，按评审总得分由高到低的顺序依次确定1-3名供应商作为成交候选人的评审方法（得分相同的，按评审价由低到高顺序排列，得分与评审价均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列）。评审委员会每个评委独立评分，所有评委对同一供应商的评分算数平均值为该供应商的最终得分。所有评分保留小数点两位，第三位四舍五入。得分相同的，按评审报价由低到高顺序排列，得分与评审报价均相同的，按技术指标优劣排列。

  - 评分办法表

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(20分) |  |  |
| 1.1 | 基本情况：考虑供应商的综合实力、人员构成、资质证书、获奖荣誉、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力等，优秀得8-10分，一般得4-7分，较差得1-3分 | 1-10 |
| 1.2 | 相关业绩：供应商自2017年1月1日至递交文件截止日前，承担过与本项目类似的业绩，每提供一个合格业绩证明，得2分，满分10分。 （业绩证明材料应提供双方合同复印件，合同内容应包括但不限于：双方单位名称、委托金额、委托内容等）。 | 0-10 |
| 二、技术部分（50分） |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案： 科学、可行、针对性强（21-30分）； 合理、可行、细节待完善（11-20分）； 欠合理，可行性较差（1-10分） | 1-30 |
| 2.2 | 人员配置方案： 科学、可行、人员优秀（15-20分）； 合理、可行、人员良好（6-14分）； 欠合理，可行性较差，人员基本不满足（1-5分） | 1-20 |
| 三、价格部分（30分） |  |  |
| 3.1 | 以符合比选文件要求的最低有效报价为基准价，基准价得满分30分，其它供应商的报价得分=（基准价/该供应商的报价）×30。 | 0-30 |

- 成交

- 确定成交人

  - 招标代理机构应当在评审结束后，将评审报告送采购人，采购人在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交。

  - 成交人确定后，招标代理机构应当以书面形式向成交人发出成交通知书。

- 签订合同

  - 成交人应当自发出成交通知书之日起30日内，按照比选文件和成交人响应文件的规定，与采购人签订书面合同。

- 招标代理服务费

  - 本项目的成交供应商应在成交通知书发出后五个工作日内一次性向招标代理机构支付招标代理服务费，代理服务费参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定计取。

- 技术标准及要求

一、项目概况

1、项目名称：北京市工业设计研究院有限公司办公区消防维护保养

2、项目地点：北京市西城区广安门内大街甲275号

3、维保服务面积：23000平方米

4、维保服务范围：办公楼、地下车库

5、维保服务期限：2020年5月1日起至2022年4月30日止

二、维护保养服务内容

每年度维护保养周期中完成2次半年度检测、10次月检（半年检测的当月不再进行月检测）和应急抢修服务。

2.1应遵循消防系统维保服务技术标准及有关规定，在每月规定的时间对服务范围内消防设施设备进行巡视检查。巡视检查内容如下：

2.1.1 用安舍厂家提供的专用软件对E98控制主机软、硬件运行状况进行检测。

2.1.2火灾探测器外观完好情况。

2.1.3火灾自动报警系统区域显示器是否处于正常运行状态。

2.1.4消火栓及消火栓箱包括箱内附件外观，每层配水管控制阀门启、闭状态。消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境。

2.1.5自动喷淋灭火系统的喷淋外观、水源控制阀、报警控制阀组开启状态，消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境，系统各末端压力表压力值，每层配水管控制阀门启、闭状态。

2.1.6 室外水泵接合器外观巡视检查。

2.1.7防烟和排烟设施的排烟阀、送风阀的启、闭状态，机械排烟风机、正压送风机外观、供电状态和风机房工作环境，自然排烟窗的启、闭状态。

2.1.8 消防电话或者电话插孔外观有无改变。

2.1.9 防火卷帘门开启是否处于正常状态，外观完好情况，有无遮挡。

2.1.10 食堂灶台自动灭火装置是否完好、有效。

2.1.11其他需要巡视检查的内容。

2.2应遵循消防系统维保服务技术标准及有关规定在每半年规定的时间对服务范围内消防设施设备进行检测检查。检测检查内容如下：

2.2.1基本功能的检测内容：

A.	检测试验各类探测器火灾报警功能及信息显示，测试数量不少于安装数量的25%；

B.	排送风机反馈信息的接收；

C.	电梯迫降反馈信息的接收；

D.	排烟阀反馈信息的接收；

E.	强制切除非消防电源反馈信息的接收；

F.	消防泵、喷淋泵反馈信息的接收；

G.	排送风机的自动控制；

H.	排烟阀、正压送风阀的自动控制；

I.	电梯迫降的自动控制；

J.	强制切除非消防电源的自动控制；

K.	专用直通电话的通讯；

L.	备用电源的自动投入共两路,采用末端互投,位于消防中控室内；

M.	系统故障的自动报警；

N.	各种信息的自动记录。

2.2.2控制器系统软件的检测维护内容：

A.	探测器地址的检测与矫正；

B.	相关设备联动关系的检测与矫正。

2.2.3消防设备联动控制台之各项控制功能检测维护内容：

A.	排烟风机的远程手动控制；

B.	消防泵、喷淋泵的远程手动控制；

C.	专用直通电话的通讯；

D.	分区紧急广播的检测；

E.	背景音乐/紧急广播的切换测试；

F.	主/备电源的检测；

G.	主/备电源的互投；

H.	各指示灯/蜂鸣器/控制开关的检测；

I.	各接线端子的检查。

2.2.4相关联动设备的响应测试项目：

A.	排送风机；

B.	消防泵；

C.	排烟阀、送风阀；

D.	电梯迫降；

E.	强制切除非消防电源。

2.2.5各类前端报警设备的检测：

A.	感烟探测器；

B.	感温探测器；

C.	手动报警按钮；

D.	消火栓按钮；

E.	输入输出模块的检测；

F.	消防专用电话主机/分机/插孔电话的检测；

G.	消防广播扬声器的检测。

2.2.6消火栓系统基本功能的检测内容：

A.	检查消防水池及高位消防水箱的水位是否保证设计时所需的消防水量；

B.	对消防水泵进行一次试运转，运行时间为不小于3分钟；

C.	检查消火栓箱里的水带、水枪以及卷盘等设备是否齐全、有否丢失或损坏；

D.	检查消火栓是否锈蚀，有无漏水现象；

E.	检查消火栓箱内水龙带与消火栓和快速接头的绑扎是否紧密；

F.	检查消火栓箱玻璃是否完整；

G.	检查管道阀门是否动作灵活；

H.	检查管道水压力是否符合规范要求。

2.2.7水喷淋自动灭火系统基本功能的检测内容：

A.	对喷淋泵进行一次试运转，运行时间不小于3分钟；

B.	对稳压泵进行一次试运转，运行时间不小于3分钟；

C.	对喷淋头进行目测外观检查；

D.	对水流指示器进行末端放水泄压测试；

E.	对报警阀、水力警铃进行功能测试；

F.	对管道阀门动作灵活性检查；

G.	对管道内压力进行检查。

2.2.8气体灭火控制盘功能的检测内容：

A.	气体灭火控制盘是否处于正常运行状态；

B.	信息接收及自动控制功能是否正常。

2.2.9火灾漏电报警主机功能的检测内容：

A.	主机是否处于正常运行状态；

B.	信息接收是否正常。

2.2.10针对本项目所有消防系统进行全面的检查及调试：

A． 消防电系统；

B． 消防风系统；

C． 消防水系统。

三、维护保养时间

3.1	月检（每年度10次）	分别在每月月末的最后一周进行。

3.2	年检（每年度2次）	在4月或5月进行第一次年检，在10月或11月进行第二次年检。

3.3	紧急服务	提供365天*24小时紧急服务。

四、维护保养设备清单

1	E98报警控制机

（品牌：安舍）	台	1

2	中央图文显示系统

（品牌：安舍）	套	1

3	烟感探测器

（品牌：安舍）	套	547

4	温感探测器

（品牌：安舍）	套	382

5	手动报警按钮

（品牌：安舍）	个	108

6	各类模块

（品牌：安舍）	块	286

7	喷淋水泵	台	2

8	稳压泵	台	2

9	水泵控制柜	套	1

10	湿式报警阀	组	4

11	末端放水装置	套	20

12	水流指示器	个	20

13	压力开关	组	1

14	信号蝶阀	个	20

15	隔膜气压罐	个	1

16	消防水箱	个	1

17	喷淋头	个	2474

18	室内消火栓	套	100

19	水泵接合器	套	2

20	消火栓按钮	个	102

21	消火栓泵及喷淋泵控制柜	套	2

22	排送风机	台	12

23	消防广播	套	1

24	消防广播扬声器	只	134

25	壁挂电话	部	6

26	电话主机	套	1

27	气体灭火控制盘	台	2

28	防火卷帘门	樘	2

29	火灾漏电报警主机	台	1

30	漏电监测模块	块	17

五、维护保养服务标准

1   GB50166—2007	《火灾自动报警系统施工及验收规范》

2   GA587-2005		《建筑消防设施的管理维护》

3   GB50116-2013	《火灾自动报警系统设计规范》

4   GA503-2004		《建筑消防设施检测技术规程》

5   GB25201-2010	《建筑消防设施的维护管理》

6   GB16806-2006	《消防联动控制设备通用技术条件》

7   GA5-1991		《手动火灾报警按钮技术要求和实验方法》

8   GB4715-2005		《点型感烟火灾探测器技术要求及实验方法》

9   GB4716-2005		《点型感温火灾探测器技术要求及实验方法》

10  GB4717-2005		《火灾报警控制器通用技术条件》

11  GB50261-2005	《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

12  CECS233-2007    《厨房设备灭火装置技术规程》

- 附件—响应文件格式

响应文件格式

目     录

附件1——响应书（格式）

附件2——报价一览表（格式）

附件3——报价明细表（格式）

附件4——技术条款偏离表（格式）

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——供应商资格证明文件

6-1   法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

6-2   法定代表人授权书（格式）

6-3   近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

6-4   供应商在“信用中国”的信用查询记录

附件7——供应商基本情况表

附件8——业绩证明文件

附件9——技术文件

附件10——比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件

- 响应书（格式）

致：招标代理机构

根据贵方为     （项目名称）      项目比选的比选邀请  （项目编号）   ，签字代表   (全名、职务)     经正式授权并代表     (供应商名称、地址）   提交下述纸质文件正本一份和副本两份。

- 响应书

- 报价一览表

- 报价明细表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按比选文件中供应商须知和技术参数要求提供的有关文件

- 供应商将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部比选文件，包括第        号 （项目编号、补充通知）（如果有） 。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 与本比选有关的一切正式往来信函请寄：

地址______________________传真________________________

电话______________________电子函件____________________

供应商法定代表人或授权代表签字：

供应商名称（全称）：

供应商开户银行（全称）：

供应商银行帐号：

供应商公章：

日期：

- 报价一览表（格式）

项目名称：                                            项目编号：

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| 响应报价 （合同价） | 大写金额：人民币 圆整 小写金额：￥ .00 |
| 服务期限 |  |
| 其他声明 |  |

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 报价明细表（格式）

项目名称：                                             项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 明细项目 | 数量 | 单价金额 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.  如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.  如果不提供报价明细表将视为没有实质性响应比选文件。

3.  上述报价明细，也可另页描述。

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 技术条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 比选文件条款号 | 比选文件条款 | 响应文件条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 比选文件条款号 | 比选文件条款 | 响应文件条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 供应商资格证明文件

  - 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

说明：提供营业执照（公司法人比选的提供公司法人营业执照）复印件

  - 法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） 的在下面签字的 （法人代表姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称） 的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就（项目名称）的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证复印件。

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

单位盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如为自然人的，可不提供此项。

  - 近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

我公司在参加本次比选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加比选活动，期限已经届满），特此声明。

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 供应商在“信用中国”的信用查询记录

说明：供应商需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖投标人公章。此信用信息查询记录截图的截至时点为递交响应文件截止时间前5个自然日内）。

对未提供该信用信息记录截图的投标人，或者已经列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的供应商，没有资格参加本项目的比选。

- 供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 单位性质 |  | 成立时间 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 业绩证明文件

| 序号 | 行业类型 | 项目名称 | 起止时间 | 业务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：对近2017年1月1日至今做过的相关业绩作出说明（业绩证明材料应提供双方合同复印件,至少包含但不限于合同首页、金额页，甲乙双方签字及盖章页）

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 技术文件

注： 包括但不限于以下内容

- 项目实施方案

- 人员配置方案

- 比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件

不限于以下文件：

资质证书、获奖荣誉等（复印件加盖供应商公章）