北京邮电大学中央空调维保服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：BIECC-ZB8144

采购人 ：北京邮电大学

采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

2020年5月

目    录

第一章  竞争性磋商邀请书	4

第二章  供应商须知资料表	7

第三章  供应商须知	11

一、说明	11

1. 采购人、采购代理机构及资金来源	11

2. 合格的供应商	11

3. 磋商费用	13

二、竞争性磋商文件	13

4. 竞争性磋商文件构成	13

5. 竞争性磋商文件的澄清	14

6. 对竞争性磋商文件的修改	14

三、响应文件的编制	14

7. 语言	14

8. 响应文件构成	15

9. 报价	16

10. 报价币种	16

11. 磋商保证金	16

12. 响应文件有效期	17

四、响应文件的递交	17

13. 响应文件递交截止期	17

五、磋商	18

14. 磋商小组	18

15. 磋商时间和顺序	18

16.对供应商的资格审查	18

17.对响应文件的符合性检查	18

18.磋商	20

19.详细评审	20

20.磋商过程要求	21

21．评审过程及保密原则	22

22.采购项目终止	22

六、成交	22

22. 成交通知书	22

23.成交服务费	22

七、签订合同	23

24.	签订合同	23

八、履约保证金	23

25．履约保证金	23

九、质疑	23

26.质疑	23

第四章  技术需求	25

一、	项目介绍	25

二、	项目履约时间、地点	26

三、	项目要求	26

四、	付款方式	44

五、	验收标准	45

第五章  评审办法及评分标准	46

第六章  响应文件组成和格式	50

一、	报价部分	51

1、报价函	51

2、报价表格式	53

3、分项报价表格式	54

二、	商务部分	55

1、资格证明文件及格式	55

2、业绩案例一览表	62

3、商务条款偏离表	63

4、与响应人存在关联关系的单位情况说明	64

5、成交服务费承诺书	66

6、磋商保证金复印件加盖公章	67

7、供应商情况表	68

8、质量保证金保函格式（如适用，成交后开具）	69

9、供应商企业类型声明函	70

三、	技术部分	72

1、详细的服务方案和说明（格式自定）；	72

2、供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；	72

3、技术偏离表	73

第七章  合同格式	74

# 第一章  竞争性磋商邀请书

北京国际工程咨询有限公司受北京邮电大学的委托，对北京邮电大学中央空调维保服务项目进行竞争性磋商采购，现欢迎合格的供应商报名。

项目名称：北京邮电大学中央空调维保服务项目

项目编号：BIECC-ZB8144

采购人名称：北京邮电大学

采购人地址：北京市海淀区西土城路10号7

采购人联系方式：卢老师 010-62282312

采购代理机构全称：北京国际工程咨询有限公司

采购代理机构地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

采购代理机构联系人：王蕾蕾

采购代理机构联系方式：010-82376725

采购预算：人民币99.85万元。

采购内容及用途：

| 名称 | 数量 | 预算金额 | 服务期限 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调维保 | 1项 | 99.85万元/年 | 自签订合同 后12个月 | 北京邮电大学西土城校区及沙河校区 |

详见磋商文件第四章项目需求。

1.供应商资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2．本项目不接受联合体磋商。

3.报名时间及竞争性磋商文件发售时间：自2020年5月20日起至2020年5月27日止，每天上午9:00-11:30；下午13:30-16:30（北京时间，节假日除外）。

4.竞争性磋商文件发售地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。疫情防控期间建议优先采用电汇或网银购买文件。

5.竞争性磋商文件售价：500元人民币每本，磋商文件售后不退。（电子版文件下载网址：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/Biaoshuxiazai/）。电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（项目编号）购买标书信息”。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

6.本项目统一安排踏勘，踏勘时间：2020年5月28日09:00，踏勘集合地点：北京市海淀区西土城路10号北京邮电大学东门，先踏勘西土城校区，再自行前往沙河校区。

7.响应文件递交截止时间竞争性磋商时间：2020年6月3日09:30（北京时间）

8.响应文件提交、开启地点暨磋商地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611会议室（北四环学院桥东北角）

9.响应文件请于响应文件提交截止时间当日（提交截止时间之前）递交至上述规定地点，逾期概不接收；最终响应文件提交截止时间和开启时间为同一时间，最终报价提交截止时间和开启时间也为同一时间，由磋商小组根据磋商情况现场确定。最终响应文件和最终报价提交、开启地点同首次响应文件提交、开启地点；

10.供应商法定代表人或其本项目的授权代表须参加磋商。

11.采购项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；进口产品管理等。

12.本项目采购公告在中国政府采购网上发布。

13. 凡对本次磋商提出询问及质疑，请与北京国际工程咨询有限公司联系（质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交）。

采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611 邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部

联系人：王蕾蕾

联系方式：010－82376725

传真：010－82370881

电子邮件：bjgjgczb1@163.com

# 第二章  供应商须知资料表

本表关于本项目的具体资料是对竞争性磋商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京邮电大学 地 址：北京市海淀区西土城路10号 采购人联系方式：卢老师 010-62282312 |
| 1.2 | 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611 邮编：100083 联系人：王蕾蕾 电话：010-82376725 传真：010－82370881 |
| 1.3 | 本项目资金来源为财政性资金，如供应商的报价超过财政预算，则采购人无法支付。本项目预算金额：人民币99.85万元。 |
| 2.2 | 是否为专门面向中小企业或小型、微型企业采购：否 |
| 2.4 | 不得以联合体形式进行报价。 |
| 3.1 | 本文件售价为500元人民币，文件售出概不退还。 |
| 5.1 | 澄清截止日期：磋商文件递交截止日期前3天 |
| 7.1 | 语言：中文 |
| 8.1.2（1） | 资格证明文件： A、三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件； B、法定代表人授权书（参加本项目磋商的授权）； C、供应商须提供经会计师事务所出具的上一年度（2018年度或2019年度）完整的财务审计报告复印件，并加盖申请人公章。如申请人无法提供上一年度财务审计报告，则须提供银行出具的资信证明。 说明：1）供应商须提供银行出具的资信证明原件（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖申请人公章）； 2）银行资信证明应能说明该申请人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； 3）银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。 D、供应商应提供开标日期前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖供应商公章）； 供应商应提供开标日期前六个月内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（加盖供应商公章） 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 E、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明： 供应商须提供此声明，法人授权代表签字，须加盖供应商公章； F、信用声明（须加盖供应商公章）。 G、供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖供应商公章）。 |
| 8.2 | 响应文件数量：正本1份，副本3份，电子版2份 (电子文件必须为可编辑word版本，规定存储载体为USB存储货物) 电子文件规定格式为： - 文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； - 图像文件采用JPEG、TIFF格式； - 影像文件采用MPEG、AVI格式； 声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 9.5 | 本项目不得转包和分包。 |
| 11 | 磋商保证金：人民币壹万伍仟元整（￥15000.00） 保证金递交截止时间：同响应文件递交截止时间 磋商保证金形式：电汇、支票等非现金形式 开 户 名：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000002546 |
| 12.1 | 响应文件有效期: 90日历日 |
| 13.1 | 响应文件递交截止暨磋商时间：2020年6月3日09:30（北京时间）。 磋商次序：按递交响应文件次序，供应商在收到磋商小组电话或传真等磋商通知后，应在指定的时间内到达磋商地点。 磋商地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611会议室（北四环学院桥东北角） 磋商内容：磋商小组针对供应商响应文件的商务、技术等内容进行磋商。 |
| 19.2 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对满足价格扣除条件且在磋商文件中提交了《供应商企业类型声明函》，并满足相关规定的供应商，其供应商的报价扣除6%后参与评审。（如适用） |
| 23.1 | 成交人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳成交服务费。 （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构按原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定下浮10%向成交供应商收取成交服务费用。 （3）成交服务费币种与成交签订合同的币种相同或招标机构同意的币种 （4）成交服务费的交纳方式： 在磋商时，供应商向采购代理机构送交成交服务费承诺书。成交供应商在领取成交通知书时一次向采购代理机构交纳所有成交服务费。 开 户 名：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000002546 |
| 附 | 本项目统一安排踏勘，先踏勘西土城校区，再自行前往沙河校区。 踏勘时间：2020年5月28日09:00 踏勘集合地点：北京市海淀区西土城路10号北京邮电大学东门 |

# 第三章  供应商须知

## 一、说明

### 1. 采购人、采购代理机构及资金来源

1.1  采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2  采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为北京国际工程咨询有限公司。

1.3  本次采购资金来源为财政性资金。

### 2. 合格的供应商

“合格的供应商”系指收到磋商邀请、购买了《竞争性磋商文件》并向采购人递交《响应文件》的供应商。

2.1 供应商资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所提供产品为非中小企业产品，其响应文件将作为无效响应被拒绝。

2.3如供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所报产品已在中国关境内并已履行合法报通关手续。若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，供应商以进口产品参与报价的，其报价将被拒绝。

2.4 如供应商须知资料表中允许联合体报价，对联合体规定如下：

2.4.1 两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。（如适用）

2.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。（如适用）

2.4.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。（如适用）

2.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同磋商文件一并递交采购单位。（如适用）

2.4.5 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加报价，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同报价协议合同总金额的比例。（如适用）

2.4.6 联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。（如适用）

2.4.7 联合体各方在同一磋商采购项目中以自己名义单独报价或者参加其他联合体报价的，相关报价均无效。（如适用）

2.4.8 对联合体报价的其他资格要求见供应商须知资料表。（如适用）

2.5 凡受托为本次采购项目进行整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，及相关联的附属机构，不得参与报价；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动。

2.6凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目磋商采购单位的任何机构，不得参加报价。

2.7 供应商信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：磋商日期当天。

如供应商为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），则其投标将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.7供应商在项目采购过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其供应商资格将被取消。

2.8采购人和采购代理机构在任何时候发现供应商以他人名义报价、相互串通报价，供应商递交的响应文件中递交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其报价将被拒绝并没收其磋商保证金，并视情况依法追究责任。

### 3. 磋商费用

3.1  供应商应承担所有与编写和递交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，“供应商须知资料表”中所述的采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

3.2  采购人不给予供应商任何补偿。

## 二、竞争性磋商文件

### 4. 竞争性磋商文件构成

4.1   要求提供的系统服务、磋商过程在竞争性磋商文件中均有说明。

竞争性磋商文件共七章，内容如下：

第一章 竞争性磋商邀请书

第二章 供应商须知资料表

第三章 供应商须知

第四章 项目需求书

第五章 评审办法及评分标准

第六章 磋商文件组成和格式

第七章 合同格式

4.2   供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

### 5. 竞争性磋商文件的澄清

5.1  任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购代理机构或采购人，采购  代理机构对其在资料表中所述递交磋商文件截止期以前收到的对竞争性磋商文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复通知所有购买竞争性磋商文件的供应商(答复中不注明问题的来源)。

### 6. 对竞争性磋商文件的修改

6.1   在磋商文件递交截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

6.2   竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认回复。

## 三、响应文件的编制

### 7. 语言

7.1   供应商递交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关竞争性磋商的所有来往函电均应使用“供应商须知资料表”中规定的语言书写。供应商递交的证明文件和印制的资料可以用另一种语言，但应附有“供应商须知资料表”中规定语言的翻译本，在解释时以翻译本为准。

### 8. 响应文件构成

8.1  供应商编写的响应文件应包括下列部分：

8.1.1报价部分

（1）报价函

（2）报价表（需另单独密封提交一份）

（3）分项报价表

8.1.2商务部分

（1）按照竞争性磋商文件第二章供应商须知资料表中8.1.2（1）要求提供的供应商资格证明文件。

（2）业绩案例一览表

（3）商务条款偏离表

（4）与响应人存在关联关系的单位情况说明

（5）成交服务费承诺书

（6）磋商保证金递交证明（需另单独密封提交一份）

（7）供应商情况表

（8）质量保证金保函格式（成交后开具）（如适用）

（9）供应商企业类型声明函（如适用）

8.1.3技术部分

（1）详细的服务方案和说明（格式自定）；

（2）供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；

（3）技术偏离表。

8.2  响应文件数量：正本1份，副本3份，电子版2份

8.2.1响应文件正本、副本和电子版的内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应由供应商的法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法定代表人授权书（原件）”附在响应文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人在旁边签字才有效。

8.2.2 每本响应文件的内容应装订成册，一律采用胶装方式装订并附有相关页码，每本响应文件均须加盖供应商公章。(没按照要求装订的响应文件无效)

8.2.3所有响应文件必须装入密封的信封，并在封口上加盖供应商的公章。响应文件的正本、副本和电子版应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本或副本或电子版；

项目单位名称；

磋商地点及时间；

项目编号；

项目名称；

供应商名称及地址。

### 9. 报价

  - 供应商应按竞争性磋商文件第五章响应文件组成和格式填写所报货物的单价和总价，报价如果出现单价与总价不符的，以单价为准。竞争性磋商文件对每种货物只允许有一个报价，采购代理机构不接受有任何选择的报价。

  - 报价表中的所报总价应已包括供应商若应缴纳的与所报货物和服务相关的所有税费。

  - 报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

  - 供应商按上述9.1款要求填写报价，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

  - 供应商应对竞争性磋商文件技术需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价；供应商未经采购人同意不得将本项目分包或转包。

### 10. 报价币种

10.1 响应文件、报价表中的报价一律用人民币填报。

### 11. 磋商保证金

11.1  供应商应按“供应商须知资料表”中的要求交纳磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2  磋商保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的原因而蒙受的损失，采购代理机构和采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知第11.7条的规定没收供应商的磋商保证金。

11.3  磋商保证金可采用下列任何一种形式：

电汇（采用电汇必须保证在竞争性磋商文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至磋商文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为供应商未提供保证金）、支票、银行保函等非现金形式。

11.4  凡没有根据供应商须知第11.1和11.3条的规定随响应文件递交磋商保证金的，磋商小组按供应商须知资料表的有关规定视其为非响应性磋商文件并拒绝与其磋商。

11.5  未能成交的供应商的磋商保证金，将在采购代理机构向供应商发出成交通知书后5个工作日内退还未成交供应商。

11.6  供应商的磋商保证金，在供应商按规定签订合同后5个工作日内予以退还。

11.7  下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

### 12. 响应文件有效期

12.1  响应文件有效期应自本须知规定的响应文件递交截至日起，并在“供应商须知资料表”中所述时期内保持有效。响应文件有效期不足的将被予以拒绝。

## 四、响应文件的递交

### 13. 响应文件递交截止期

13.1  供应商应于“供应商须知资料表”中规定的截止日期和时间前将响应文件递交至“供应商须知资料表”中指明的地址。

## 五、磋商

### 14. 磋商小组

采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本采购项目专业要求组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组负责评审工作，并独立履行下列职责：审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；要求供应商对响应文件有关事项作出澄清；并负责推荐成交候选人。采购代理机构协助磋商小组工作。

### 15. 磋商时间和顺序

15.1采购代理机构将按采购邀请中规定的日期和地点组织磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应准时参加。

15.2磋商小组将与进入磋商的供应商依照递交磋商文件次序分别进行一对一磋商。磋商轮次由竞争性磋商小组现场决定。供应商的磋商代表应按照磋商小组通知的时间和地点参加磋商，为加快磋商进程，要求参加磋商的供应商代表已获得充分授权。参加磋商的供应商为法定代表人或其授权代表（须随身携带本人身份证明）。

### 16.对供应商的资格审查

16.1 磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

16.2在磋商文件规定的信用记录查询截止时点（即文件递交截止时间后），通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，并将信用查询记录和证据通过网页截图的方式进行留存，随采购文件一起存档。

### 17.对响应文件的符合性检查

17.1 磋商小组依据政府采购法律法规和磋商文件的规定，审查响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度，以确定响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。

17.2 符合性检查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理。

（1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；单独密封的首次报价表如与响应文件正本不一致，以单独密封的报价表为准；

（2）如果文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准，数字1至0的大写应为“壹贰叁肆伍陆柒捌玖零”；

（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

17.3有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应文件的报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

17.4 有下列情况之一的，属于非实质性响应磋商文件要求，响应文件将被拒绝：

（1）响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

（2）供应商在同一份响应文件中提供了选择方案或选择报价；

（3）响应文件的最终报价超过本项目预算的；

（4）响应文件未按磋商文件规定密封、签署、盖章的；或由供应商授权代表签字的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（5）未按规定提交磋商保证金的；

（6）未按磋商文件提供制造厂家授权书的（只适用进口货物）；

（7）响应文件附有采购人或采购代理机构不能接受的附加条件的；

（8）存在17.3条款情形之一的；

（9）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（10）不满足磋商文件中带“★”要求的；

（11）未按照磋商文件要求的方式进行报价；

（12）交货期及付款方式不满足磋商文件要求；

（13）未对磋商文件内全部内容进行响应。

### 18.磋商

18.1磋商小组将对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件将被拒绝，磋商小组将告知有关供应商。

18.2磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

18.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

18.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其响应法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附响应法定代表人授权书。

18.5若磋商小组对原磋商文件进了实质性修改，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

18.6磋商小组根据项目情况可进行一轮或多轮磋商。每轮磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行报价，并须由响应法定代表人或其授权代表签字确认。最后报价以最后一轮磋商结束后的报价为准，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

### 19.详细评审

19.1 经磋商，供应商提交最后响应文件和报价后，由磋商小组采用综合评分法对供应商提交的最后响应文件和最后报价进行综合评分。评分细则详见第四章评审方法和评审标准。

19.2 磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

19.3最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

19.4根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业产品的价格给予6%-10%的扣除；若供应商为联合体，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，扣除后的价格参与评审。具体扣除价格百分比详见第五章评标办法和评标标准。

19.5 磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名或以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣顺序推荐。磋商小组应当根据磋商情况和评审结果编写评审报告。

### 20.磋商过程要求

20.1 在磋商期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

20.2 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

20.3磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

### 21．评审过程及保密原则

21.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关供应商或其他无关的人员透露。

21.2	在磋商和评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何违法活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

### 22.采购项目终止

22.1 在磋商过程中，磋商小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以终止：

（1）采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但政府采购服务、市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外；

（2）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2 项目终止后，采购代理机构应当在公告发布媒介上发布项目终止公告并说明原因。

## 六、成交

### 22. 成交通知书

22.1  成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

22.2  成交通知书是合同的一个组成部分。

### 23.成交服务费

23.1 相关服务费用代理公司向成交公司收取后，将成交通知书通知供应商领取。此项费用不单独开列而应计入本次报价，由成交公司在领取成交通知书时一次性向采购代理机构交纳。

23.2 成交服务费可采用现金、支票、电汇或银行汇票等形式。

23.3在磋商时，供应商应提供成交服务费承诺书，未提供者按无效响应处理。

## 七、签订合同

### 24.	签订合同

24.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.2磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

## 八、履约保证金

### 25．履约保证金

详见合同条款。

## 九、质疑

### 26.质疑

26.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见投标邀请）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为按要求购买并收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买采购文件的，可以按规定对采购文件提出质疑。

26.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

26.4质疑函应采用政府采购供应商质疑函范本格式，应当采用包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

# 第四章  技术需求

# 项目介绍

为有效的发挥北京邮电大学中央空调作用，使其高效、安全、经济的运行，现需要专业技术团队对整个空调操作系统进行定期的维护保养，排除故障隐患，减少事故，减少运行费用，延长设备的使用寿命，同时，保障学校正常的教学、科研秩序。

本次中央空调维保区域包括北京邮电大学西土城校区经管楼、科研楼、教三楼及沙河校区教学实验综合楼、食堂及活动中心综合楼、信息楼及图书馆。

设备简介：

1、西土城校区：

经管楼大金多联机室内机210台，大金多联机室外机18台；科研楼约克冷水机组2台，YAR10T000R-A新风机39台，约克风机盘管840台，NC8326E11冷却塔2台，TYPE Y2系列水泵11台，传特板式换热器2台，凯威全自动软化水系统1套，凯威水处理2套，嗜肺军团菌检测1项；教三楼GTA-170ufw-j冷却塔6台，软水器1套，嗜肺军团菌检测1项。

2、沙河校区：

信息楼：格力多联机室外机12台，格力多联机室内机40台；教学实验综合楼：格力多联机室外机117台，格力多联机室内机603台，格力新风机组6台，上海沃克风机52台，山西新华人防过滤器4台；食堂及活动中心综合楼约克冷水机组2台，约克空气处理机组43台，约克吊顶式空气处理机组19台，约克风机盘管422台，斯必克冷却塔3台，新安特风机98台，其他附属设备1批；图书馆：麦克维尔单螺杆冷水机组1台，麦克维尔离心冷水机组2台，循环泵8台，麦克维尔风机盘管854台，组合式空调机组24台，新菱冷却塔3台，附属设备1批。

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额 | 服务期限 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 中央空调维保 | 1项 | 99.85万元/年 | 自签订合同 后12个月 | 北京邮电大学西土城校区及沙河校区 |

# 项目履约时间、地点

1、履约时间：合同签订后   7   天内开始履约。

2、履约地点：北京邮电大学西土城校区及沙河校区

# 项目要求

重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。请在具体指标项前进行标注。

包括但不限于以下项目：

- 需实现的功能或者目标

维保后的效果：强制冷、益健康（杀菌消毒，祛除异味）、低消耗（清洗后节省5%-20%）、长寿命（降低噪音，减少负荷）。使用季的运行状况要求：夏季室内环境温度不高于26℃，冬季室内环境温度不低于18℃。

- 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016

《空调通风系统运行管理规范》（GB/50365）

《中华人民共和国传染病防治法》；

《公共场所卫生管理条例》；

《北京市集中空调通风系统卫生管理办法》 政府令 第224号；

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 WS 394-2012；

《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》 WS/T 396-2012等等。

上述文件若已废止，则按照新的相关文件执行。

- 需满足的质量、安全、技术规格等要求

3.1、质量要求：合格。供应商承诺的质量等级如高于磋商文件中的要求，则以供应商承诺的质量等级为准，并在合同中明确，视同其已在投标报价中考虑了由此而发生的费用。

3.2、材料及安全要求：成交供应商自行配备工作所需要的一切人员、材料、工具及设备，维保时按实际情况设置现场安全警示标志。

3.3、技术规格：

3.3.1、西土城校区

多联机维护保养、冷水机组维护保养、新风机组维护保养、风机盘管维护保养、冷却塔维护保养、水泵维护保养、板式换热器维护保养、软化水系统维护保养、嗜肺军团菌检测等。

3.3.2、沙河校区

冷水机组维护保养、水泵维护保养、冷却塔维护保养、配电柜维护保养、软化水系统维护保养、空气处理机组、风机盘管和多联机及其它附属设施维护保养。

设备明细表

1、西土城校区空调维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经管楼空调设备部分（设备型号以现场踏勘为准） |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联机室内机 | 大金 | 台 | 210 |  |
| 2 | 多联机室外机 | 大金 | 台 | 18 |  |
| 科研楼空调设备部分（设备型号以现场踏勘为准） |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷水机组 | 约克 | 台 | 2 | 冷凝器化学加物理清洗 |
| 2 | 新风机 | YAR10T000R-A | 台 | 39 |  |
| 3 | 风机盘管 | 约克 | 台 | 840 |  |
| 4 | 冷却塔 | NC8326E11 | 台 | 2 | 清洗、加药 |
| 5 | 水泵 | TYPE Y2系列 | 台 | 11 | 55KW3台、45KW3台、22KW3台、7.5KW2台 |
| 6 | 板式换热器 | 传特 | 台 | 2 |  |
| 7 | 全自动软化水系统 | 凯威 | 套 | 1 |  |
| 8 | 水处理 | 凯威 | 套 | 2 |  |
| 9 | 嗜肺军团菌检测 | / | 项 | 1 |  |
| 教三楼空调设备部分（设备型号以现场踏勘为准） |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷却塔 | GTA-170ufw-j | 台 | 6 | 清洗、加药 |
| 2 | 软化水 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 嗜肺军团菌检测 | / | 项 | 1 |  |

2、沙河校区空调维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息楼空调设备部分（设备型号以现场踏勘为准） |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联机室内机 | 格力 | 台 | 40 |  |
| 2 | 多联机室外机 | 格力 | 台 | 12 |  |
| 教学实验综合楼空调设备部分（设备型号以现场踏勘为准） |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联机室内机 | 格力 | 台 | 603 |  |
| 2 | 多联机室外机 | 格力 | 台 | 117 |  |
| 3 | 新风机组 | 格力 | 台 | 6 |  |
| 4 | 风机 | 上海沃克 | 台 | 52 |  |
| 5 | 人防过滤器 | 山西新华 | 台 | 4 |  |
| 食堂及活动中心综合楼空调设备部分（设备型号以现场踏勘为准） |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷水机组 | 约克 | 台 | 3 | 冷凝器化学加物理清洗 |
| 2 | 空气处理机组 | 约克 | 台 | 43 |  |
| 3 | 吊顶式空气处理机组 | 约克 | 台 | 19 |  |
| 4 | 风机盘管 | 约克 | 台 | 422 |  |
| 5 | 冷却塔 | 斯必克 | 台 | 3 | 清洗、加药 |
| 6 | 水泵 | 熊猫 | 台 | 8 |  |
| 7 | 板式换热器 | 京海 | 台 | 1 |  |
| 8 | 综合水处理 | 禹涛 | 台 | 2 |  |
| 9 | 全自动软化水系统 | 禹涛 | 套 | 1 |  |
| 10 | 真空脱气机 | 禹涛 | 台 | 1 |  |
| 11 | 定压补水装置 | 禹涛 | 台 | 1 |  |
| 12 | 风机 | 新安特 | 台 | 98 |  |
| 13 | 油烟净化器 | 科蓝 | 台 | 8 |  |
| 14 | 电热风幕机 | 饰晖 | 台 | 21 |  |
| 图书馆空调设备部分（设备型号以现场踏勘为准） |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 单螺杆式冷水机组 | 麦克维尔 | 台 | 1 | 冷凝器化学加物理清洗 |
| 3 | 离心式冷水机组 | 麦克维尔 | 台 | 2 | 冷凝器化学加物理清洗 |
| 4 | 冷却水循环泵 | 上海创新 | 台 | 4 |  |
| 5 | 冷水循环泵 | 上海创新 | 台 | 4 |  |
| 6 | 分水器 | 山东陆丰 | 台 | 1 |  |
| 7 | 集水器 | 山东陆丰 | 台 | 1 |  |
| 8 | 综合全程水处理器 | 山东陆丰 | 台 | 2 |  |
| 9 | 膨胀水箱 | 山东陆丰 | 台 | 1 |  |
| 10 | 板式换热器 | 山东陆丰 | 台 | 2 |  |
| 11 | 组合式空调机组 | 麦克维尔 | 组 | 24 |  |
| 12 | 风机盘管 | 麦克维尔 | 台 | 854 |  |
| 13 | 冷却塔 | 新菱 | 台 | 3 | 清洗、加药 |

4.需满足的服务标准

供应商应承诺：

4.1、对项目提供  12  个月的运维保障。

4.2、现场技术支持：

4.2.1、负责西土城校区中央空调系统的月度巡检维护、季度换季保养、年度保养检修、日常维修及应急抢修等服务（西土城校区不需要驻场人员）。

4.2.2、沙河校区：供应商须派出2名专业维护人员到现场驻场服务。当出现项目级故障时，驻场人员在  30  分钟内赶到现场维修，驻场人员解决不了的重大故障，供应商应在  2  小时内派出专业维修技术人员提供紧急上门服务，排除故障。

4.3、远程技术支持：包括通过电话、传真、E-MAIL、远程登录等方式，由技术人员在  1 小时内进行远程技术指导和故障排除。

4.4、供应商在项目运行地点附近有服务网点。

4.5、承诺保证所中标范围内所有工作独立完成，若因技术等原因无法完成的，自行外聘技术支持，费用自理。

5、实施方案（保养工作内容）

5.1、西土城校区维保工作内容

5.1.1、冷水机组保养工作内容

5.1.1.1、 换季检修（一年二次）

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

（1）检查制冷剂液位和油面；

（2）定期更换冷冻油、滤芯及补充制冷剂等；

（3）检查油槽、油加热器和温度；

（4）检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

（5）与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

（6）检查启动器的运行；

（7）配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）；

（8）检查调整微电脑控制中心的设定值；

（9）启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

（10）根据运行记录，分析处理机组问题；

（11）提供检修保养报告。

5.1.1.2、运行季节检查（每月二次巡检）

机组运行期间，定期进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节运行高效，可靠：

（1）检查冷水机组，调整安全控制装置；

（2）检查控制装置的运行；

（3）检查制冷剂液位和油位；

（4）检查润滑系统的运行；

（5）检查回油系统；

（6）检查电机和启动器的运行；

（7）记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；

（8）记录和报告要求的备件。

5.1.1.3、设备停机检查和预防性保养（每年两次常规保养）

停机期间，进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

（1）检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：

A、记录电压；

B、用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；

C、检查密封情况；

D、检查入口导叶操作机构和联接机构；润滑需要润滑的部位。

（2）检查压缩机冷冻油系统的下列各项：

A、根据需要更换冷冻油、油过滤器和干燥过滤器（更换费用另计）；

B、检查油泵、密封和油泵电机；

C、清洁排污管；

D、检查加热器和恒温器；

E、检查所有其它的油系统部件，如油冷却器、过滤器和电磁阀等；

（3）执行下列各项操作，检查电机启动器：

A、执行诊断检查程序；

B、清洁接触器或必要时建议更换；

C、检查连接机构；

D、检查所有接线端，并拧紧；

E、检查过载装置；

F、空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。

（4）检查控制面板，确定下列各项：

A、执行诊断检查程序；

B、检查安全停机运行状态；

C、检查所有接线端子，并拧紧；

D、检查显示数据的精度和设定值。

（5）检查冷凝器、蒸发器的下列各项：

A、检查水流开关的控制情况；

B、根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理；

C、必要时拆卸端盖，更换密封垫。

（6）检查系统的下列各项（如有泄漏维修费用另计）：

A、进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；

B、按要求补充制冷剂；

C、记录视液镜的状态；

D、检查制冷剂循环，确认处于正常平衡状态；

（7）其它：

A、遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；

B、与操作人员沟通；定期给甲方操作人员进行现场培训，培训内容：工作原理，操作指南，一些小型故障的排除。

5.1.1.4、对冷凝器化学及物理清洗（每年一次）

5.1.1.5、水系统化学清洗、预膜（每年一次）

5.1.2、水泵保养工作内容

5.1.2.1、供冷季节启动前准备和检查

（1）断电清洗水泵外观；

（2）使用兆欧表遥测电机线圈和电源线绝缘；

（3）检查启动器运行状态；

（4）启动前按需要进行手动盘车试验；

（5）检查水泵机械密封；

（6）根据水泵厂家要求进行轴承润滑；

（7）清洗水泵前过滤器；

（8）启动前检查水系统压力表是否正常；

（9）启动前进行点动试验；

（10）检查本地及远程控制是否灵敏；

（11）多台水泵并联时分别试验单向阀是否严密；

（12）启动试验，记录运行电压、电流、是否有异常噪音；

（13）启动检查进出水压力、压差；

（14）水泵运行故障维修；

（15）水系统主、支管路、阀门、单向阀保养、故障维修。

5.1.2.2、运行季节检查（每月二次）

机组运行期间，定期进行下列各项检查：

（1）检查并记录运行电压、电流、是否有异常噪音；

（2）检查并记录进出水压力、压差；

（3）季末停机保护；

（4）停机后将启动器电源断开；

（5）水系统建议保持有水状态，防止泵体密封垫干燥裂纹。

5.1.3、冷却塔保养工作内容

5.1.3.1、换季保养

（1）检查清扫冷却塔配电柜内灰尘；

（2）紧固冷却塔配电柜内的接线端子；

（3）检查清洁冷却塔配电柜内接触器触点；

（4）检查紧固冷却塔风机电机接线端子；

（5）检查冷却塔风机皮带；

（6）冷却塔风机轴承加油；

（7）清理冷却塔布水器和喷头；

（8）清扫冲洗冷却塔托盘；

（9）启动冷却塔检查运行电流；

（10）检查冷却塔进出水温；

（11）检查冷却塔水位开关；

（12）冷却塔填料是否有破损；

（13）对冷却水系统进行化学清洗、预膜，（使用药剂：专用清洗剂、金属预膜剂）；

（14）检查冷却塔有无异常声响和震动。

5.1.3.2、运行季巡检（每月二次）

（1）检查冷却塔运行电流；

（2）检查冷却塔进出水温；

（3）检查冷却塔布水器或喷头；

（4）检查冷却塔水位开关；

（5）检查冷却塔填料是否有破损；

（6）检查冷却塔风机皮带；

（7）检查冷却塔托盘出水过滤网；

（8）检查冷却塔有无异常声响和震动；

（9）冷却塔日常加药：缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、水质稳定剂，强力除草片；

（10）中央空调冷却塔水中嗜肺军团菌检测及消毒清洗处理，并提供第三方检测报告。

5.1.4、配电柜保养内容（每月二次）

（1）检测相电压及线电压；

（2）断电、验电后进行操作；

（3）清扫配电柜和电气元件的灰尘；

（4）检查接触器触点是否完好；

（5）检查各接线端子是否牢固；

（6）检查电线电缆有无过热现象；

（7）试验漏电开关按钮是否工作正常。

5.1.5、软化水系统保养内容（每月二次）

（1）清洗水过滤器；

（2）清洗盐箱，补充专用盐；

（3）检查出水是否顺畅；

（4）试纸测试PH值。

5.1.6、新风机组保养（每季度一次）

（1）每季度定时清洗尘网（根据过滤网情况进行定期更换，费用另行计算）；

（2）检查表冷器的换热效果，必要时用清水冲洗；

（3）检查温控及比例积分阀门动作情况；

（4）检查皮带的松紧度及是否老化现象；

（5）检查电动机的运行电流；

（6）检查电动机是否有震动和噪音现象；

（7）检查接水盘及冷凝水的排水是否畅通；

（8）检测电动机的绝缘电阻；

（9）清洁电动机外壳除尘及清洗散热保护罩；

（10）检查传动皮带状况及调整皮带的松紧度（定期更换受损严重皮带，费用另行计算）；

（11）检查电动机轴承磨损情况，更换润滑油；

（12）检查控制箱开关及接触器状况，紧固开关接线端子螺丝及内部全面除尘；

（13）开机试运行检测电流。

5.1.7、风机盘管（每季度一次）

（1）清洗回风过滤网；

（2）清洗可见部分接水盘异物；

（3）检查风盘电机运转状态；

（4）清洗供回风口；

（5）检查温控器控制灵敏状态；

（6）检查盘管阀门及软连接使用情况；

（7）检查电动阀动作状态是否灵敏；

（8）清洗水过滤器；

（9）清洗脏堵风机盘管翅片。

5.1.8、多联机保养内容

5.1.8.1室外机部分（每季度二次）

每季度需进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

（1）检查室外机电路是否存在松动现象；是否存在振动或噪音；

（2）检查连接管接头、截止阀、充氟接头是否漏氟；

（3）清洗室外机翅片；

（4）室外机零部件是否有老化现象；

（5）检测压缩机制冷剂压力是否正常；室外机加氟；

（6）管道温度是否正常；管道保温是否完整；

（7）室外机电压是否正常；检查电源线是否安全；

（8）检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

（9）运行配件故障时进行更换或维修；

（10）提供检修保养报告。

5.1.8.2、室内机部分（每季度一次）

机组运行期间，定期（每季度）进行下列各项检查，确保机组在整个季节都运行高效，可靠：

（1）室内机空气过滤网检查、清洗；

（2）室内机接线端子是否牢固；

（3）检查空调器运转是否正常，有无漏水；

（4）检测出回风口温度；检查室内冷凝水管路情况，有无倒坡现象；

（5）检测室内机制冷剂压力是否正常；

（6）运行配件故障时进行更换或维修。

5.2、沙河校区维保工作内容

5.2.1、冷水机组保养工作内容

5.2.1.1、换季检修（一年二次）

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

（1）检查制冷剂液位和油面；

（2）定期更换冷冻油、滤芯及补充制冷剂等；

（3）检查油槽、油加热器和温度；

（4）检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

（5）与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

（6）检查启动器的运行；

（7）配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）；

（8）检查调整微电脑控制中心的设定值；

（9）启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

（10）根据运行记录，分析处理机组问题；

（11）提供检修保养报告。

5.2.1.2、运行季节检查（每月二次巡检）

机组运行期间，定期进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节运行高效，可靠：

（1）检查冷水机组，调整安全控制装置；

（2）检查控制装置的运行；

（3）检查制冷剂液位和油位；

（4）检查润滑系统的运行；

（5）检查回油系统；

（6）检查电机和启动器的运行；

（7）记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；

（8）记录和报告要求的备件。

5.2.1.3设备停机检查和预防性保养（每年两次常规保养）

停机期间，进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

（1）检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：

A、记录电压；

B、用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；

C、检查密封情况；

D、检查入口导叶操作机构和联接机构；润滑需要润滑的部位。

（2）检查压缩机润滑油系统的下列各项：

A、根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器（更换费用另计）；

B、检查油泵、密封和油泵电机；

C、清洁排污管；

D、检查加热器和恒温器；

E、检查所有其它的油系统部件，如油冷却器、过滤器和电磁阀等；

（3）执行下列各项操作，检查电机启动器：

A、执行诊断检查程序；

B、清洁接触器或必要时建议更换；

C、检查连接机构；

D、检查所有接线端，并拧紧；

E、检查过载装置；

F、空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。

（4）检查控制面板，确定下列各项：

A、执行诊断检查程序；

B、检查安全停机运行状态；

C、检查所有接线端，并拧紧；

D、检查显示数据的精度和设定值。

（5）检查冷凝器、蒸发器的下列各项：

A、检查水流开关的控制情况；

B、根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理；

C、必要时拆卸端盖，更换密封垫。

（6）检查系统的下列各项（如有泄漏维修费用另计）：

A、进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；

B、按要求补充制冷剂；

C、记录视液镜的状态；

D、检查制冷剂循环，确认处于正常平衡状态；

（7）其它：

A、遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；

B、与操作人员沟通；定期给甲方操作人员进行现场培训，培训内容：工作原理，操作指南，一些小型故障的排除。

5.2.1.4、对冷凝器化学及物理清洗（每年一次）

5.2.1.5、水系统化学清洗、预膜（每年一次）

5.2.2、水泵保养工作内容

5.2.2.1供冷季节启动前准备和检查

（1）断电清扫水泵外观；

（2）使用兆欧表遥测电机线圈和电源线绝缘；

（3）检查启动器运行状态；

（4）启动前按需要进行手动盘车试验；

（5）检查水泵机械密封；

（6）根据水泵厂家要求进行轴承润滑；

（7）清洗水泵前过滤器；

（8）启动前检查水系统压力表是否正常；

（9）启动前进行点动试验；

（10）检查本地及远程控制是否灵敏；

（11）多台水泵并联时分别试验单向阀是否严密；

（12）启动试验，记录运行电压、电流、是否有异常噪音；

（13）启动检查进出水压力、压差；

（14）水泵运行故障维修；

（15）水系统主、支管路、阀门、单向阀保养、故障维修。

5.2.2.2、运行季节检查（每月二次）

机组运行期间，定期进行下列各项检查：

（1）检查并记录运行电压、电流、是否有异常噪音；

（2）检查并记录进出水压力、压差；

（3）季末停机保护；

（4）停机后将启动器电源断开；

（5）水系统建议保持有水状态，防止泵体密封垫干燥裂纹。

5.2.3、冷却塔保养工作内容

5.2.3.1、换季保养

（1）检查清扫冷却塔配电柜内灰尘；

（2）紧固冷却塔配电柜内的接线端子；

（3）检查清洁冷却塔配电柜内接触器触点；

（4）检查紧固冷却塔风机电机接线端子；

（5）检查冷却塔风机皮带；

（6）冷却塔风机轴承加油；

（7）清理冷却塔布水器和喷头；

（8）清扫冲洗冷却塔托盘；

（9）启动冷却塔检查运行电流；

（10）检查冷却塔进出水温；

（11）检查冷却塔水位开关；

（12）冷却塔填料是否有破损；

（13）对冷却水系统进行化学清洗、预膜，（使用药剂：专用清洗剂、金属预膜剂）；

（14）检查冷却塔有无异常声响和震动。

5.2.3.2、运行季巡检（每月二次）

（1）检查冷却塔运行电流；

（2）检查冷却塔进出水温；

（3）检查冷却塔布水器或喷头；

（4）检查冷却塔水位开关；

（5）检查冷却塔填料是否有破损；

（6）检查冷却塔风机皮带；

（7）检查冷却塔托盘出水过滤网；

（8）检查冷却塔有无异常声响和震动；

（9）冷却塔日常加药：缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、水质稳定剂，强力除藻片；

（10）中央空调冷却塔水中嗜肺军团菌检测及消毒清洗处理，并提供第三方检测报告。

5.2.4、配电柜保养内容（每月二次）

（1）检测相电压及线电压；

（2）断电、验电后进行操作；

（3）清扫配电柜和电气元件的灰尘；

（4）检查接触器触点是否完好；

（5）检查各接线端子是否牢固；

（6）检查电线电缆有无过热现象；

（7）试验漏电开关按钮是否工作正常。

5.2.5、软化水系统保养内容（每月二次）

（1）清洗水过滤器；

（2）清洗盐箱，补充专用盐；

（3）检查出水是否顺畅；

（4）试纸测试PH值。

5.2.6、空气处理机组（每季度一次）

（1）每季度定时清洗尘网（根据过滤网情况进行定期更换，费用另行计算）；

（2）检查表冷器的换热效果，必要时用清水冲洗；

（3）检查温控及比例积分阀门动作情况；

（4）检查皮带的松紧度及是否有老化现象；

（5）检查电动机的运行电流；

（6）检查电动机是否有震动和噪音现象；

（7）检查接水盘及冷凝水的排水是否畅通；

（8）检测电动机的绝缘电阻；

（9）清洁电动机外壳除尘及清洗散热保护罩；

（10）检查传动皮带状况及调整皮带的松紧度（定期更换受损严重皮带，费用另行计算）；

（11）检查电动机轴承磨损情况，更换润滑油；

（12）检查控制箱开关及接触器状况，紧固开关接线端子螺丝及内部全面除尘；

（13）开机试运行检测电流。

5.2.7、风机盘管（每季度一次）

（1）清洗回风过滤网；

（2）清洗可见部分接水盘异物；

（3）检查风盘电机运转状态；

（4）清洗供回风口；

（5）检查温控器控制灵敏状态；

（6）检查盘管阀门及软联机使用情况；

（7）检查电动阀动作状态是否灵敏；

（8）清洗水过滤器；

（9）清洗脏堵风机盘管翅片。

5.2.8、多联机保养内容

5.2.8.1、室外机部分（每季度二次）

每季度需进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

（1）检查室外机电路是否存在松动现象；是否存在振动或噪音；

（2）检查连接管接头、截止阀、充氟接头是否漏氟；

（3）清洗室外机翅片；室外机零部件是否有老化现象；

（4）检测压缩机制冷剂压力是否正常；室外机加氟；

（5）管道温度是否正常；管道保温是否完整；

（6）室外机电压是否正常；检查电源线是否安全；

（7）清洗室外机翅片；

（8）检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

（9）运行配件故障时进行更换或维修；

（10）提供检修保养报告。

5.2.8.2、室内机部分（每季度一次）

机组运行期间，定期（每季度）进行下列各项检查，确保机组在整个季节都运行高效，可靠：

（1）室内机空气过滤网检查、清洗；

（2）室内机接线端子是否牢固；

（3）检查空调器运转是否正常，有无漏水；

（4）检测出回风口温度；检查室内冷凝水管路情况，有无倒坡现象；

（5）检测室内机制冷剂压力是否正常；

（6）运行配件故障时进行更换或维修。

- 人员及其他要求

6.1西土城校区

（1）提供年度保养检修、季度换季保养维护、月度巡检等服务（不需要人员驻场）。

（2）日常维修及应急抢修。

（3）维保巡检人员作业要求：每次空调巡检维护保养作业现场作业人员不得少于2人，作业中应负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。

（4）成立稳定的项目组织机构。项目所有人员为投标方本单位员工，提供劳动合同或相应社保记录；工作人员应持有效证件及与之维修设备相匹配的技术证书，具备2年以上空调系统维护检修经验。

（5）学校举行重大活动及考试期间，供应商应另行增加专业人员在现场保驾护航，保证空调系统正常运行。

6.2、沙河校区

（1）需提供不少于2人的驻场服务。

（2）学校举行重大活动及考试期间，供应商应另行增加专业人员在现场保驾护航，保证空调系统正常运行。

（3）驻场人员作业要求：每次空调巡检维护保养作业现场作业人员不得少于2人，作业中应负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。

（4）成立稳定的项目组织机构。项目所有人员为投标方本单位员工，提供劳动合同或相应社保记录；工作人员应持有效证件及与之维修设备相匹配的技术证书，且工种齐全。至少有一名有制冷与空调作业操作证,至少有一名有电工作业操作证。

（5）供应商的维修技工要求：制冷设备维修人员具有制冷设备维修等级证书、制冷工证、电工作业操作证、焊工作业操作证。负责维护保养的技术负责人具备5年以上空调系统维护检修经验。驻场人员至少应具备2年以上空调系统维护检修经验。

7、售后服务标准

7.1、售后服务标准：合格。

7.2、其标准是：

（1）保证空调系统运行正常，完全满足系统使用需要；

（2）保证空调机组设备完好，运行工况良好；

（3）防护性维修为主，确保故障处理快速、及时、安全、可靠；

（4）严格按技术规程维修、保养；

（5）建立详细的设备维保档案，完善空调设备的运行管理。

8、培训

8.1合同签订后：提供不少于2天不少于10人的培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。

8.2维保期内：采购人有培训需求的，供应商应随时派遣人员，进行培训。

★9、配件

9.1保养服务期内如出现配件损坏需要更换的，1000元以下（含1000元）单个配件，由供应商免费负责更换，年度累计不超过合同额的5%，超出部分按实际金额结算；单个配件价格超出1000元的，供应商技术人员以书面报价形式提供给采购人，经采购人确认后进行采购，所有零配件保证使用原厂零配件。

9.2更换的配件由供应商采购的，更换后供应商对所换配件负责保修，保修期为90天。

★10、应急维修

应急维修：在设备运行期间发生故障，接到通知后要确保在2小时内到达现场处理，直至故障处理完毕，制冷季内提供7*24小时接报修服务。

11、服务要求：

| 序号 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 易损件价格 | 响应文件中需附易损件更换价格表 |
| 2 | 材料及安全要求 | 成交供应商自行配备工作所需要的一切人员、材料、工具及设备，维保时按实际情况设置现场安全警示标志。 |
| 3 | 维保档案 | 每次维保结束后填写维保记录单，建立每台空调维修档案及维修记录，并交给我校相关负责人签字，双方各执一份，留档备查。 |
| 4 | 纪律要求 | 遵守学校相关管理制度，服从学校统一管理，无条件接受学校对工作质量、工作效果等方面的监督、检查。 |
| 5 | 用户满意度 | 维保期满，甲方对中标供应商维保服务进行满意度评价。 |

# 付款方式

履约保证金：合同签订后 10  天内，按约定的方式向甲方提交合同金额 5  %（不超过10%且不低于5%），项目经验收合格后  3个  月内（一般不少于3个月）退还。

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一期款 | 合同生效10日内 | 支付合同总金额 30% |
| 2 | 第二期款 | 服务期满且验收合格，按采购人要求开具全额发票后 | 支付合同总金额 70% |

# 验收标准

1、空调主机部分；
1.1、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；有无泄漏，
    是否需要补充制冷剂；
1.2、检查压缩机运转电流、运转声音、工作电压、油位颜色是否正常；
1.3、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况，各接线端子有
    无松动；
1.4、检查水流量保护开关工作是否正常；
1.5、检查电脑板、感温探头阻值是否正常；
1.6、检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；
2、风系统的检查：
2.1、检查风机盘管出风的风量、温度是否正常；
2.2、检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘；
3、电控系统：
3.1、电控电路检测、内外风机和压缩机绝缘检测。
4、制冷系统：
4.1、设备运行时系统的压力、电流、温度检测调试和各连接部位检漏。(含正常使用加氟及正常使用损耗加氟)

5、清洗保养：
5.1、内机滤网、贯流风轮、接水槽、蒸发器、外机风机、冷凝器清洁保养、连接管保温检查等。

6、服务标准

6.1、服务期内保障空调系统运行正常，满足学校使用需要。

6.2、维保服务单位按时递交维保服务计划及内容，经校方审核后按计划进行服务。

6.3、维保服务单位应按约定时间进行巡检，按时提交维保记录及检测报告。

6.4、维保期内不出现重大安全事故。

# 第五章  评审办法及评分标准

一、评标办法

1、评标委员会评委根据评分标准对照各供应商的响应文件内容进行评价、打分。

2、计分方法：评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商同一分包打分的算术平均值为该供应商该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

3、供应商排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评审价由低到高顺序排列；得分且评审价相同的并列。

4、采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

5.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，磋商文件第四章技术需求中确定了核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

二、评分标准

| 评分因素 | 评价指标和分值 |
| --- | --- |
| 价 格（30分） |  |
| 价格 （30分） | 价格分计算方法：以满足磋商文件要求且最终价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的最终报价得分=(评审基准价／最终报价)×30 |
| 商务部分（18分） |  |
| 企业综合实力 （6分） | 1.考察响应文件对磋商文件的响应程度，供应商的整体管理水平、技术实力、服务状况、是否有利于项目顺利进行等方面，公司经营状况良好、信誉良好、技术实力强、履约能力良好得3分； 公司经营状况良好、信誉较好、技术实力一般、履约能力一般得1-2分 信誉较差、亏损经营、技术实力差、履约能力差得0分。。 2.供应商具有中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调）（集中式制冷空调设备维修安装A类二级（含）以上资质证书）的，得3分，须提供相应证书复印件。 |
| 业 绩 （10分） | 提供供应商近3年（2017年1月1日起至递交首次响应文件截止日止，以合同签订日期为准，提供合同金额页及盖章页等关键页）施过的与本项目相同或相似的项目业绩（原件备查），每提供1个有效业绩得2分，最高得10分。 |
| 响应文件 （2分） | 文件应装订牢固、目录清楚、页码准确、双面打印，完全响应采购文件要求提供相关资料、表格等，得2分，每有一项不符合扣0.5分，扣完为止。 |
| 技术部分（52分） |  |
| 项目服务（实施）方案 （20分） | 完全应答磋商文件第四章技术需求的内容，且整体服务实施方案优良、合理可行，并且表述清晰的得15-20分；一般的得8-14分；较差的得0-7分； 针对本项目的特点进行难点分析。 整体服务实施方案优良、合理可行，并且表述清晰的，服务特点、难点定位准确，服务内容全面，分析非常合理，维护保养重点工作分析、整体运作规划等目标明确，重点工作描述清晰、运作规划全面满足采购人要求的，得15-20分； 整体服务实施方案较合理可行，服务特点、难点定位较准确，分析较合理，维护保养重点工作分析、整体运作规划等目标较明确，重点工作描述较清晰、运作规划较全面，基本满足采购人要求，得8-14分； 整体服务实施方案服务特点、难点定位一般，分析较浅，维护保养重点工作分析、整体运作规划等目标不明确，重点工作描述不全，得0-7分。 |
| 管理制度及服务质量保障（5分） | 针对本项目制定的人员安全操作考核制度及质量保障措施，考核制度完善详细，可操作性强，质量保障措施完善有效、针对性强的，得4-5分； 考核制度较完善，较详细，可操作性一般，质量保障措施较有效、针对性一般的，得2-3分； 考核制度差或有欠缺，可操作性差，质量保障措施不完善、针对性差的，得0-1分。 |
| 安全施工保证措施（5分） | - 科学、合理、完整、有针对性，保障学校正常教学秩序的，得4-5分； - 欠科学、欠合理、欠完整、无针对性的，得2-3分； - 较差的得0-1分； |
| 突发事件处理、应急预案及措施（5分） | 供应商应对服务过程中突发事件的应急预案和措施。 突发事件应急预案详细、合理、可行，且响应迅速，得4-5分； 突发事件应急预案较合理、较可行，响应一般的得2-3分； 突发事件应急预案不合理、不相关，响应较差的得0-1分； |
| 项目团队（7分） | 拟派技术负责人及项目团队情况： 技术负责人具有机电二级以上（含）建造师资格及高级工程师证书的，得2分。 供应商提供的服务项目团队人员组织结构合理、人员配置得当，工种搭配齐全，服务人员充足，经验丰富、综合素质高、资质证书齐全的，得4-5分；团队人员组织结构较合理、人员配置较合理、能满足本项目服务需求，服务人员有相关服务经验、综合素质一般的得2-3分；团队人员组织结构不合理、人员配置不能满足本项目服务需求，服务人员无相关服务经验、综合素质较差的得0-1分； 须提供相关证书复印件及近一年供应商为相关人员缴纳社保的证明材料复印件并加盖公章。 |
| 服务承诺（10分） | （1）服务承诺及为完成承诺所采取的措施：服务承诺应包含拟派项目实施团队相对稳定，拟派项目负责人成交后不得更换，应按要求到现场，切实保障工作内容和工作进度等内容。服务承诺内容明确、完整清晰、为完成承诺所采取的措施完善的，得4-5分；服务承诺内容较明确、措施较合理的得2-3分；服务承诺内容不明晰、有缺漏项，措施不合理的得0-1分； （2）与采购人管理系统建立协调的措施与承诺：可以与采购人管理系统建立协调的措施，并有完整清晰的紧急事件处理预案的，得4-5分；与采购人管理系统协调措施一般，紧急事件处理预案一般的，得2-3分；与采购人管理系统协调措施较差，紧急事件处理预案较差的，得0-1分。 |

注：1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如供应商为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的报价给予6%的扣除作为评审价。其它形式下，供应商的报价即为其评审价。小型和微型企业须填写本磋商文件第六章中规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写本磋商文件第六章规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写本磋商文件第六章规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2．节能、环保产品（本项目不涉及）

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后最新的节能产品政府采购品目清单为准）。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，供应商提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品产品认证证书，否则视为无效投标。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，供应商提供的产品中属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

# 第六章  响应文件组成和格式

一、报价部分

（1）报价函

（2）报价表（需另单独密封提交一份）

（3）分项报价表

二、商务部分

（1）资格证明文件。

（2）业绩案例一览表

（3）商务条款偏离表

（4）与响应人存在关联关系的单位情况说明

（5）成交服务费承诺书

（6）磋商保证金递交证明

（7）供应商情况表

（8）质量保证金保函格式（成交后开具）（如适用）

（9）供应商企业类型声明函（如适用）

三、技术部分

（1）详细的技术方案和说明（格式自定）；

（2）供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；

（3）技术偏离表。

## 报价部分

## 1、报价函

致：（采购代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目磋商采购货物及服务的磋商邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本三份：

- 报价部分

1.1报价函

1.2总报价表

1.3分项报价表

- 商务部分

2.1资格证明文件

2.2商务条款偏离表

……

- 技术服务部分

3.1报价详细说明及描述（格式自定）；

3.2详细的技术方案和可行性研究方案说明（格式自定）

3.3供应商推荐的供采购人选择的服务人员配置方案及实施方案（格式自定）；

3.4技术偏离部分。

由（银行名称）出具的磋商保证金，金额为（金额数和币种）

- 按竞争性磋商文件供应商须知和技术规范要求提供的有关文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附报价价格表中规定的应提交和交付的服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

- 供应商将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本报价有效期为自磋商之日起   90   个日历日。

- 我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

- 我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目响应包号提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或磋商小组可通过“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询，我方完全接受查询的结果。

- 我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

- 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                  传真

电话                                  电子函件

供应商授权代表签字_________________________

供应商名称（全称）_________________________

供应商开户银行（全称）_________________________

供应商银行帐号

供应商公章_________________________

日期_________________________

## 2、报价表格式

供应商名称：                                   项目编号：

| 项目名称 | 报价总价 | 磋商保证金（有/无） | 服务期 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：

1、报价货币为人民币；

2、报价总价应和分项报价表总价一致；

3、此表格经法人授权代表签字方有效；

4、此表需另单独密封提交一份。

## 3、分项报价表格式

| 序号 | 名称 | 收费标准及简要说明 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、西土城校区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经管楼空调设备部分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 科研楼空调设备部分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 教三楼空调设备部分 |  |  |  |  |  |
| 二、沙河校区 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 信息楼空调设备部分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 教学实验综合楼空调设备部分 |  |  |  |  |  |
| 6 | 食堂及活动中心综合楼空调设备部分 |  |  |  |  |  |
| 7 | 图书馆空调设备部分 |  |  |  |  |  |
|  | 总价 | --------- |  |  |  |  |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：

1、报价货币为人民币；

2、如果单价与总价不符时，以单价为准。

3、服务的报价方式为项目现场交货价。

4、报价总价应包括如果授予合同卖方将要缴纳的包括增值税在内的销售税和其它税。上述各项的详细分项报价，可另页描述。

5、此表格经法人授权代表签字方有效。

## 商务部分

## 1、资格证明文件及格式

1-1三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。

1-2法人代表授权书 （参加本项目磋商的授权）

（自然人参与磋商无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（法人授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

| 法定代表人签字或盖章： |  |
| --- | --- |
| 法人授权代表签字： |  |
| 供应商(盖章)： |  |

注：1、本授权书须附法定代表人及授权代表身份证复印件且加盖供应商公章。

2、本授权书须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字或加盖签名章和法人授权代表签字并加盖供应商公章方为有效，否则视其授权书无效。

1-3供应商须提供经会计师事务所出具的上一年度（2018年度或2019年度）完整的财务审计报告复印件，并加盖申请人公章。如申请人无法提供上一年度（2018年度或2019年度）审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1）申请人须提供银行出具的资信证明原件（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖申请人公章）；

2）银行资信证明应能说明该申请人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

3）银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

1-4社会保障资金、缴纳税收记录

供应商应提供开标日期前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖供应商公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

供应商应提供开标日期前六个月内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（加盖供应商公章）

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。

1-5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

供应商须提供此声明，法人授权代表签字，须加盖供应商公章

致（采购人或采购代理机构）：

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

特此声明。

法定代表人或法人授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

1-6信用声明（须加盖供应商公章）

信用声明

在响应截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

采购单位或评审委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

供应商授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

1-7供应商认为必要的其他资格证明文件（复印件须加盖供应商公章）

## 2、业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同签订时间 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：                (签字/盖章)

日      期：            年     月     日

注：1、供应商应随此表附上相关的业绩合同复印件（加盖供应商公章）；

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展

## 3、商务条款偏离表

供应商名称：                          项目编号：

| 序号 | 磋商文件章节及条款号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：

1、对竞争性磋商文件有任何偏离请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

2、此表格经法人授权代表签字方有效。

## 4、与响应人存在关联关系的单位情况说明

响应人名称  在此声明，我方已按照竞争性磋商文件要求如实披露是否与我方存在关联关系（与响应单位负责人为同一人的其他单位，或与响应单位存在控股、管理关系的其他单位）的其他单位情况，并宣布接受如下要求：

如果我方未如实披露和说明与我方存在关联关系的其他响应人情况，一经发现，我方无条件接受响应无效的处理结果，并承担由此造成的损失和法律责任。

响应人公章：

响应人授权代表签字：

日      期：

附件4-1  与响应单位负责人为同一人的其他单位

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人 身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单位负责人是指：单位法定代表人或法律、行政法规规定代表单位形式职权的主要负责人。

附件4-2  与响应人存在控股、管理关系的其他单位；

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人 身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、响应人应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。

2、如果响应人不存在上述情形，在表格“单位名称”栏填写“无”。

响应人公章：                            响应人授权代表签字：                    日期：

## 5、成交服务费承诺书

致：北京国际工程咨询有限公司

我们在贵公司代理的                                      项目（项目编号：                  ）竞争性磋商中若获成交，我们保证在收到成交通知书后5日内按竞争性磋商文件的规定，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司指定的银行帐号，按照竞争性磋商文件第二章供应商须知规定一次性支付合同金额的成交服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方法人代表签字：                    （承诺方盖章）

承诺日期：

## 6、磋商保证金复印件加盖公章

（还需另单独密封提交一份）

## 7、供应商情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 近三年财务简况 （2016年-2018年） | XXXX年度净资产： 营业额： 利润： XXXX年度净资产： 营业额： 利润： XXXX年度净资产： 营业额： 利润： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

## 8、质量保证金保函格式（如适用，成交后开具）

开具日期：

致：（买方名称）号合同质量保函

本保函作为贵方与(卖方名称)与(以下简称“卖方”)于     年    月    日就          项目(以下简称“项目”)项下提供  （货物名称）    (以下简称“货物”)签订的         号合同的质量保证金。

(出具保函银行名称) 银行(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过               (货币数量)，即相当于合同价格的5％。

并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约)，无论卖方有任何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方。

2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值，对于现有或未来的税收、关税、费用扣减或预提税款，均不应从本保函项下的支付中扣除。

3. 本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变化、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其他行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4. 本保函在本合同规定的质量保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务:

签 字 人  签  名：

公            章：

注：此质量保证金保函格式为参考格式。

## 9、供应商企业类型声明函

（在第二章“供应商须知资料表”的2.2条中规定了本项目是否专门面向中小企业采购，如无明确规定，即为非专门面向中小企业和小微企业采购。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。专门面向中小微企业采购的项目，供应商必须提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），否则视为无效投标（不符合资格条件）；非专门面向中小企业和小微企业采购的项目，供应商如是小微企业，可提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），按第五章的说明执行评标价格扣除。）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 技术部分

## 1、详细的服务方案和说明（格式自定）；

## 2、供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；

## 3、技术偏离表

供应商名称：                          项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文 件内容条目号 | 竞争性磋商 文件要求 | 磋商文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：

1、对竞争性磋商文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。

2、对竞争性磋商文件无偏离应标明“无偏离。

3、此表格经法人授权代表签字方有效。

# 第七章  合同格式

北京邮电大学中央空调维保服务项目合同

甲方：北京邮电大学 （以下简称“甲方”）

乙方：             （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国合同法》及北京市有关法规规定，并依照国家相关技术标准，本着保证甲方管理的空调系统处于最佳状态，确保可靠运行的目的，经过充分协商，甲、乙双方就该系统的维护保养事宜达成一致意见，为明确双方的权利和义务，本着公平、诚实、守信的原则订立合同，以资共同遵守。

下列文件作为本合同不可分割的一部分，效力依次递减。但下列文件与本合同不一致的，以本合同为准：

（1）甲方授权发出的磋商文件及相关的补遗和修改；

（2）乙方递交的全套投标文件及澄清文件；

（3）甲方授权颁发的“中标通知书”。

一、维保工作的范围及内容

1.西土城校区

维保工作范围：经管楼空调设备部分、科研楼空调设备部分、教三楼空调设备部分。

2.沙河校区

维保工作范围：信息楼空调设备部分、教学实验综合楼空调设备部分、食堂及活动中心综合楼空调设备部分、图书馆空调设备部分。

3.维保内容

维保内容：空调维保设备清单（详见附件1），空调维保要求（详见附件2），空调维保方案（详见附件3）。

二、维保周期

1．本维保合同期限为1年，自    年  月  日至    年  月   日止。

2．维保工作时间应遵守合同约定时间，如果超时工作皆认为是完成维保工作所必须的，乙方应自行支付上述费用。

三、维保费用确定及费用调整

1．维保费用的确定：按照维保工作内容确定本合同维保报价。

2．维保费用：明细如下：

|  | 维保区域 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西土城校区 | 经管楼空调设备部分 |  |  |
|  | 科研楼空调设备部分 |  |  |
|  | 教三楼空调设备部分 |  |  |
| 沙河校区 | 信息楼空调设备部分 |  |  |
|  | 教学实验综合楼空调设备部分 |  |  |
|  | 食堂及活动中心综合楼空调设备部分 |  |  |
|  | 图书馆空调设备部分 |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |

3.乙方承诺单价在1000元以下（含1000元）的零配件及耗材的更换由乙方免费购置并更换，如产生合同价款以外需单独收取的费用项目，应由甲乙双方沟通确认后，再进行维修，由乙方免费组织更换、调试，年度累计不超过合同额的5%，超出部分按实际发生量结算。单个配件超出1000元的，乙方技术人员以书面报价形式提供给甲方，经甲方确认后进行采购，所有零配件保证使用原厂零配件。更换的配件由乙方采购的，更换后乙方对所换配件负责保修，保修期为90天。

4．乙方已考虑并同意承受维保期间，因物价变动、工资和管理费变动等因素而产生的风险，不得提出任何新的要求。

5．本合同发生的任何直接费用包括与本合同有关的其他费用（包含人工费、运输费、吊装费、税金等）均已包括在本合同造价内。

四、双方权责

甲方权责：

1．甲方为本合同所涉及内容的具体运行、管理单位，并承担与此相关的权利和义务。

2．在合同开始执行之前向乙方进行现场情况交底并负责提供乙方维保的必要工作条件和协助。

3．负责审核乙方每季度报送的维保计划，确认乙方维保报告的详实性及维保工作完成情况。

4．有权指派专业技术人员对乙方工作的全过程进行监督，对乙方的工作总结进行检查、确认。

5．负责设备的日常运行、管理，并依据国家标准的工艺和规范对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。

6．负责提供维保设备的现状及相关技术资料。

乙方权责：

1．负责对甲方空调系统的维修保养，依乙方拟定甲方审核修订的空调维保方案（详见附件3）实施，确保空调系统在合同期内保持正常良性运转，延长设备的使用寿命。使甲方运行、管理的空调系统设备的使用达到国家及北京市有关标准规范的要求，同时满足甲方对空调系统管理及使用要求，达到甲方满意。

2.乙方在履行服务合同期间应遵守甲方出台的各项制度、规范、标准等。

3.合同签订后，乙方对维保范围内的各系统进行一次全面检查，按照空调维保方案（详见附件3）实施步骤实施，并提交系统检查报告、故障分析及解决办法。陈述系统的工作状况、性能、以及设备因老化可能出现隐患的解决方案。

4．根据空调维保方案（详见附件3）乙方对合同范围内的系统安排专业技术人员每年进行换季保养，常规保养。每月系统巡检，保证系统正常运行并做好保养检查记录、维保报告，交甲方确认、备案。对保养、巡检过程中发现的故障问题，及时解决排除。

5. 维保需要更换零配件时，原则上使用原厂同型号配件，如出现因配件换代升级停产等原因无法采购，乙方免费负责提供代替产品，其性能参数指标必须完全满足原设计要求，并保证有良好的稳定性、可靠性，并报甲方同意。对系统进行的任何改变使用功能、性质的改动，必须经甲方同意后方可进行。

6. 负责合同期内因乙方维保工作失误所造成损坏部件的免费调换。

7. 工作日设备发生临时状况，乙方应在接到项目人员报修后30分钟内到达故障现场，并于2小时内将设备修复正常。非工作日设备发生临时状况，乙方应在接到项目人员报修后2小时内到达故障现场，并于24小时内将设备修复正常。提供7*24小时接报修服务。

故障报修电话：（工作日）

（24小时）

8. 现场技术人员应严格遵守甲方各项规章制度及管理要求。

9. 不应因维保工作的进行造成对环境的污染，及受到客户投诉。

10. 当发现或发生非保养责任事故时，及时书面通知甲方整改。当事故严重影响设备安全运行时，乙方有权以书面形式通知甲方停止使用该设备。

11. 乙方应配合甲方需要配合的所有活动，遇重大活动需派专人提前准备，到现场配合，并不得收取费用。因乙方不配合，给甲方工作造成实际损失的，乙方应承担赔偿责任。

12.在合同生效后应根据甲方相关技术人员对系统的实际掌握情况及技术基础制定出符合实际需要的培训计划。

13. 合同期满前，由甲乙方对维保工作及系统现状进行全面检查，乙方应保证系统设备完好系统正常运行，并向甲方提交维保合格报告，交甲方确认。

五、安全管理

1．乙方应按北京市有关规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员配备个人防护用品）等工作，保证施工安全和人身安全；发生事故，应积极采取有效措施防止损失扩大，并承担一切责任；发生重大伤亡事故，乙方应按规定立即书面报告甲方及有关部门。

2．乙方应对所有参与本合同的乙方人员的人身安全承担全部责任。凡由乙方责任造成安全事故时，乙方应无条件承担全部责任。

3．乙方应制定安全防护措施，若乙方未作或防护不利而发生安全事故，由乙方承诺承担有关责任和因此造成的一切经济损失。

4．乙方在合同执行期间对工作现场的环境、装修成品以及客户物品采取必要的保护措施。

5．乙方应遵守政府及甲方的有关安全和施工安全用电的规定以及甲方的有关要求，加强现场安全保卫工作，防火防盗，确保维保工作顺利进行，违反上述规定，则应承担全部责任。

6．乙方维修保养时自带工具，夜间工作时自带足够的照明和警示标志，以确保安全。

六、维保费用支付方式及结算

1．本合同总价款：即人民币             元（大写：                          ）。

6.2.1. 履约保证金

履约保证金：合同签订后 10 天内，按约定的方式向甲方提交合同金额  5 %（不超过10%且不低于5%），项目经验收合格后  3个  月内（一般不少于3个月）退还。履约保证金应使用本合同货币，以支票、汇票方式提交，信息如下：

开户行、账号及统一社会信用代码信息

名称：北京邮电大学

统一社会信用代码：12100000400009952C

地址、电话：北京市海淀区西土城路10号 62282315

开户行：工商银行北京新街口支行

账号：0200 0029 0900 5405 044

6.2.2. 付款方式

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一期款 | 合同生效10日内 | 支付合同总金额 30%，即：____ 大写：（ ） |  |
| 2 | 第二期款 | 服务期满且验收合格，按甲方要求开具全额发票后 | 支付合同总金额 70%，即：___ 大写：（ ） |  |

3．支付方式：银行转账。乙方在收款前，应向甲方提供正规发票。

七、合同终止

任何一方违背上述之规定，另一方有权提前10天通知对方的条件下终止合同，合同终止不影响已发生的经济财务关系的清算以及经济损失的索赔权利。

八、违约责任

1．因一方未履行合约受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并做出相应赔偿。

2．乙方如有一次未达到协议要求，甲方以书面形式通知乙方后，可从乙方当期维保费用中扣除500元。

3.非经甲乙双方书面同意，任何一方无权转让本合同及该合同约定的全部或部分权利、义务。否则守约方有权终止合同并向违约方索赔。

九、合同争议

在履行合同的过程中，如有争议，双方协商解决。如争议无法协商解决，任何一方有权向海淀区人民法院提起诉讼，诉讼结果将视为最终结果。

十、其他

1．甲方要求乙方提供本合同所规定之外的服务项目时，乙方需以报价形式交甲方确认，经双方另行签订协议后由乙方提供服务。

2．服务期内，甲方需要增加设备功能时，双方另行签订改造合同，乙方给予价格优惠。

3．由于乙方的原因给甲方的工作带来实际损失的，乙方应承担实际损失的赔偿责任。

4．本合同如有未尽事宜，双方应另行协商并签订协议作为合同附件。

5．本合同以外的经双方确认的附件、协议，均视为本合同的组成部分，具有同等法律效力，当补充条款与合同正本不一致时，应以补充条款为准。

6．本合同自双方签字盖章之日起生效。

7．本合同壹式陆份，甲方伍份，乙方壹份。陆份合同具有同等法律效力。

附件1：空调维保设备清单

附件2：空调维保要求

附件3：空调维保方案

附件4：维修保养检测报告

（以下无正文）

甲方：                                         乙方：

法定代表人：                                   法定代表人：

（委托代理人）                                （委托代理人）

地址：                                         地址：

电话：                                         电话：

日期：  年  月    日                           日期：  年  月   日