北京工业大学

食堂油烟净化设备购置项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB8305

北京国际工程咨询有限公司

2020年6月

目  录

第一章    投标人须知	1

一   说  明	1

二   招标文件	3

三   投标文件的编制	4

四   投标文件的递交	9

五   开标及评标	11

六   确定中标	19

七   其它	21

第二章  合同一般条款	23

第三章    政府采购合同格式（货物类）	33

第四章    附件——投标文件格式	42

附件1　　　　投标书（格式）	44

附件2　　　　投标一览表	46

附件3-1　　　投标分项报价表	47

附件3-2      投标设备明细表	48

附件4　　　　货物说明一览表	49

附件5　　　　技术规格偏离表	50

附件6　　　　商务条款偏离表	51

附件7　　　　资格证明文件（格式）	52

附件8　　　　业绩证明文件	68

附件9　　　　项目服务团队人员一览表	69

附件10　　　 售后服务承诺书	70

附件11　　　 组织实施方案	77

附件12　　　 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	78

附件13　　　 密封条（格式）	80

第五章    投 标 邀 请	81

第六章    投标人须知资料表	83

第七章    合同特殊条款	85

第八章    货物需求一览表及技术规格	87

# 第一章    投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的招标代理机构。本项目的采购人：北京工业大学。招标代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他招标代理机构。本项目的招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.2.2  投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2.3  投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.2.5  投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的政府采购活动。

1.2.8	为本项目某包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其它政府采购活动。

1.2.9	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.10	投标人所投货物如涉及到节能产品、环境标志产品、信息安全产品，应遵守相应政策法规的规定。

1.2.11	本项目产品不进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），详见招标文件第八章。

1.2.12	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目投标。

1.2.13  投标人必须为油烟净化设备的制造厂家。

1.2.14  本项目不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　合同格式

第四章	　附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评标时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-6 社会保障资金缴纳记录

7-7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-8 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9 信用声明

7-10节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-11招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——业绩证明文件

附件9——项目服务团队人员一览表

附件10——售后服务承诺书

附件11——组织实施方案

附件12——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件13——密封条（格式）

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  ，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件第八章的技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，填写技术规格偏离表（附件5）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、安装方案、设计图纸、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10. 	投标报价

10.1	本项目所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及免税，详见文件第八章描述。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2  货物运至最终目的地的运输费、保险费和进口产品的进口代理费等全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	只能有一个投标人案和报价, 否则将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 不低于分包控制金额的1.5% 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：支票、电汇、网银、投标担保函

外    埠：汇票、电汇、网银、投标担保函

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  七  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.3	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5	投标人在编制投标文件时应逐页排列页码并编写文件目录，文件目录标注页码应与逐页页码一致。

13.6	投标人应对投标文件进行胶粘装订，以保障投标文件的牢固完整。对未胶粘装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

13.7	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	投标人应按要求对投标文件进行密封，并在所有密封开启处粘贴招标文件规定格式的密封条（格式见附件）。

14.5	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.8	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19. 	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20. 	投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（4）	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）	投标人串通投标的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重如下：

评分权重：

| 评审项目 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合商务（15分） | 投标文件完整性 （2分） | 投标文件装订牢固（左侧胶装）、双面打印、目录清楚、逐页编码、页码准确的、内容清晰有序，完全响应招标文件要求提供的相关内容得2分；每有一处错误扣0.5分，扣完为止。 | 0-2 |
|  | 投标人综合实力 （3分） | 根据投标人提供的相关材料，对公司运营状况、履约能力、技术水平等情况，进行评审： 公司运营状况、技术水平良好，履约能力强： 得3分； 公司运营状况、技术水平一般，履约能力一般：得2分； 公司运营状况、技术水平较差，履约能力较差：得1分； 从投标人提供的相关材料中无法判断的，得0分。 | 0-3 |
|  | 近三年油烟设备改造项目案例 （注：签约日期为2017年7月1日至投标截止日） （10分） | 投标人近三年（自2017年7月1日至今，以合同签订日期为准）油烟设备改造项目案例； 提供1个合同及相应验收报告（或验收单）复印件得2分，最高得10分。 注： 1.油烟设备改造项目案例的项目验收应符合北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）当中所提出的技术要求，否则不予认定； 2.投标人提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定； 3.提供合同复印件及验收报告复印件并加盖投标人公章，合同复印件包括但不限于合同首页、工作内容页、合同金额页、盖章签字页等关键页；验收报告复印件需提供全部内容。 | 0-10 |
| 技术性能 (55分) | 对技术规范要求的响应程度、投标货物的先进性、可靠性等（10分） | 综合考虑产品配置、投标文件对招标文件“采购需求”的响应程度、投标货物的先进性、投标货物的可靠性、性能指标等。 响应程度符合招标文件，所有指标均无偏离得10分；正偏离不加分；响应程度低于招标文件要求，每存在1项负偏离扣1分，最低得0分。 注： 1、投标人应在明确标注技术支撑材料的具体参数位置，并在技术偏离表中写明支撑材料所在页码。 2、如招标文件“第八章”有明确需要提供的相关证明文件，投标人应在技术偏离表中写明相关证明文件所在页码。 | 0-10 |
|  | 所投产品的节能和先进性 （6分） | 1.投标人所投产品前端设备及末端设备具备专利证书（复印件加盖投标人公章），每个专利得1分，最多得2分； 2.投标人所投产品具有节能认证的，提供国家认可的节能产品认证证书（复印件加盖投标人公章）得2分； 3.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书的（复印件加盖投标人公章）得2分。 | 0-6 |
|  | 组织实施方案 （25分） | 投标人提供的实施方案的详尽程度、完善性、合理性及是否满足招标文件要求等方面。实施方案包括但不限于：实施进度、重点难点分析、安装方案、应急方案、设计图纸等。 1.对投标人提供的安装方案、重点难点分析和设计图纸整体进行打分：15分 1）结合现场踏勘情况，完全针对采购人进行描述，完全响应采购人需求，针对安装方案的重点难点分析及相应措施合理可行，方案描述清晰，设计图纸详细，方案整体科学合理，可操作性强，得15分； 2）结合现场踏勘情况，方案虽能满足采购人需求，但针对性弱，重点难点分析不足，设计图纸一般、可操作性待提高的，得12分； 3）结合现场踏勘情况，方案有部分欠缺，无明显针对性，无重点难点分析，合理性有欠缺的，设计图纸简单，得8分； 4）未结合现场踏勘情况，且方案描述不清晰，表达意思不够明确，设计图纸、方案整体欠合理，得5分； 5）未结合现场踏勘情况，且方案有重大欠缺，不能满足采购人需求的，得2分； 6）此部分方案只是照抄招标文件 ，得0分。 2、对投标人提供的实施进度方案进行打分：5分 1）针对项目情况提出的实施进度方案，能够完全满足采购人对施工进度的相关要求，方案切实可行，保障措施完善，得5分； 2）针对项目情况提出的实施进度方案，能够基本满足采购人对施工进度的相关要求，可行性有待提高，保障措施一般，得3分； 3）针对项目情况提出的实施进度方案，针对性和可行性一般，得1分； 4）未提供明确实施进度方案，得0分。 3. 针对本项目实施的应急处理方案进行打分：5分 1）针对可能出现的各类特殊情况有详细处理办法说明，应急处理流程完善，方案可行性强，得5分； 2）针对可能出现的特殊情况有较为全面的处理办法说明，有较为具体的应急处理流程说明，方案具有可行性，得3分； 3）针对可能出现的特殊情况有处理办法说明，应急处理流程说明欠合理，方案可行性一般，得1分； 4）未提供明确应急处理方案，得0分。 | 0-25 |
|  | 售后服务及培训要求（8分） | 售后服务保障和培训方案：4分 售后服务保障和完整的培训方案优于招标文件要求，完善详细，对本项目针对性强，可操作性强。得4分； 售后服务保障和完整的培训方案满足招标文件要求，较为完善详细，对本项目针对性较强，可操作性较强。得2分； 售后服务保障和完整的培训方案满足招标文件要求，完善详细度较差，不具备对本项目针对性，可操作性较差。得1分。 | 0-8 |
|  |  | 售后服务承诺：3分 投标人须明确提供关于“第八章 货物需求一览表及技术规格”中要求的所投设备的不锈钢排烟罩、前端湿式净化设备反应箱、智能化控制箱必须为同一厂商的产品，质保期内设备保修、维修、巡检服务，质保期内油烟清洗服务，交货时间及地点的承诺函，承诺函应包括所有内容，全部满足得3分；承诺内容有缺项或部分不满足要求的，得1分；未单独提供承诺函或不满足要求的，得0分。 注：售后服务承诺函应单独提供，由授权代表签字并加盖公章，否则评审时不予认可，此项得0分。 |  |
|  |  | 维修网点：1分 投标人在采购人所在地有售后服务机构或长期合作维修网点可得1分（需提供证明材料，复印件加盖投标人公章，否则不得分）。 |  |
|  | 驻场人员和安装团队（5分） | 驻场人员：2分 投标人应提供符合要求的人员，并明确写明本项目的全权项目经理，并承诺按照要求进行驻场的，得2分；否则得0分。 安装团队（应至少包含水、电、气焊、电焊等专业的操作人员）：3分 安装团队能够充分满足本项目安装要求，团队分工内容明确，并全部具有相关专业证书的，得3分； 安装团队能基本满足项目要求，团队分工清晰，相关专业证书有缺失的，得2分； 安装团队专业有缺失，团队分工混乱，相关专业证书有缺失的，得1分； 未明确提供安装团队的，得0分。 | 0-5 |
| 相关政策（1分） | 节能、环保（1分） | 1、投标产品中每有一项属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）加0.5分，否则不加分。 2、投标产品中每有一项属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）加0.5分，否则不加分。 注：以上复印件需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 | 0-1 |
| 报价 (30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 价格评审说明： (1)a.如投标人为小型、微型企业，对其所投货物为小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；b.如投标人为联合体，并且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；c.投标人应在投标分项报价表中明示具体哪项产品属于小型和微型企业产品，列明单价及小型和微型产品总价，并如实按照附件格式要求填写“中小企业声明函”，并对声明的真实性负责；d.对未在分项报价表中列明或未按招标文件要求填写“中小企业声明函”或分项报价表与“中小企业声明函”内容不一致的，在价格评审时不予考虑。 (2) 监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。 (3)残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 |  |  |
| 注：数量有误或漏报技术条款视为该项为负偏离，每有一处扣1分。 |  |  |  |

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标采购过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3	涉及进口环节的货物，进口手续由采购人指定的进口代理公司办理。投标人的投标报价应已包含进口代理费用（外贸代理费收费标准：单个设备合同人民币100万（含）以下，3%包干操作。单个合同人民币100万以上，2%包干操作。）。

### 28．	履约保证金

28.1	中标人在签订合同后7个工作日内，按合同约定的方式向采购人提交合同总价　10%  的履约保证金。

28.2	如果中标人没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人将取消该中标决定，在此情况下，招标采购单位可选下一个中标候选人。

## 七   其它

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章  合同一般条款

### 1     定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备（包含应用软件）、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2     技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：北京工业大学

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：北京工业大学

货物名称、品目号和箱号：见外包装

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2   卖方应在合同规定的交货期 7 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3   在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7     装运通知

7.1   在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2   如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

7.3   在安装验收完成后，货物包装材料以及在安装过程中产生的废弃物由供应商带离北京工业大学。

### 7.4    在安装过程中需遵守《北京市安全生产条例》和《北京工业大学实验室安全管理规范》，报校内相关部门审批；因乙方违反安全条例而引起火灾或其它事故，由乙方负全部刑事责任及经济损失赔偿责任。

### 7.5    乙方的施工员工需与乙方有劳动关系，乙方负责按《劳动法》等有关规定支付其派往甲方的人员的工资等报酬和包括但不限于各种工伤险、意外伤害险等费用，并严格管理，如发生任何劳动纠纷、工伤事故等，乙方承担一切责任；

### 7.6    乙方应负责乙方所雇用的职工安全，做好培训及监督检查工作；乙方所雇用的职工发生任何人身安全问题和由于乙方管理疏忽造成的人员人身伤害及财产损失，甲方不承担任何责任和赔偿，均由乙方承担全部责任。

### 8     付款条件

详见《合同特殊条款》。

### 9     技术资料

9.1   合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  7  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到买方处。

9.2   另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3   如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  7  天内将这些资料免费寄给买方。

### 10    质量保证

10.1  卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2  卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3  根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  10  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后  15  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5  除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起保修 （按投标文件填写） 年。

### 11    检验和验收

11.1  在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2  货物运抵现场并完成安装后，买方应在7日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

11.3  买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4  制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1  如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2  在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在买方发出索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后10天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13    延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3   在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14    违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 15     不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  7  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 7-15 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16    税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17    合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所住地人民法院提起诉讼。

17.2    诉讼费用除另有裁决外，应由败诉方负担。

### 18    违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19    破产终止合同

19.1    如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20    转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21    合同修改

21.1    买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22    通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23    计量单位

23.1    除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24    适用法律

24.1    本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25    履约保证金

25.1    卖方应在合同签订后 7个工作日内，按约定的方式向买方提交合同总价10％（或按双方约定比例）的履约保证金。

25.2    履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3	履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.4    履约保证金应使用本合同货币，按支票、电汇形式提交。

25.5    如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

### 26    合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.3    本合同一式 六 份，以中文书写，具有同等法律效力。

# 第三章    政府采购合同格式（货物类）

## 北京工业大学政府采购合同

## （货物类）

项目编号：            （政府采购招标文号+包号）

合同编号：            （供应商自主编写）

项目名称：

货物名称：

买　　方：       北京工业大学

卖　　方：

签署日期：          年        月       日

（先别填写，最终审核后填写）

合　　　同　　　书

北京工业大学(买方) 后勤保障处食堂油烟净化设备购置项目(项目名称)中所需食堂油烟净化设备及厨房自动灭火装置  (货物名称)经北京工业大学(招标采购单位)以BIECC-ZB8305号招标文件在国内 公开 （公开/邀请）招标。经评标委员会评定         (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物和数量：

| 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上内容请按投标文件填写 |  |  |  |  |  |

3、合同总价

本合同总价为   00.00    元人民币，人民币大写金额为 ……元整          。

4、付款方式

合同签定生效后7个工作日内，卖方应支付买方合同总价10%（即：￥ 00.00   ）的履约保证金，买方收到履约保证金后3个工作日内支付卖方合同总金额30%（即：￥00.00   ）的货款，所有货物全部交货并验收合格后3个工作日内，买方支付卖方合同总价70%（即：￥ 00.00  ）的货款。同时10%（即：￥ 00.00   ）的履约保证金转为质保金。六年免费质保期结束后，所有货物质保合格无重大质量问题，且无违反合同约定行为的，质保金由买方无息退还卖方。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间： 按招标文件填写

交货地点： 北京工业大学

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买 方：北京工业大学                  卖 方：     公司名称

名称：(印章)                         名称：(印章) 加盖合同章

20   年   月    日                   20   年  月   日

授权代表(签字)：                     授权代表(签字)：

项目负责人（签字）：

最终用户老师（签字）：

地址：北京市朝阳区平乐园100号       地址：

邮政编码：100124                     邮政编码：

电话：010-67392339                   电话：

开户银行：工商银行北京广渠路支行	  开户银行：一定核实准确

帐　　号：0200003709089028526		  帐　　号：一定核实准确

银行代码:

质量保证及服务承诺

跟投标文件一致（需满足招标文件质保要求）

技术参数

# 投标文件中的分项报价页

用户老师签字：

- 中标通知书

招标公司下发的纸板中标通知书的电子版扫描件（必加）

另：法人身份证复印件

企业法人身份证正反面扫描件（必加）

安全承诺书

为提高乙方对安全工作的重视程度，防止安全事故的发生，特签署本《安全承诺书》。本承诺书是合作合同的组成部分，与合作合同具有同等法律效力。

一、消防安全部分

1.乙方要自觉接受甲方的管理和检查，落实安全防火工作；

2.乙方对施工场所的消防安全工作负有全部责任，应制定相关措施，安排专人负责，确保消防安全；

3.乙方施工人员每天下班前应有专人检查安全，做到断水、断电、关窗锁门；

4.乙方各种用电设备、仪器必须保持正常运转，严禁超负荷运行，严禁设备、仪器带病作业；

5.乙方安装和修理用电设备、仪器时，应由电工或专业人员进行操作并认真检验。室内电路不准变动，因工作必须变动时，要经甲方相应负责人批准；

6.未经甲方相应负责人允许，不准使用大功率电器，不准私拉电力线路，以防火灾；

7.乙方不得超过原设计装表容量、不得擅自增加用电，乙方员工因操作不当造成的一切损失由乙方承担；

8.对临时有用火要求的，须报甲方相应负责人批准，在有一定防范措施的情况下，方可使用；

9.使用易燃易爆及其它危险品时，必须提前向甲方相应负责人申报备案。不经批准，禁止使用和存放；

10.乙方应根据自身实际情况配备足够的消防器材，消防器材要安置在指定地点，不准随意移动或作其它使用，不准在消防器材附近堆放任何物品；

11.乙方要组织员工了解并掌握消防器材的性能及使用方法；

12.改造、装修，凡涉及变动原用电、用水线路及管道，或新安装线路的，应事先向甲方相应负责人申请，并提供改造、装修的线路布置图，以备日后检查、维修；

13.凡违反本协议而引起火灾或其它事故，由乙方负全部刑事责任及经济损失赔偿责任。

二、人员安全部分

1.乙方的施工员工与乙方有劳动关系，乙方负责按《劳动法》等有关规定支付其派往甲方的人员的工资等报酬和包括但不限于各种工伤险、意外伤害险等费用，并严格管理，如发生任何劳动纠纷、工伤事故等，乙方承担一切责任；

2.乙方负责乙方所雇用的职工安全，做好培训及监督检查工作；

3.乙方负责乙方所雇用的职工操作安全，做好各类设备安全操作规程培训，保证安全操作；

4.乙方职工禁止在施工场所使用大功率电器，不准私拉电力线路；

5.工作区域禁止非工作人员进入，由于管理疏忽造成的人员人身安全损失由乙方承担全部责任；

6.施工场所禁止存放、使用易燃易爆等危险品，如必须使用，先上报甲方批准，并存放在指定地点、有专人管理；

7.乙方所雇用的职工发生任何人身安全问题，甲方不承担任何责任和赔偿，均由乙方承担全部责任。

乙方法定代表人或授权代表（签字）：

乙方公司名称（公章）：

年   月   日

# 第四章    附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-6 社会保障资金缴纳记录

7-7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-8 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9 信用声明

7-10节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-11招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——业绩证明文件

附件9——项目服务团队人员一览表

附件10——售后服务承诺书

附件11——组织实施方案

附件12——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件13——密封条（格式）

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 投标设备明细表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标之前，未曾为投标包号的采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金 | 实施工期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3-1　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要设备和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  | 总价 ，其中属于小型和微型企业产品的价格合计 |  |  |

投标人授权代表签字___________________      投标人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4.如出现分项报价表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致或分项报价表中未表明是否属于小型和微型企业产品时，则在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

## 附件3-2   投标设备明细表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 供应商名称 | 企业类型 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 产品类型 | 数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 服务内容 | 产品属性 （节能/节水/环保） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.上述各项的投标设备明细表，可另页描述。

2.表中产品类型是指所投产品为进口产品还是国内产品。

3.上述各设备的分项总价之和应为投标总价。

4. 供应商即指本项目投标人；表中企业类型是指：大型企业、中型企业、小微企业。

5.本表应单独提供excel形式的电子版，随招标文件电子版一同递交。

## 附件4　　　　货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对所投设备的技术要求进行逐条应答。投标人应在明确标注技术支撑材料的具体参数位置，并在技术偏离表中写明支撑材料所在页码。如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第四章、第八章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：______________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-6 社会保障资金缴纳记录

7-7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-8 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9 信用声明

7-10节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-11招标文件要求的其他资格证明文件

附件7-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。投标人为法人或者其他组织须加盖本单位公章；投标人为自然人应签署本人姓名。可提供“三证合一”形式的新版执照。

附件7-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：纳税证明可提供开标前3个月内任意1个月的纳税证明材料（复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等。法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。提供“三证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。若投标人在开标前3个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

承  诺  书

本单位名称:                    ,参与投标（响应）人员姓名：        ，身份证号码：                   ，联系方式：           ，承诺严格落实党中央、国务院以及北京市委、市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求。

本单位承诺在参与北京国际工程咨询有限公司组织的                   项目的投标（响应）过程中做到以下几点：

1.本单位参与投标（响应）人员近期未去过北京新发地农产品批发市场和京深海鲜市场等地区，未与上述地区人员密切接触，未与确诊或疑似病例有过接触史，未有发热、咳嗽等症状，身体状况良好。

2.本单位参与投标（响应）人员为在京身体健康人员或外埠进京（返京）的身体健康人员。

3.本单位承诺做好开标前的各项准备工作。

4.本单位参与投标（响应）人员配合工作人员进行体温检测和人员信息登记，自觉做好个人防护，按规定佩戴口罩，听从工作人员引导，投标（响应）活动完成后及时离场。

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖章):___________________________

日   期：

注：此承诺书应单独制作1份原件，并由授权代表手持递交。

附件7-4   制造厂家的资格声明

（投标人为制造商时填写）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

授权代表(签字)：__________________

授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

制造商盖章：____________________________

传真号：__________________

附件7-5　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2019年度经会计师事务所出具的审计报告（税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供符合要求的审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内针对采购人或招标代理机构开具的资信证明原件或复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件7-6    社会保障资金缴纳记录

说明：证明材料应提供开标前3个月内任意1个月的社会保障资金缴纳凭证的复印件，加盖本单位公章（公司缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的缴费凭证。自行编写的无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件7-7    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：具体内容以招标文件第八章要求为准。如招标文件第八章没有具体要求，则投标时可以不提供此项内容。证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。

附件7-8    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章: ____________________________

日期：____________________________

附件7-9    信用声明

在参与本次采购活动之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章: ____________________________

日期：____________________________

附件7-10  节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品、环境标志产品

说明：

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，不做资格证明材料。

3.节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件7-11   招标文件要求的其他资格证明文件

1.相关单位一览表

投标人应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

投标人授权代表（签字）

投标人公章

注：（1）如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

2. 与采购项目的关系申明

我公司（□  是    √ 否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

3. 招标文件“第八章”要求的其它资格证明文件

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

## 附件8　　　　业绩证明文件

请投标人自行设计表格填写，对根据“第一章 投标人须知中21.4 评分权重”中的要求，对同类项目业绩作出说明，并按照要求提供证明材料的复印件。

投标人应提供近三年（自2017年7月1日至今，以合同签订日期为准）油烟设备改造项目案例，且项目验收符合北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）当中所提出的技术要求，否则不予认定；投标人提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定；提供合同复印件及验收报告复印件并加盖投标人公章，合同复印件包括但不限于合同首页、工作内容页、合同金额页、盖章签字页等关键页；验收报告复印件需提供全部内容。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

## 附件9　　　　项目服务团队人员一览表

包号：

| 人员姓名 | 专业/类别 | 工作时间 | 职业证书 | 在本项目中 职责分工 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：项目组相关人员的资质证书复印件。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

## 附件10　　　　售后服务承诺书

注：售后服务承诺书应包括第八章“货物需求一览表及技术规格”中明确要求投标人应承诺的全部内容，详见附件10-1～10-5。

1、投标人应提供具有运行状态监控、报警、记录和查询功能的餐饮油烟在线监控系统，并可与北京市朝阳区生态环境局监控平台对接的承诺函；

2、投标人应提供所投设备的不锈钢排烟罩、前端湿式净化设备反应箱、智能化控制箱必须为同一厂商的产品的承诺函；

3、投标人应提供针对质保期内设备质保、维修、巡检服务的承诺函；

4、投标人应提供针对质保期内油烟清洗服务的承诺函；

5、投标人应提供针对交货时间及地点的承诺函。

6、投标人认为必要的其它内容。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

10-1  关于与北京市朝阳区生态环境局监控平台对接的承诺函

致北京工业大学：

我公司提供具有运行状态监控、报警、记录和查询功能的餐饮油烟在线监控系统，并可与北京市朝阳区生态环境局监控平台对接。

特此承诺。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

10-2  关于不锈钢排烟罩、前端湿式净化设备反应箱、智能化控制箱为同一厂商的承诺函

致北京工业大学：

我公司所投设备的不锈钢排烟罩、前端湿式净化设备反应箱、智能化控制箱为同一厂商的产品。

特此承诺。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

10-3  关于质保期内设备质保、维修、巡检服务的承诺函

致北京工业大学：

（1）我公司已针对本项目提供详细的质保期内服务方案，包括服务队伍、服务响应方案等；

（2）如因非招标方原因或招标方正常使用情况下发生设备故障及损坏情况，我公司负责免费维修；同一故障发生3次及以上的，招标方有权要求我公司予以免费更换，我公司无条件配合；

（3）质保期内更换的设备或配件须为原厂同型号，如该型号停产，则更换的替代品必须是同档次产品或更高档次产品，更换的替代品必须经招标方书面同意，故障设备仍归招标方所有；

（4）质保期内，我公司派遣专业人员每个月免费对设备巡检一次，及时维修或更换故障设备；

（5）质保期内，我公司免费提供全部油烟净化剂（每半年配送一次至招标方指定地点），每个月安排维修维保人员免费为所有本项目更新的设备更换一次净化剂；

（6）质保期内，我公司负责餐厅排烟系统的所有数据上传通讯费用，确保按照环保部门要求顺畅上传数据；

（7）质保期结束前1个月，我公司对设备进行一次全面的免费维护与保养，确保设备正常、有效运转；

（8）质保期内，我公司提供7×24小时电话技术支持，以解决招标方使用中遇到的问题；电话咨询不能解决的，我公司在2小时内到达现场进行处理，确保设备正常工作；无法在24小时内解决的技术问题，我公司在48小时内提供备用产品，确保招标方正常开餐要求；

★（9）质保期内，油烟、颗粒物、非甲烷总烃因我公司所投设备质量以及安装、维保等原因未达到环保标准的，罚款等所有责任由中标方承担；此外，我公司赔偿由此给招标方带来的所有损失。

特此承诺。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

10-4  关于质保期内油烟清洗服务的承诺函

致北京工业大学：

质保期（6年）内，我公司负责出资聘请具有北京消防协会颁发的服务类别为“烟道清洗”的有效会员证的服务商，免费为招标方奥运餐厅一层、奥运餐厅二层、清真餐厅、北区餐厅、天天餐厅、中蓝餐厅、美食园餐厅、风味餐厅提供烟道清洗服务；其中美食园餐厅、风味餐厅已完成油烟净化设备更新，不在本项目改造范围内。满足招标方的具体工作要求如下：

（1）我公司负责每60天清洗一次上述餐厅油烟罩、滤油篦子、排烟管道、风机，每30天清洗油烟净化器一次，配合招标方建立清洗台账；清洗不得影响招标方开餐需要，按照招标方提前一周安排的时间进行；

（2）清洗完成后，烟罩同步管道基本可见原有内壁管道，无残留块状干涸油污。风机净化器表面油污基本除净，表面80%以上见到底漆，电机底部无明显块状油污；

（3）要求灶台、管道进行表面清洗，达到表面无油污，光亮整洁；

（4）油污清洗效果须符合消防防火规定，每次清洗需附清洗报告及作业照片；

（5）招标方有权要求我公司对清洗过程中造成设备损坏进行免费维修或更新，对清洗不到位的有权要求我公司返工重新清洗；

（6）我公司派遣项目经理负责本单位人员的管理、烟道清洗质量的检查和清洗工作中的各项安全，其工作人员要统一着装、佩戴胸卡，清洗中带安全帽、系安全带，并做好各项安全措施，遵守招标方有关管理规定和施工现场管理制度；

（7）我公司使用的厨房烟道清洗剂必须符合国家环保标准，对在清洗过程中产生的噪音及异味要降低到最低限度；清洗结束后，要做到工完场净；

（8）我公司自行准备在清洗过程中所需的各种器材、物品；

（9）对油烟清洗后达到清除火灾隐患的目的，符合防火要求，无漏电、漏气和漏水现象；清洗后60日内因我公司清洗技术未达到防火要求而发生火灾，造成招标方经济损失，由我公司承担全部责任并赔偿招标方损失；

（10）在厨房烟道清洗过程中，因我公司原因造成的人身事故由我公司负责，给招标方造成的所有损失，由我公司负责赔偿；

（11）清洗过程中，因招标方原因造成的单次清洗工作中止的，由双方协商另行安排清洗时间；

（12）质保期内，油烟、颗粒物、非甲烷总烃因我公司油烟清洗不彻底、不规范原因未达到环保标准的，罚款等所有责任由我公司承担；此外，我公司赔偿由此给招标方带来的所有损失。

（13）质保期内每少提供一次油烟清洗服务的，我公司同意招标方从质保金中扣减10万元用于聘请第三方服务；质保金扣完由投标方向招标方聘请的第三方支付，拒不执行的同意由招标方采取法律措施。

特此承诺。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

10-5  关于交货时间及地点的承诺函

致北京工业大学：

（1）为保障招标方师生用餐需求，本项目要求自签订合同之日起（含），我公司在35  个日历天内完成包括但不限于原有设备的拆除，新设备的到货、安装、调试等工作，确保达到招标方正常开餐要求。

因投标方原因，未能在其承诺的时间范围内完成工作致使招标方无法正常开餐需求，进而影响招标方师生就餐的，我公司承诺所有设备及完成工作免费赠送给招标方，退还招标方已付合同款并赔偿招标方所有损失。

（2）交货地点：北京工业大学指定地点。

特此承诺。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

## 附件11　　　　组织实施方案

## 附件12　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如投标人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件13　　　　密封条（格式）

--------------------------------密封条-------------------------------

（在封装处加盖投标人公章）

在（开标日期、时间 ）之前不得启封

递交至：

项目名称：

招标编号：

投标包号：

投标人名称：

投标人地址：

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受 北京工业大学 的委托，对下述货物及服务进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-ZB8305

- 招标货物名称和数量：详见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

3.   招标文件售价：

本项目标书按包出售, 每包售价500元/包（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后在页面中点击“标书下载”），招标文件售后不退。若邮购，需快递纸质版招标文件的须加付快递费50元人民币。请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号与包号，然后将汇款单复印件、购买单位名称、纳税人识别号、详细通讯地址、电话、传真及联系人、拟投标包号等内容发邮件至jowena@163.com。

在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的招标编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

注：投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次按包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

4.   购买招标文件时间和地点：

购买时间：招标公告发布之时起至 2020 年 7 月 2 日（节假日除外），上午9:00至11:30；下午1:00至4:30（北京时间）。

购买地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

5.	投标截止时间：2020年 7 月 15 日　09：30 （北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2020年  7 月 15  日　09 ：30　（北京时间）。

- 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦 A 座六层第611会议室。

- 凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

- 招标代理机构联系方法:

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616

邮  编：100083

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标部

联系人：王经理、杜先生

电  话：82373532

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：北京工业大学 地址：北京市朝阳区平乐园100号 联系方式：席老师/67392339 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 联系方式：王经理、杜先生/82373532 |
| 8.1 | 投标人应按照“附件7——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。 |
| 11.1 | 投标保证金： 不低于分包控制金额的1.5% |
| 11.3 | 投标人应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按每包中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份 副本： 7 份 电子版文件： 1 份 注：电子版文件中应包含，投标文件的word版本、正本盖章后扫描成PDF格式版本、和附件3-2投标设备明细表的excel版本。 |
| 15.1 | 投标截止期：2020年 7 月15日 上午 09 ：30 （北京时间）。 |
| 17.1 | 开标时间：2020年 7 月15日 上午 09 ：30（北京时间）。 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层第611会议室 |
| 21.4 | 评标方法： 综合评分法 |
| 23.1 | 中标候选人：投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。 |
| 28.1 | 提交履约保证金的时间：签订合同后 7 个工作日内。 履约保证金金额：合同总价的 10% 。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：不超过10%。 |  |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

# 第七章    合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京工业大学。

1.6 卖方：本合同卖方系指：中标供应商。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、 付款条件：

合同签定生效后7个工作日内，卖方应支付买方合同总价10%（即：￥ 00.00   ）的履约保证金，买方收到履约保证金后3个工作日内支付卖方合同总金额30%（即：￥00.00   ）的货款，所有货物全部交货并验收合格后3个工作日内，买方支付卖方合同总价70%（即：￥ 00.00  ）的货款。同时10%（即：￥ 00.00   ）的履约保证金转为质保金。六年免费质保期结束后，所有货物质保合格无重大质量问题，且无违反合同约定行为的，质保金由买方无息退还卖方。

9、 技术资料：合同生效后七日内，中标方应将设备的有关技术资料送给甲方，另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

10、质量保证：

10.3  卖方在收到通知后10天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后15天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5  招标文件第八章对合同项下货物的质量保证期有明确要求的，按照第八章要求执行。

11、检验和验收：

11.2  如招标文件第八章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

12、  索赔：

12.3  索赔通知期限：10天。

15、  不可抗力：

15.2  不可抗力通知送达时间：事故发生后 7 天内。

25、履约保证金及质保金：详见付款条件。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

第一节．需求一览表

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术要求 | 是否接受进口货物及免税 | 分包预算/控制金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 1 | 奥运餐厅一层油烟净化设备 | 1套 | 包括前端湿式油烟净化设备反应箱、智能化控制箱、静电光解复合式油烟净化设备、厨房自动灭火装置等主要设备，详细技术要求见技术参数表； | 否 | 758.728542 |
|  | 2 | 奥运餐厅二层油烟净化设备 | 1套 | 包括前端湿式油烟净化设备反应箱、智能化控制箱、静电光解复合式油烟净化设备、厨房自动灭火装置等主要设备，详细技术要求见技术参数表； |  |  |
|  | 3 | 清真餐厅油烟净化设备 | 1套 | 包括前端湿式油烟净化设备反应箱、智能化控制箱、静电光解复合式油烟净化设备、厨房自动灭火装置等主要设备，详细技术要求见技术参数表； |  |  |
|  | 4 | 北区餐厅油烟净化设备 | 1套 | 包括前端湿式油烟净化设备反应箱、智能化控制箱、静电光解复合式油烟净化设备、厨房自动灭火装置等主要设备，详细技术要求见技术参数表； |  |  |
|  | 5 | 天天餐厅油烟净化设备 | 1套 | 包括前端湿式油烟净化设备反应箱、智能化控制箱、静电光解复合式油烟净化设备、厨房自动灭火装置等主要设备，详细技术要求见技术参数表； |  |  |
|  | 6 | 中蓝餐厅油烟净化设备 | 1套 | 包括前端湿式油烟净化设备反应箱、智能化控制箱、静电光解复合式油烟净化设备、厨房自动灭火装置等主要设备，详细技术要求见技术参数表； |  |  |
|  | 7 | 安装材料费 | 1套 | 安装上述餐厅排烟设备用到的所有材料费用。 |  |  |
| 所属项目编号（CA）：JBZC2020_014204_310-JH003-XM001 项目预算：758.728542万元 |  |  |  |  |  |  |

第二节．技术需求

（一）、说明

1、投标方应在控制金额允许范围内尽量提供优质、高性能的产品。投标方应按照招标文件要求自行拟定详细的实施方案及售后服务承诺。

2、符号定义

（1）★号指标为核心指标，不满足将视为无效投标。

（2）#号指标为重要指标，不满足将视为技术性能存在重大偏离。

3、核心产品的确定

（1）单件产品为一包的，该件产品即为核心产品；

（2）多件产品为一包的，在拟设为核心产品的产品名称前标注“▲”。

4、验收

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

（二）、技术要求

# 一、采购清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥运餐厅一层油烟净化设备 | 包括前端湿式油烟净化设备反应箱、智能化控制箱、静电光解复合式油烟净化设备、厨房自动灭火装置等主要设备，详细技术要求见技术参数表； | 1套 |  |
| 2 | 奥运餐厅二层油烟净化设备 | 包括前端湿式油烟净化设备反应箱、智能化控制箱、静电光解复合式油烟净化设备、厨房自动灭火装置等主要设备，详细技术要求见技术参数表； | 1套 |  |
| 3 | 清真餐厅油烟净化设备 | 包括前端湿式油烟净化设备反应箱、智能化控制箱、静电光解复合式油烟净化设备、厨房自动灭火装置等主要设备，详细技术要求见技术参数表； | 1套 |  |
| 4 | 北区餐厅油烟净化设备 | 包括前端湿式油烟净化设备反应箱、智能化控制箱、静电光解复合式油烟净化设备、厨房自动灭火装置等主要设备，详细技术要求见技术参数表； | 1套 |  |
| 5 | 天天餐厅油烟净化设备 | 包括前端湿式油烟净化设备反应箱、智能化控制箱、静电光解复合式油烟净化设备、厨房自动灭火装置等主要设备，详细技术要求见技术参数表； | 1套 |  |
| 6 | 中蓝餐厅油烟净化设备 | 包括前端湿式油烟净化设备反应箱、智能化控制箱、静电光解复合式油烟净化设备、厨房自动灭火装置等主要设备，详细技术要求见技术参数表； | 1套 |  |
| 7 | 安装材料费 | 安装上述餐厅排烟设备用到的所有材料费用。 | 1套 |  |

# 二、项目背景

北京工业大学位于北京市朝阳区平乐园100号，学校奥运餐厅一层、奥运餐厅二层、清真餐厅、北区餐厅、天天餐厅、中蓝餐厅于2007年起相继投入使用，各餐厅排烟设备老化，不符合北京市于2018年1月发布《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）。

本项目根据北京市生态环境局等六部门于2018年12月发布《北京市2018-2020年餐饮业大气污染防治专项实施方案》（京环发[2018]6号）的通知、朝阳区大气污染综合治理领导小组于2019年3月发布《朝阳区2019年餐饮业大气污染防治专项实施方案》（朝大气发[2019]2号）等文件要求，按照《北京市大气污染防治条例》、《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）的要求，参考《北京市餐饮业废气治理设施升级改造工程技术指引（试行）》（京环办[2018]167号），在利旧的基础上，实施废气净化设备升级改造，确保达到上述排放标准。

# 三、项目要求和主要工作

本项目在利旧的基础上，拆除原有老化严重设备，采购、安装符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）的油烟净化等相关设备，通过对奥运餐厅一层、奥运餐厅二层、清真餐厅、北区餐厅、天天餐厅、中蓝餐厅的油烟净化系统进行更新，达到实现油烟排放标准的目标。项目要求及工作内容如下：

## （一）项目要求

### 1、技术要求

★（1）本项目要求投标方所投产品必须采用“前端湿式+末端光解静电复合净化”技术。

### 2、设备要求

★（1）本项目要求前端湿式油烟净化设备及末端光解静电复合净化设备须具有中国环境保护产品认证证书（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环保产品认证证书（复印件加盖投标人公章））；

★（2）本项目要求前端及末端净化设备需提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告（复印件并加盖投标方公章），检测报告要明确表明所投设备油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃浓度三项指标，上述三项指标必须满足北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）当中所提出的技术要求，即达到油烟≤1.0mg/m³、颗粒物≤5.0mg/m³、非甲烷总烃≤10.0 mg/m³标准；

★（3）投标方所投厨房自动灭火装置必须具有中国强制性产品认证证书，灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，提供具有检测资质单位的关于所投产品灭火剂试验报告和毒性试验报告（复印件并加盖投标方公章）；

（4）投标方所投的不锈钢产品必须防腐蚀、耐高温，光洁、亮泽，须提供具有检测资质单位的不锈钢检测报告（复印件并加盖投标方公章）；

（5）投标方所投排风柜必须具有中国强制性产品认证证书（复印件并加盖投标方公章），有检测资质单位的能效检测报告（复印件并加盖投标方公章），本项目要求排风柜具有二级及以上能效；

（6）投标方所投水泵必须具有中国强制性产品认证证书（复印件并加盖投标方公章）；

（7）为确保油烟净化系统的稳定性，避免项目质保期后因设备生产厂商不同给招标方造成大量协调工作，减少招标方维修维护成本，本项目要求投标方所投设备的不锈钢排烟罩、前端湿式净化设备反应箱、智能化控制箱必须为同一厂商的产品（提供上述排烟净化设备产品为同一厂家的承诺书并加盖投标方公章）；

（8）投标方所投油水净化剂必须具备清除油性污垢、改善油烟雾的疏水性能、增加油水混合的乳化性能、无毒且不腐蚀设备；排放到地沟不会对地下水道及土壤造成二次污染，投标方须提供符合排放要求的油水净化剂检测报告（复印件并加盖投标方公章）；

（9）投标方所投智能化控制箱设备需具备油烟促溶功能和报警、故障显示功能；

（10）投标方必须提供具有运行状态监控、报警、记录和查询功能的餐饮油烟在线监控系统，并可与北京市朝阳区生态环境局监控平台对接（须提供针对此项内容的承诺函）。

### 3、安装要求

★（1）因本项目涉及餐厅为学校广大师生提供餐饮服务保障，本项目要求为交钥匙工程；投标方必须确保项目采购设备安装、调试后，通过具有CMA资质的第三方检测（包括政府有关部门）达到北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）当中所提出的技术要求，且不影响招标方各餐厅正常生产经营；同时，在实现上述目标的前提下，招标方无须再投入任何经费对本项目涉及或影响到的设备设施进行改造；

★（2）本项目的设备安装与调试要符合《北京市餐饮业废气治理设施升级改造工程技术指引（试行）》（京环办[2018]167号）文件要求；

（3）为确保设备运行期间政府有关部门对餐饮业废气排放的检测要求，投标方必须在废气排放口设置永久性测试孔、采样平台以及排污口标志；其中，采样测试孔位置应优先选择在平直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化部位，测试孔内径应不小于80mm，采样位置应设置在距弯头、变径管下游方向不小于3倍直径和距上述部件上游方向不小于1.5倍直径处；

（4）项目要求设备安装工艺水平优秀，达到国家有关标准；排烟管道及设备连接处焊点无陷落缝、破裂及变色现象；焊缝规则，经打磨、抛光处理后与板材浑然一体。

### 4、工期要求

为保障招标方师生用餐需求，本项目要求自签订合同之日起（含），中标方必须在35个日历天内完成包括但不限于原有设备的拆除，新设备的到货、安装、调试等工作，确保达到招标方正常开餐要求。

未能在上述时间范围内完成本项目要求的工作致使招标方无法正常开餐需求，进而影响招标方师生就餐的，中标方在投标书中必须承诺所有设备及完成工作免费赠送给招标方，退还招标方已付合同款并赔偿招标方所有损失。

## （二）项目工作内容

### 1、拆除工作

投标方负责拆除奥运餐厅一层、奥运餐厅二层、清真餐厅、北区餐厅、天天餐厅、中蓝餐厅的相关净化设备，所有拆除的设备必须运到招标方指定地点，拆除与清运的所有费用包含在本项目预算中。具体工作如下：

（1）奥运餐厅一层与奥运餐厅二层：所有集烟罩、水平烟道、油烟净化器、风机等；

（2）清真餐厅、北区餐厅、天天餐厅：原有烟罩反应箱、控制箱、油烟净化器、风机等；

（3）中蓝餐厅：餐厅内部分集烟罩、油烟净化器、风机等。

### 2、设备购置与安装

（1）本项目购置设备的种类、安装地点、数量及技术参数要求详见《技术参数要求》；

（2）本项目预算包括技术参数表中所有设备的购置、安装与调试费用，以及可能用到的所有辅材；

（3）本项目预算包括技术参数表中所有设备安装可能发生的电力增容、排风量增加费用。

### 3、设备验收

设备安装调试完毕且招标方餐厅正常开伙后，由招标方组织验收。中标人须提供自检报告，同时提供具有专业检测资质第三方检测机构出具的检测报告（包括油烟、颗粒物、非甲烷总烃），检测报告要覆盖本项目涉及更新改造的所有餐饮业废气排放口（每个排放口出具一份检测报告），检测结果必须符合北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）。

第三方检测机构的选择必须符合政府有关部门要求且经招标方同意，检测费用由中标方支付。

# 四、技术参数要求

本项目采购设备的名称、规格、数量和技术要求详见下表。

| 编号 | 产品名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要设备 |  |  |  |  |  |
| 奥运餐厅一层 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 12500*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 2 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 12500*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 3 | ▲智能化控制箱(双泵) | 700*900*1800(mm) | 台 | 2 | 1.不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,控制箱体厚度≥1.2mm不锈钢板，智能自动化控制，采用撞击流油烟净化监控报警系统以及油烟水循环净化系统； 2.具备油水促溶功能，减少排污污染。 |
| 4 | ▲静电光解复合式油烟净化设备 | 30000m³/h | 台 | 2 | 1.非甲烷总烃排放浓度≤10.0mg/m³，达到北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/ 1488-2018）； 2.整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。 |
| 5 | 厨房自动灭火装置 | 双瓶组 | 套 | 2 | 1、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱厨房专用灭火剂及释放机构； 2、灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作；（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转） 3、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS201不锈钢管，全部使用螺纹连接，可永久使用，无需更换；不得使用卡压的连接方式，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生； 4、连接喷嘴的安装管路SUS201的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm；不锈钢弯头及直接为SUS201材质。 |
| 奥运餐厅二层 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 10200*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 2 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 10200*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 3 | ▲智能化控制箱(双泵) | 700*900*1800 | 台 | 2 | 1.不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,控制箱体厚度≥1.2mm不锈钢板，智能自动化控制，采用撞击流油烟净化监控报警系统以及油烟水循环净化系统； 2.具备油水促溶功能，减少排污污染。 |
| 4 | ▲静电光解复合式油烟净化设备 | 20000m³/h | 台 | 2 | 1.非甲烷总烃排放浓度≤10.0mg/m³，达到北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/ 1488-2018）； 2.整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。 |
| 5 | 厨房自动灭火装置 | 双瓶组 | 套 | 2 | 1、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱厨房专用灭火剂及释放机构； 2、灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作；（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转） 3、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS201不锈钢管，全部使用螺纹连接，可永久使用，无需更换；不得使用卡压的连接方式，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生； 4、连接喷嘴的安装管路SUS201的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm；不锈钢弯头及直接为SUS201材质。 |
| 奥运餐厅二层明档 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 4000*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 2 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 4200*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 3 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 4200*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 4 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 2500*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 5 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 4000*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 6 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 4800*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 7 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 2500*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 8 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 4500*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 9 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 2500*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 10 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 4200*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 11 | ▲智能化控制箱 | 500*900*1800(mm) | 台 | 10 | 1.不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,控制箱体厚度≥1.2mm不锈钢板，智能自动化控制，采用撞击流油烟净化监控报警系统以及油烟水循环净化系统； 2.具备油水促溶功能，减少排污污染。 |
| 12 | ▲静电光解复合式油烟净化设备 | 16000m³/h | 台 | 5 | 1.非甲烷总烃排放浓度≤10.0mg/m³，达到北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/ 1488-2018）； 2.整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。 |
| 13 | 厨房自动灭火装置 | 单瓶组 | 套 | 10 | 1、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱厨房专用灭火剂及释放机构； 2、灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作；（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转） 3、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS201不锈钢管，全部使用螺纹连接，可永久使用，无需更换；不得使用卡压的连接方式，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生； 4、连接喷嘴的安装管路SUS201的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm；不锈钢弯头及直接为SUS201材质。 |
| 清真餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 13700*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 2 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 5200*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 3 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 4200*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 4 | ▲前端湿式油烟净化一体设备 | 3000*1200*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用一体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 5 | ▲智能化控制箱(双泵) | 700*900*1800(mm) | 台 | 2 | 1.不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,控制箱体厚度≥1.2mm不锈钢板，智能自动化控制，采用撞击流油烟净化监控报警系统以及油烟水循环净化系统； 2.具备油水促溶功能，减少排污污染。 |
| 6 | ▲静电光解复合式油烟净化设备 | 30000m³/h | 台 | 2 | 1.非甲烷总烃排放浓度≤10.0mg/m³，达到北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/ 1488-2018）； 2.整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。 |
| 7 | 厨房自动灭火装置 | 双瓶组 | 套 | 2 | 1、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱厨房专用灭火剂及释放机构； 2、灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作；（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转） 3、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS201不锈钢管，全部使用螺纹连接，可永久使用，无需更换；不得使用卡压的连接方式，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生； 4、连接喷嘴的安装管路SUS201的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm；不锈钢弯头及直接为SUS201材质。 |
| 8 | 厨房自动灭火装置 | 单瓶组 | 套 | 1 | 1、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱厨房专用灭火剂及释放机构； 2、灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作；（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转） 3、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS201不锈钢管，全部使用螺纹连接，可永久使用，无需更换；不得使用卡压的连接方式，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生； 4、连接喷嘴的安装管路SUS201的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm；不锈钢弯头及直接为SUS201材质。 |
| 北区餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 12600*500*780(mm) | 套 | 2 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 2 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 5400*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 3 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 6900*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 4 | ▲前端湿式油烟净化一体设备 | 3000*1800*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用一体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 5 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 12500*500*780(mm) | 套 | 2 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 6 | ▲智能化控制箱 | 500*900*1800(mm) | 台 | 2 | 1.不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,控制箱体厚度≥1.2mm不锈钢板，智能自动化控制，采用撞击流油烟净化监控报警系统以及油烟水循环净化系统； 2.具备油水促溶功能，减少排污污染。 |
| 7 | ▲智能化控制箱(双泵) | 700*900*1800(mm) | 台 | 4 | 1.不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,控制箱体厚度≥1.2mm不锈钢板，智能自动化控制，采用撞击流油烟净化监控报警系统以及油烟水循环净化系统； 2.具备油水促溶功能，减少排污污染。 |
| 8 | ▲静电光解复合式油烟净化设备 | 60000m³/h | 台 | 2 | 1.非甲烷总烃排放浓度≤10.0mg/m³，达到北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/ 1488-2018）； 2.整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。 |
| 9 | 厨房自动灭火装置 | 双瓶组 | 套 | 4 | 1、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱厨房专用灭火剂及释放机构； 2、灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作；（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转） 3、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS201不锈钢管，全部使用螺纹连接，可永久使用，无需更换；不得使用卡压的连接方式，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生； 4、连接喷嘴的安装管路SUS201的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm；不锈钢弯头及直接为SUS201材质。 |
| 10 | 厨房自动灭火装置 | 单瓶组 | 套 | 3 | 1、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱厨房专用灭火剂及释放机构； 2、灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作；（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转） 3、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS201不锈钢管，全部使用螺纹连接，可永久使用，无需更换；不得使用卡压的连接方式，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生； 4、连接喷嘴的安装管路SUS201的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm；不锈钢弯头及直接为SUS201材质。 |
| 天天餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 11400*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 2 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 13000*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 3 | ▲前端湿式油烟净化一体设备 | 6200*1200*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 4 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 4800*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 5 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 9000*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 6 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 4500*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 7 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 7100*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 8 | ▲智能化控制箱 | 500*900*1800(mm) | 台 | 3 | 1.不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,控制箱体厚度≥1.2mm不锈钢板，智能自动化控制，采用撞击流油烟净化监控报警系统以及油烟水循环净化系统； 2.具备油水促溶功能，减少排污污染。 |
| 9 | ▲智能化控制箱(双泵) | 700*900*1800(mm) | 台 | 3 | 1.不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,控制箱体厚度≥1.2mm不锈钢板，智能自动化控制，采用撞击流油烟净化监控报警系统以及油烟水循环净化系统； 2.具备油水促溶功能，减少排污污染。 |
| 10 | ▲静电光解复合式油烟净化设备 | 30000m³/h | 台 | 4 | 1.非甲烷总烃排放浓度≤10.0mg/m³，达到北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/ 1488-2018）； 2.整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。 |
| 11 | 厨房自动灭火装置 | 双瓶组 | 套 | 3 | 1、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱厨房专用灭火剂及释放机构； 2、灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作；（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转） 3、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS201不锈钢管，全部使用螺纹连接，可永久使用，无需更换；不得使用卡压的连接方式，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生； 4、连接喷嘴的安装管路SUS201的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm；不锈钢弯头及直接为SUS201材质。 |
| 12 | 厨房自动灭火装置 | 单瓶组 | 套 | 4 | 1、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱厨房专用灭火剂及释放机构； 2、灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作；（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转） 3、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS201不锈钢管，全部使用螺纹连接，可永久使用，无需更换；不得使用卡压的连接方式，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生； 4、连接喷嘴的安装管路SUS201的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm；不锈钢弯头及直接为SUS201材质。 |
| 中蓝餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲前端湿式油烟净化一体设备 | 2100*1600*780(mm) | 套 | 7 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用一体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 2 | ▲前端湿式油烟净化一体设备 | 3300*1600*780(mm) | 套 | 6 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用一体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 3 | ▲前端湿式油烟净化设备反应箱 | 4000*500*780(mm) | 套 | 1 | 1.反应箱采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.2mm不锈钢板，箱体与回水槽为一体结构，箱体采用整体焊接而成，确保箱体的密封； 2.前端采用高效湿式净化，具备高效净化油烟及颗粒物，耐高温,采用分体式配套控制系统； 3.油烟净化效率≥95%； 4.设备阻力≤300pa ； 5.设备本体漏风率：≤5% ； 6.出口烟气含水率：≤8% ； 7.油烟排放浓度≤1.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤5.0mg/m³。 |
| 4 | ▲智能化控制箱 | 500*900*1800(mm) | 台 | 1 | 1.不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,控制箱体厚度≥1.2mm不锈钢板，智能自动化控制，采用撞击流油烟净化监控报警系统以及油烟水循环净化系统； 2.具备油水促溶功能，减少排污污染。 |
| 5 | ▲静电光解复合式油烟净化设备 | 40000m³/h | 台 | 3 | 1.非甲烷总烃排放浓度≤10.0mg/m³，达到北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/ 1488-2018）； 2.整体结构要求采用201不锈钢及以上材质，外表采用铆接工艺，内在用焊接种钉工艺；上顶≥1.2mm；壳体≥1.0mm。 |
| 6 | 厨房自动灭火装置 | 单瓶组 | 套 | 18 | 1、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱厨房专用灭火剂及释放机构； 2、灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作；（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转） 3、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS201不锈钢管，全部使用螺纹连接，可永久使用，无需更换；不得使用卡压的连接方式，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生； 4、连接喷嘴的安装管路SUS201的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm；不锈钢弯头及直接为SUS201材质。 |
| 二、设备辅材 |  |  |  |  |  |
| 奥运餐厅一层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 | 12500*1900*780(mm) | ㎡ | 23.8 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为≥1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。 |
| 2 | 不锈钢排烟罩 | 12500*1900*780(mm) | ㎡ | 23.8 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为≥1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。 |
| 3 | 不锈钢外壳LED防爆灯 | 1320*290*50 (mm) | 台 | 10 | 外壳采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.0mm不锈钢板，≥2条LED/T5一体化白色灯管，功率≤14W，光源寿命≥50000小时，显色指数Ra能达到80以上，保证烟罩区域的亮度，外壳与灯管之间胶条密封，灯管拆卸方便。 |
| 4 | 烟罩装饰板 | 32600*1000(mm) | ㎡ | 32.6 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,装饰板厚度≥1.0mm不锈钢板。 |
| 5 | 液箱水泵 | 3.0KW | 台 | 4 | 水泵位于电泵下部，为流道式叶轮--蜗壳结构；水泵与电动机之间采用机械密封加骨架油封（0.55--1.5）/机械密封（2.2--22）作动密封，各固定止口密封处采用“o”型耐油橡胶密封圈作静密封，确保电泵的可靠性。电泵转子轴采用不锈钢材料，确保轴有更可靠的机械强度，可有效地提高轴的耐磨性和耐腐蚀性，同时也便于叶轮的维修和拆卸。 |
| 6 | 水泵供水系统 | 2" | 套 | 4 | 采用国标≥2"镀锌管连接而成，连接完后打压测漏。 |
| 7 | 排烟管道连法兰 |  | ㎡ | 160 | - 采用≥1.0mm厚优质镀锌板制作风管； 2. 使用国标≥30*30角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1: 2.5需压棱线加固。 |
| 8 | 导流装置 |  | 套 | 2 | 采用≥1.2mm镀锌板造，管道风压均衡，确保排风效果。 |
| 9 | 风量调节阀 |  | 套 | 2 | 风量调节阀外框采用≥1.5mm铁板，叶片采用≥1.2mm铁板，满足BS 2989 Z2 G275M 标准或同类标准；风量调节阀轴承材料为青铜，可以耐300°C的高温；叶片由直径≥12mm的轴相连接，轴体材料为不锈钢；叶片与8mm直径的不锈钢连杆的连接是与直径≥16mm铜插销采用插销式方法连接。 |
| 10 | 鲜风管道 |  | ㎡ | 40 | - 采用≥1.0mm厚优质镀锌板制作风管； 2. 使用国标≥30*30角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1: 2.5需压棱线加固。 |
| 11 | 高效低噪音排风柜 | 15KW/380V | 台 | 2 | 功率:15KW/380V，风量27000~32000m³/h，全压：1200-1000pa，采用二级能效电机带动；柜身采用≥1.2mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，整体消音厚度≥50mm，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 12 | 风机软连接 |  | 套 | 4 | 风管与风柜接驳：防火防油纤维帆布。 |
| 13 | 风机减震器 | 250kg | 套 | 2 | 采用≥150*50mm槽钢做底架,直径80mm避震弹簧4个及所需配件,采用阻尼式减震方式。 |
| 14 | 风机进风口消音管 | 1000*1000*1000(mm) | 个 | 2 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 15 | 风机出风口消音管 | 900*900*1000(mm) | 个 | 2 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 16 | 风机水泵控制箱 | 18kw | 台 | 2 | 控制水泵、净化设备、排送风系统及联动厨房智能控制箱。 |
| 17 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*10 | 米 | 120 | 国标4*10 |
| 18 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*6 | 米 | 120 | 国标4*6 |
| 19 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*2.5 | 米 | 80 | 国标4*2.5 |
| 20 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标3*1.5 | 米 | 80 | 国标3*1.5 |
| 21 | 餐饮油烟在线监控系统 |  | 套 | 2 | 整个系统由中央监控子系统、通讯子系统和现场监控子系统三部分组成，其中： （1）中央监控子系统是油烟在线监测及执法管理软件平台； （2）通讯子系统包括数据通讯模块和传输油烟监测（监控）数据的通讯网络； （3）现场监控子系统为安装在餐饮油烟排放单位的油烟监测仪器设备，现场监控子系统由油烟在线监测仪主机、油烟监测探头组成，可监测油烟排放浓度、颗粒物浓度和非甲烷总烃浓度，监控油烟净化设施和风机的工作状况，计算净化设施联动比。 投标方须为招标方安装、配置监控程序，方便招标方监控油烟净化设备运行状况及实时排放情况。 |
| 奥运餐厅二层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 | 10200*1800*780(mm) | ㎡ | 18.4 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为≥1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。 |
| 2 | 不锈钢排烟罩 | 10200*1800*780(mm) | ㎡ | 18.4 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为≥1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。 |
| 3 | 不锈钢外壳LED防爆灯 | 1320*290*50(mm) | 台 | 8 | 外壳采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.0mm不锈钢板，≥2条LED/T5一体化白色灯管，功率≤14W，光源寿命≥50000小时，显色指数Ra能达到80以上，保证烟罩区域的亮度，外壳与灯管之间胶条密封，灯管拆卸方便。 |
| 4 | 烟罩装饰板 | 27600*1000(mm) | ㎡ | 27.6 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,装饰板厚度≥1.0mm不锈钢板。 |
| 5 | 液箱水泵 | 3.0KW | 台 | 4 | 水泵位于电泵下部，为流道式叶轮--蜗壳结构；水泵与电动机之间采用机械密封加骨架油封（0.55--1.5）/机械密封（2.2--22）作动密封，各固定止口密封处采用“o”型耐油橡胶密封圈作静密封，确保电泵的可靠性。电泵转子轴采用不锈钢材料，确保轴有更可靠的机械强度，可有效地提高轴的耐磨性和耐腐蚀性，同时也便于叶轮的维修和拆卸。 |
| 6 | 水泵供水系统 | 2" | 套 | 4 | 采用国标≥2"镀锌管连接而成，连接完后打压测漏。 |
| 7 | 排烟管道连法兰 |  | ㎡ | 150 | - 采用≥1.0mm厚优质镀锌板制作风管； 2. 使用国标≥30*30角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1: 2.5需压棱线加固。 |
| 8 | 导流装置 |  | 套 | 2 | 采用≥1.2mm镀锌板造，管道风压均衡，确保排风效果。 |
| 9 | 风量调节阀 |  | 套 | 2 | 风量调节阀外框采用≥1.5mm铁板，叶片采用≥1.2mm铁板，满足BS 2989 Z2 G275M 标准或同类标准；风量调节阀轴承材料为青铜，可以耐300°C的高温；叶片由直径≥12mm的轴相连接，轴体材料为不锈钢；叶片与8mm直径的不锈钢连杆的连接是与直径≥16mm铜插销采用插销式方法连接。 |
| 10 | 鲜风管道 |  | ㎡ | 40 | - 采用≥1.0mm厚优质镀锌板制作风管； 2. 使用国标≥30*30角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1: 2.5需压棱线加固。 |
| 11 | 高效低噪音排风柜 | 11KW/380V | 台 | 2 | 功率:11KW/380V，风量23500~26000m³/h，全压：1200-1000pa，采用二级能效电机带动；柜身采用≥1.2mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，整体消音厚度≥50mm，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 12 | 风机软连接 |  | 套 | 4 | 风管与风柜接驳：防火防油纤维帆布。 |
| 13 | 风机减震器 | 250kg | 套 | 2 | 采用≥150*50mm槽钢做底架,直径80mm避震弹簧4个及所需配件,采用阻尼式减震方式。 |
| 14 | 风机进风口消音管 | 1000*1000*1000(mm) | 个 | 2 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 15 | 风机出风口消音管 | 900*900*1000(mm) | 个 | 2 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 16 | 风机水泵控制箱 | 18kw | 台 | 2 | 控制水泵、净化设备、排送风系统及联动厨房智能控制箱。 |
| 17 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*10 | 米 | 120 | 国标4*10 |
| 18 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*6 | 米 | 120 | 国标4*6 |
| 19 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*2.5 | 米 | 80 | 国标4*2.5 |
| 20 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标3*1.5 | 米 | 80 | 国标3*1.5 |
| 21 | 餐饮油烟在线监控系统 |  | 套 | 2 | 整个系统由中央监控子系统、通讯子系统和现场监控子系统三部分组成，其中： （1）中央监控子系统是油烟在线监测及执法管理软件平台； （2）通讯子系统包括数据通讯模块和传输油烟监测（监控）数据的通讯网络； （3）现场监控子系统为安装在餐饮油烟排放单位的油烟监测仪器设备，现场监控子系统由油烟在线监测仪主机、油烟监测探头组成，可监测油烟排放浓度、颗粒物浓度和非甲烷总烃浓度，监控油烟净化设施和风机的工作状况，计算净化设施联动比。 投标方须为招标方安装、配置监控程序，方便招标方监控油烟净化设备运行状况及实时排放情况。 |
| 奥运餐厅二层明档 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 | 4000*1650*780(mm) | ㎡ | 6.6 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为≥1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。 |
| 2 | 不锈钢排烟罩 | 4200*1650*780(mm) | ㎡ | 6.9 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为≥1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。 |
| 3 | 不锈钢排烟罩 | 4200*1650*780(mm) | ㎡ | 6.9 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为≥1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。 |
| 4 | 不锈钢排烟罩 | 2500*1650*780(mm) | ㎡ | 4.1 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为≥1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。 |
| 5 | 不锈钢排烟罩 | 4000*1650*780(mm) | ㎡ | 6.6 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为≥1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。 |
| 6 | 不锈钢排烟罩 | 4800*1650*780(mm) | ㎡ | 7.9 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为≥1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。 |
| 7 | 不锈钢排烟罩 | 2500*1650*780(mm) | ㎡ | 4.1 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为≥1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。 |
| 8 | 不锈钢排烟罩 | 4500*1650*780(mm) | ㎡ | 7.4 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为≥1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。 |
| 9 | 不锈钢排烟罩 | 2500*1650*780(mm) | ㎡ | 4.1 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为≥1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。 |
| 10 | 不锈钢排烟罩 | 4200*1650*780(mm) | ㎡ | 6.9 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为≥1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。 |
| 11 | 不锈钢外壳LED防爆灯 | 1320*290*50(mm) | 台 | 17 | 外壳采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.0mm不锈钢板，≥2条LED/T5一体化白色灯管，功率≤14W，光源寿命≥50000小时，显色指数Ra能达到80以上，保证烟罩区域的亮度，外壳与灯管之间胶条密封，灯管拆卸方便。 |
| 12 | 烟罩装饰板 | 47300*1000(mm) | ㎡ | 47.3 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,装饰板厚度≥1.0mm不锈钢板. |
| 13 | 液箱水泵 | 3.0KW | 台 | 10 | 水泵位于电泵下部，为流道式叶轮--蜗壳结构；水泵与电动机之间采用机械密封加骨架油封（0.55--1.5）/机械密封（2.2--22）作动密封，各固定止口密封处采用“o”型耐油橡胶密封圈作静密封，确保电泵的可靠性。电泵转子轴采用不锈钢材料，确保轴有更可靠的机械强度，可有效地提高轴的耐磨性和耐腐蚀性，同时也便于叶轮的维修和拆卸。 |
| 14 | 水泵供水系统 | 2" | 套 | 10 | 采用国标≥2"镀锌管连接而成，连接完后打压测漏。 |
| 15 | 排烟管道连法兰 |  | ㎡ | 300 | - 采用≥1.0mm厚优质镀锌板制作风管； 2. 使用国标≥30*30角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1: 2.5需压棱线加固。 |
| 16 | 导流装置 |  | 套 | 10 | 采用≥1.2mm镀锌板造，管道风压均衡，确保排风效果。 |
| 17 | 风量调节阀 |  | 套 | 10 | 风量调节阀外框采用≥1.5mm铁板，叶片采用≥1.2mm铁板，满足BS 2989 Z2 G275M 标准或同类标准；风量调节阀轴承材料为青铜，可以耐300°C的高温；叶片由直径≥12mm的轴相连接，轴体材料为不锈钢；叶片与8mm直径的不锈钢连杆的连接是与直径≥16mm铜插销采用插销式方法连接。 |
| 18 | 鲜风管道 |  | ㎡ | 200 | - 采用≥1.0mm厚优质镀锌板制作风管； 2. 使用国标≥30*30角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1: 2.5需压棱线加固。 |
| 19 | 离心排风机 | 7.5kw | 台 | 5 | 功率:7.5KW/380V，风量:9130-17730m³/h，全压：1200-1000pa，采用二级能效电机带动；柜身及进出口消音管采用≥1.2mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，整体消音厚度≥50mm，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 20 | 风机机架底座 | 1200*900(mm) | 套 | 5 | 采用≥5#角钢 |
| 21 | 风机软连接 | 600*600(mm) | 套 | 5 | 风管与风柜接驳：防火防油纤维帆布。 |
| 22 | 风机消音箱 | 1500*1500*1500(mm) | 个 | 5 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 23 | 风机减震器 | 120kg | 套 | 5 | 采用≥150*50mm槽钢做底架,直径80mm避震弹簧4个及所需配件,采用阻尼式减震方式。 |
| 24 | 风机进风口消音管 | 700*700*1000(mm) | 个 | 5 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 25 | 风机出风口消音管 | 600*600*1000(mm) | 个 | 5 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 26 | 风机水泵控制箱 | 12kw | 台 | 5 | 控制水泵、净化设备、排送风系统及联动厨房智能控制箱。 |
| 27 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*6 | 米 | 250 | 国标4*6 |
| 28 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*2.5 | 米 | 200 | 国标4*2.5 |
| 29 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标3*1.5 | 米 | 280 | 国标3*1.5 |
| 30 | 餐饮油烟在线监控系统 |  | 套 | 5 | 整个系统由中央监控子系统、通讯子系统和现场监控子系统三部分组成，其中： （1）中央监控子系统是油烟在线监测及执法管理软件平台； （2）通讯子系统包括数据通讯模块和传输油烟监测（监控）数据的通讯网络； （3）现场监控子系统为安装在餐饮油烟排放单位的油烟监测仪器设备，现场监控子系统由油烟在线监测仪主机、油烟监测探头组成，可监测油烟排放浓度、颗粒物浓度和非甲烷总烃浓度，监控油烟净化设施和风机的工作状况，计算净化设施联动比。 投标方须为招标方安装、配置监控程序，方便招标方监控油烟净化设备运行状况及实时排放情况。 |
| 清真餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液箱水泵 | 3.0KW | 台 | 4 | 水泵位于电泵下部，为流道式叶轮--蜗壳结构；水泵与电动机之间采用机械密封加骨架油封（0.55--1.5）/机械密封（2.2--22）作动密封，各固定止口密封处采用“o”型耐油橡胶密封圈作静密封，确保电泵的可靠性。电泵转子轴采用不锈钢材料，确保轴有更可靠的机械强度，可有效地提高轴的耐磨性和耐腐蚀性，同时也便于叶轮的维修和拆卸。 |
| 2 | 水泵供水系统 | 2" | 套 | 4 | 采用国标≥2"镀锌管连接而成，连接完后打压测漏。 |
| 3 | 排烟管道连法兰 |  | ㎡ | 240 | - 采用≥1.0mm厚优质不锈钢板制作风管； 2. 使用国标≥30*30角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1: 2.5需压棱线加固。 |
| 4 | 导流装置 |  | 套 | 5 | 采用≥1.2mm镀锌板造，管道风压均衡，确保排风效果。 |
| 5 | 风量调节阀 |  | 套 | 5 | 风量调节阀外框采用≥1.5mm铁板，叶片采用≥1.2mm铁板，满足BS 2989 Z2 G275M 标准或同类标准；风量调节阀轴承材料为青铜，可以耐300°C的高温；叶片由直径≥12mm的轴相连接，轴体材料为不锈钢；叶片与8mm直径的不锈钢连杆的连接是与直径≥16mm铜插销采用插销式方法连接。 |
| 6 | 鲜风管道 |  | ㎡ | 160 | - 采用≥1.0mm厚优质镀锌板制作风管； 2. 使用国标≥30*30角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1: 2.5需压棱线加固。 |
| 7 | 风机进风口消音管 | 1000*1000*1000(mm) | 个 | 2 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 8 | 风机出风口消音管 | 900*900*1000(mm) | 个 | 2 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 9 | 风机水泵控制箱 | 12kw | 台 | 3 | 控制水泵、净化设备、排送风系统及联动厨房智能控制箱。 |
| 10 | 风机控制箱 | 22kw | 台 | 2 | 控制水泵、净化设备、排送风系统及联动厨房智能控制箱。 |
| 11 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*16 | 米 | 160 | 国标4*10 |
| 12 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*6 | 米 | 120 | 国标4*6 |
| 13 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*2.5 | 米 | 200 | 国标4*2.5 |
| 14 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标3*1.5 | 米 | 200 | 国标3*1.5 |
| 15 | 餐饮油烟在线监控系统 |  | 套 | 2 | 整个系统由中央监控子系统、通讯子系统和现场监控子系统三部分组成，其中： （1）中央监控子系统是油烟在线监测及执法管理软件平台； （2）通讯子系统包括数据通讯模块和传输油烟监测（监控）数据的通讯网络； （3）现场监控子系统为安装在餐饮油烟排放单位的油烟监测仪器设备，现场监控子系统由油烟在线监测仪主机、油烟监测探头组成，可监测油烟排放浓度、颗粒物浓度和非甲烷总烃浓度，监控油烟净化设施和风机的工作状况，计算净化设施联动比。 投标方须为招标方安装、配置监控程序，方便招标方监控油烟净化设备运行状况及实时排放情况。 |
| 北区餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液箱水泵 | 3.0KW | 台 | 10 | 水泵位于电泵下部，为流道式叶轮--蜗壳结构；水泵与电动机之间采用机械密封加骨架油封（0.55--1.5）/机械密封（2.2--22）作动密封，各固定止口密封处采用“o”型耐油橡胶密封圈作静密封，确保电泵的可靠性。电泵转子轴采用不锈钢材料，确保轴有更可靠的机械强度，可有效地提高轴的耐磨性和耐腐蚀性，同时也便于叶轮的维修和拆卸。 |
| 2 | 水泵供水系统 | 2" | 套 | 10 | 采用国标≥2"镀锌管连接而成，连接完后打压测漏。 |
| 3 | 排烟管道连法兰 |  | ㎡ | 540 | - 采用≥1.0mm厚优质不锈钢板制作风管； 2. 使用国标≥30*30角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1: 2.5需压棱线加固。 |
| 4 | 导流装置 |  | 套 | 11 | 采用≥1.2mm镀锌板造，管道风压均衡，确保排风效果。 |
| 5 | 风量调节阀 |  | 套 | 11 | 风量调节阀外框采用≥1.5mm铁板，叶片采用≥1.2mm铁板，满足BS 2989 Z2 G275M 标准或同类标准；风量调节阀轴承材料为青铜，可以耐300°C的高温；叶片由直径≥12mm的轴相连接，轴体材料为不锈钢；叶片与8mm直径的不锈钢连杆的连接是与直径≥16mm铜插销采用插销式方法连接。 |
| 6 | 鲜风管道 |  | ㎡ | 240 | - 采用≥1.0mm厚优质镀锌板制作风管； 2. 使用国标≥30*30角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1: 2.5需压棱线加固。 |
| 7 | 高效低噪音排风柜 | 30KW/380V | 台 | 2 | 功率:30KW/380V，风量60000~660000m³/h，全压：1200-1000pa，采用二级能效电机带动；柜身及进出口消音管采用≥1.2mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，整体消音厚度≥50mm，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 8 | 风机软连接 |  | 套 | 4 | 风管与风柜接驳：防火防油纤维帆布。 |
| 9 | 风机减震器 | 250kg | 套 | 2 | 采用≥150*50mm槽钢做底架,直径80mm避震弹簧4个及所需配件,采用阻尼式减震方式。 |
| 10 | 风机进风口消音管 | 1000*1000*1000(mm) | 个 | 2 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 11 | 风机出风口消音管 | 900*900*1000(mm) | 个 | 2 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 12 | 风机水泵控制箱 | 12kw | 台 | 5 | 控制水泵、净化设备、排送风系统及联动厨房智能控制箱。 |
| 13 | 风机控制箱 | 30kw | 台 | 2 | 控制水泵、净化设备、排送风系统及联动厨房智能控制箱。 |
| 14 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*25 | 米 | 100 | 国标4*25 |
| 15 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*10 | 米 | 160 | 国标4*10 |
| 16 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*6 | 米 | 120 | 国标4*6 |
| 17 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*2.5 | 米 | 200 | 国标4*2.5 |
| 18 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标3*1.5 | 米 | 200 | 国标3*1.5 |
| 19 | 餐饮油烟在线监控系统 |  | 套 | 2 | 整个系统由中央监控子系统、通讯子系统和现场监控子系统三部分组成，其中： （1）中央监控子系统是油烟在线监测及执法管理软件平台； （2）通讯子系统包括数据通讯模块和传输油烟监测（监控）数据的通讯网络； （3）现场监控子系统为安装在餐饮油烟排放单位的油烟监测仪器设备，现场监控子系统由油烟在线监测仪主机、油烟监测探头组成，可监测油烟排放浓度、颗粒物浓度和非甲烷总烃浓度，监控油烟净化设施和风机的工作状况，计算净化设施联动比。 投标方须为招标方安装、配置监控程序，方便招标方监控油烟净化设备运行状况及实时排放情况。 |
| 天天餐厅厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液箱水泵 | 3.0KW | 台 | 9 | 水泵位于电泵下部，为流道式叶轮--蜗壳结构；水泵与电动机之间采用机械密封加骨架油封（0.55--1.5）/机械密封（2.2--22）作动密封，各固定止口密封处采用“o”型耐油橡胶密封圈作静密封，确保电泵的可靠性。电泵转子轴采用不锈钢材料，确保轴有更可靠的机械强度，可有效地提高轴的耐磨性和耐腐蚀性，同时也便于叶轮的维修和拆卸。 |
| 2 | 水泵供水系统 | 2" | 套 | 9 | 采用国标≥2"镀锌管连接而成，连接完后打压测漏。 |
| 3 | 排烟管道连法兰 |  | ㎡ | 480 | - 采用≥1.0mm厚优质不锈钢板制作风管； 2. 使用国标≥30*30角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1: 2.5需压棱线加固。 |
| 4 | 导流装置 |  | 套 | 10 | 采用≥1.2mm镀锌板造，管道风压均衡，确保排风效果。 |
| 5 | 风量调节阀 |  | 套 | 10 | 风量调节阀外框采用≥1.5mm铁板，叶片采用≥1.2mm铁板，满足BS 2989 Z2 G275M 标准或同类标准；风量调节阀轴承材料为青铜，可以耐300°C的高温；叶片由直径≥12mm的轴相连接，轴体材料为不锈钢；叶片与8mm直径的不锈钢连杆的连接是与直径≥16mm铜插销采用插销式方法连接。 |
| 6 | 鲜风管道 |  | ㎡ | 240 | - 采用≥1.0mm厚优质镀锌板制作风管； 2. 使用国标≥30*30角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1: 2.5需压棱线加固。 |
| 7 | 高效低噪音排风柜 | 22KW/380V | 台 | 2 | 功率:22KW/380V，风量56000~600000m³/h，全压：1200-1000pa，采用二级能效电机带动；柜身及进出口消音管采用≥1.2mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，整体消音厚度≥50mm，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 8 | 风机软连接 |  | 套 | 4 | 风管与风柜接驳：防火防油纤维帆布。 |
| 9 | 风机减震器 | 250kg | 套 | 2 | 采用≥150*50mm槽钢做底架,直径80mm避震弹簧4个及所需配件,采用阻尼式减震方式。 |
| 10 | 风机进风口消音管 | 1000*1000*1000(mm) | 个 | 2 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 11 | 风机出风口消音管 | 900*900*1000(mm) | 个 | 2 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 12 | 风机水泵控制箱 | 12kw | 台 | 5 | 控制水泵、净化设备、排送风系统及联动厨房智能控制箱。 |
| 13 | 风机控制箱 | 22kw | 台 | 2 | 控制水泵、净化设备、排送风系统及联动厨房智能控制箱。 |
| 14 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*25 | 米 | 160 | 国标4*25 |
| 15 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*10 | 米 | 160 | 国标4*10 |
| 16 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*6 | 米 | 120 | 国标4*6 |
| 17 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*2.5 | 米 | 200 | 国标4*2.5 |
| 18 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标3*1.5 | 米 | 200 | 国标3*1.5 |
| 19 | 餐饮油烟在线监控系统 |  | 套 | 4 | 整个系统由中央监控子系统、通讯子系统和现场监控子系统三部分组成，其中： （1）中央监控子系统是油烟在线监测及执法管理软件平台； （2）通讯子系统包括数据通讯模块和传输油烟监测（监控）数据的通讯网络； （3）现场监控子系统为安装在餐饮油烟排放单位的油烟监测仪器设备，现场监控子系统由油烟在线监测仪主机、油烟监测探头组成，可监测油烟排放浓度、颗粒物浓度和非甲烷总烃浓度，监控油烟净化设施和风机的工作状况，计算净化设施联动比。 投标方须为招标方安装、配置监控程序，方便招标方监控油烟净化设备运行状况及实时排放情况。 |
| 中蓝餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 | 4000*1600*780(mm) | ㎡ | 6.4 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为≥1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。 |
| 2 | 不锈钢外壳LED防爆灯 | 1320*290*50(mm) | 台 | 22 | 外壳采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,厚度≥1.0mm不锈钢板，≥2条LED/T5一体化白色灯管，功率≤14W，光源寿命≥50000小时，显色指数Ra能达到80以上，保证烟罩区域的亮度，外壳与灯管之间胶条密封，灯管拆卸方便。 |
| 3 | 烟罩装饰板 | 76200*1000(mm) | ㎡ | 76.2 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,装饰板厚度≥1.0mm不锈钢板。 |
| 4 | 排烟管道连法兰 |  | ㎡ | 320 | - 采用≥1.0mm厚优质镀锌板制作风管； 2. 使用国标≥30*30角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1: 2.5需压棱线加固。 |
| 5 | 竖井排烟管道连法兰 |  | ㎡ | 680 | - 采用≥1.2mm厚优质镀锌板制作风管； 2. 使用国标≥40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防 水密封胶，风管宽高比超过1: 2.5需压棱线加固。 |
| 6 | 竖井排烟管道支架 | 1200*900(mm) | 对 | 40 | 采用≥10#工字钢 |
| 7 | 导流装置 |  | 套 | 14 | 采用≥1.2mm镀锌板造，管道风压均衡，确保排风效果。 |
| 8 | 风量调节阀 |  | 套 | 14 | 风量调节阀外框采用≥1.5mm铁板，叶片采用≥1.2mm铁板，满足BS 2989 Z2 G275M 标准或同类标准；风量调节阀轴承材料为青铜，可以耐300°C的高温；叶片由直径≥12mm的轴相连接，轴体材料为不锈钢；叶片与8mm直径的不锈钢连杆的连接是与直径≥16mm铜插销采用插销式方法连接。 |
| 9 | 鲜风管道 |  | ㎡ | 225 | - 采用≥1.0mm厚优质镀锌板制作风管； 2. 使用国标≥30*30角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1: 2.5需压棱线加固。 |
| 10 | 高效低噪音排风柜（厨房内） | 15KW/380V | 台 | 3 | 功率:15KW/380V，风量30000-35000m³/h，全压：1200-1000pa，采用二级能效电机带动；柜身采用≥1.2mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，整体消音厚度≥50mm，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 11 | 风机软连接（厨房内） |  | 套 | 6 | 风管与风柜接驳：防火防油纤维帆布。 |
| 12 | 风机减震器（厨房内） | 250kg | 套 | 3 | 采用≥150*50mm槽钢做底架,直径80mm避震弹簧4个及所需配件,采用阻尼式减震方式。 |
| 13 | 风机进风口消音管（厨房内） | 1000*1000*1000(mm) | 个 | 3 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 14 | 风机出风口消音管（厨房内） | 900*900*1000(mm) | 个 | 3 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 15 | 风机水泵控制箱（厨房内） | 18kw | 台 | 6 | 控制水泵、净化设备、排送风系统及联动厨房智能控制箱。 |
| 16 | 引风机（楼顶） | 7.5kw | 台 | 3 | 功率:7.5KW/380V，风量:44054-29902 m³/h，压力：288-496pa，采用二级能效电机带动；柜身采用≥1.2mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，整体消音厚度≥50mm，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 17 | 机架底座（楼顶） | 1200*900(mm) | 套 | 3 | 采用≥10#工字钢。 |
| 18 | 风机软连接（楼顶） | 600*600(mm) | 套 | 6 | 风管与风柜接驳：防火防油纤维帆布。 |
| 19 | 风机消音箱（楼顶） | 1500*1500*1500(mm) | 个 | 3 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 20 | 风机减震器（楼顶） | 250kg | 套 | 3 | 采用≥150*50mm槽钢做底架,直径80mm避震弹簧4个及所需配件,采用阻尼式减震方式。 |
| 21 | 风机出风口消音管（楼顶） | 900*900*1000(mm) | 个 | 3 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 22 | 风机进风口消音管（楼顶） | 1000*1000*1000(mm) | 个 | 3 | 管道采用≥1.0mm厚镀锌板造外壳内填充消音棉,内胆用≥0.75mm厚网板,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布，设备运行噪声≤65分贝。 |
| 23 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*10 | 米 | 560 | 国标4*10 |
| 24 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*6 | 米 | 350 | 国标4*6 |
| 25 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标4*2.5 | 米 | 350 | 国标4*2.5 |
| 26 | 阻燃电力电缆连线管 | 国标3*1.5 | 米 | 300 | 国标3*1.5 |
| 27 | 餐饮油烟在线监控系统 |  | 套 | 3 | 整个系统由中央监控子系统、通讯子系统和现场监控子系统三部分组成，其中： （1）中央监控子系统是油烟在线监测及执法管理软件平台； （2）通讯子系统包括数据通讯模块和传输油烟监测（监控）数据的通讯网络； （3）现场监控子系统为安装在餐饮油烟排放单位的油烟监测仪器设备，现场监控子系统由油烟在线监测仪主机、油烟监测探头组成，可监测油烟排放浓度、颗粒物浓度和非甲烷总烃浓度，监控油烟净化设施和风机的工作状况，计算净化设施联动比。 投标方须为招标方安装、配置监控程序，方便招标方监控油烟净化设备运行状况及实时排放情况。 |
| 三、设备拆除、安装及调试 |  |  |  |  |  |
| 奥运餐厅一层厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备拆除、安装及调试 |  | 项 | 1 | 按要求及现场情况完成。 |
| 奥运餐厅二层厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备拆除、安装及调试 |  | 项 | 1 | 按要求及现场情况完成。 |
| 奥运餐厅二层明档厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备拆除、安装及调试 |  | 项 | 1 | 按要求及现场情况完成。 |
| 清真餐厅厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备拆除、安装及调试 |  | 项 | 1 | 按要求及现场情况完成。 |
| 北区餐厅厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备拆除、安装及调试 |  | 项 | 1 | 按要求及现场情况完成。 |
| 天天餐厅厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备拆除、安装及调试 |  | 项 | 1 | 按要求及现场情况完成。 |
| 中蓝餐厅明档厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备拆除、安装及调试 |  | 项 | 1 | 按要求及现场情况完成。 |

# 五、售后服务及培训要求

## （一）售后服务要求

### 1、质保期要求：

本项目要求所有采购设备的免费质保期不得少于6年。

### 2、质保期内设备质保、维修、巡检服务要求（投标人应提供针对此项内容的承诺书）

（1）投标方须在投标书中针对本项目提供详细的质保期内服务方案，包括服务队伍、服务响应方案等；

（2）中标方应承诺的质保期内，如因非招标方原因或招标方正常使用情况下发生设备故障及损坏情况，中标方负责免费维修；同一故障发生3次及以上的，招标方有权要求中标方予以免费更换，中标方必须无条件配合；

（3）中标方应承诺的质保期内更换的设备或配件须为原厂同型号，如该型号停产，则更换的替代品必须是同档次产品或更高档次产品，更换的替代品必须经招标方书面同意，故障设备仍归招标方所有；

（4）中标方应承诺的质保期内，中标方必须派遣专业人员每个月免费对设备巡检一次，及时维修或更换故障设备；

（5）中标方应承诺的质保期内，中标方必须免费提供全部油烟净化剂（每半年配送一次至招标方指定地点），每个月安排维修维保人员免费为所有本项目更新的设备更换一次净化剂；

（6）中标方应承诺的质保期内，中标方负责餐厅排烟系统的所有数据上传通讯费用，确保按照环保部门要求顺畅上传数据；

（7）中标方应承诺的质保期结束前1个月，中标方必须对设备进行一次全面的免费维护与保养，确保设备正常、有效运转；

（8）中标方应承诺的质保期内须提供7×24小时电话技术支持，以解决招标方使用中遇到的问题；电话咨询不能解决的，中标方须在2小时内到达现场进行处理，确保设备正常工作；无法在24小时内解决的技术问题，中标方必须在48小时内提供备用产品，确保招标方正常开餐要求；

★（9）中标方承诺的质保期内，油烟、颗粒物、非甲烷总烃因中标方所投设备质量以及安装、维保等原因未达到环保标准的，罚款等所有责任由中标方承担；此外，中标方须赔偿由此给招标方带来的所有损失。

### 3、质保期内油烟清洗服务要求（投标人应提供针对此项内容的承诺书）

中标方应承诺的质保期（6年）内，中标方负责出资聘请“具有北京消防协会颁发的服务类别为“烟道清洗”的有效会员证”的服务商，免费为招标方奥运餐厅一层、奥运餐厅二层、清真餐厅、北区餐厅、天天餐厅、中蓝餐厅、美食园餐厅、风味餐厅提供烟道清洗服务；其中美食园餐厅、风味餐厅已完成油烟净化设备更新，不在本项目改造范围内。具体工作要求如下：

（1）中标方负责每60天清洗一次上述餐厅油烟罩、滤油篦子、排烟管道、风机，每30天清洗油烟净化器一次，配合招标方建立清洗台账；清洗不得影响招标方开餐需要，必须按照招标方提前一周安排的时间进行；

（2）清洗完成后，烟罩同步管道基本可见原有内壁管道，无残留块状干涸油污。风机净化器表面油污基本除净，表面80%以上见到底漆，电机底部无明显块状油污；

（3）要求灶台、管道进行表面清洗，达到表面无油污，光亮整洁；

（4）油污清洗效果须符合消防防火规定，每次清洗需附清洗报告及作业照片；

（5）招标方有权要求中标方对清洗过程中造成设备损坏进行免费维修或更新，对清洗不到位的有权要求中标方返工重新清洗；

（6）中标方派遣项目经理负责本单位人员的管理、烟道清洗质量的检查和清洗工作中的各项安全，其工作人员要统一着装、佩戴胸卡，清洗中带安全帽、系安全带，并做好各项安全措施，遵守甲方有关管理规定和施工现场管理制度；

（7）中标方使用的厨房烟道清洗剂必须符合国家环保标准，对在清洗过程中产生的噪音及异味要降低到最低限度；清洗结束后，要做到工完场净；

（8）中标方自行准备在清洗过程中所需的各种器材、物品；

（9）中标方对油烟清洗后要达到清除火灾隐患的目的，符合防火要求，无漏电、漏气和漏水现象；清洗后60日内因中标方清洗技术未达到防火要求而发生火灾，造成招标方经济损失，由中标方承担全部责任并赔偿招标方损失；

（10）在厨房烟道清洗过程中，因中标方原因造成的人身事故由中标方负责，给招标方造成的所有损失，由中标方负责赔偿；

（11）清洗过程中，因招标方原因造成的单次清洗工作中止的，由双方协商另行安排清洗时间；

（12）中标方承诺的质保期内，油烟、颗粒物、非甲烷总烃因中标方油烟清洗不彻底、不规范原因未达到环保标准的，罚款等所有责任由中标方承担；此外，中标方须赔偿由此给招标方带来的所有损失。

（13）中标方应承诺质保期内每少提供一次油烟清洗服务的，应同意招标方从质保金中扣减10万元用于聘请第三方服务；质保金扣完由投标方向招标方聘请的第三方支付，拒不执行的同意由招标方采取法律措施。

## （二）培训要求

（1）投标方须在投标书中针对本项目提供详细的免费培训方案；

（2）中标方设备安装、调试完毕后，招标方开始使用设备前，中标方必须对招标方技术人员、操作人员进行培训，培训时间不得少于2天，直至招标方人员能够熟练操作为止；

（3）培训相关的所有费用均由中标方承担。

## （三）其他要求

（1）投标方须提供自身服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等；

（2）投标方须提供所投设备易损易耗件的免费质保期后价格清单、服务清单。

# 六、交货时间及地点（投标人应提供针对此项内容的承诺书）

（1）为保障招标方师生用餐需求，本项目要求自签订合同之日起（含），中标方必须在35个日历天内完成包括但不限于原有设备的拆除，新设备的到货、安装、调试等工作，确保达到招标方正常开餐要求。

因投标方原因，未能在其承诺的时间范围内完成工作致使招标方无法正常开餐需求，进而影响招标方师生就餐的，中标方在投标书中必须承诺所有设备及完成工作免费赠送给招标方，退还招标方已付合同款并赔偿招标方所有损失。

（2）交货地点：北京工业大学指定地点。

# 七、现场踏勘

为确保投标方熟悉招标方工作环境、工作内容与工作要求，本项目将安排所有投标方对现场情况进行勘踏，每个投标方须派代表1-2人且自带测量工具。

因受新冠肺炎疫情影响，招标方校园实施封闭式管理，食堂后厨为重点防疫区域。招标方将根据疫情防控进展组织现场踏勘，踏勘的时间、人员等具体要求另行通知。

# 八、验收要求

设备需执行的或涉及的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

（1）北京市建筑工程施工及验收标准

（2）北京市《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/ 1488-2018

（3）《餐饮业油烟净化设备技术要求及技术》  HT/T62-2002

（4）《城市区域环境噪声标准》  GB3096-1993

（5）《城市区域环境振动标准》 GB10070-1988

（6）《通用用电设备配电设计规范》GB50055-1993

（7）《饮食业环境保护技术规范》   HJ554-2010

（8）《饮食业油烟排放标准》    GB18483-2001

（9）《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》  HJ/T62-2001

（10）《采暖、通风与空气调节设计规范》  GB50019-2003

（11）《通风与空调工程施工质量验收规范》   GB50243-2002

（12） 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》  GB/T16157

（13）《建筑防火设计规范》  GB50016-2006

（14）《民用建筑设计通则》  GB50352-2005

（15）《建筑物防雷设计规范》   GB50057-2010

（16）《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB 50300-2001

（17）《建筑电气工程质量验收规范》 GB 50303-2002

（18）《施工现场临时用电安全技术规范》  JGJ4-2005

注 ：若上述规范、标准、规程有不全或失效的，由中标方进行更正、补充。

# 九、人员及安装要求

## （一）人员要求

（1）自签订合同开始至验收结束，中标方必须派遣1名全权项目经理驻场，负责项目的实施、验收事宜；

（2）中标方派遣的所有施工人员必须身体健康，符合项目实施期间北京市及招标方关于新冠肺炎疫情防控要求；

（3）本项目实施期间，中标方必须根据招标方餐厅开放计划（预计1-2个餐厅交替为在校师生提供餐饮保障）安排施工，确保在要求的工期内完成要求的工作。

## （二）安装要求

（1）水、电、气焊、电焊等专业操作人员必须持证上岗，不得违规操作，到校安装人员统一着装，佩戴胸牌，文明施工，施工现场禁止吸烟；

（2）安装人员、车辆必须遵守学校的管理规定，不得在安装现场住宿、生火做饭等；

（3）投标方进场安装期间，现场应设置专人值守，如涉及电焊、切割等带火操作，应及时通知招标方，按照招标方要求取得动火许可证后方可操作，操作中应配备足量灭火器材；

（4）设备安装期间不得影响校内师生正常用水、用电、用餐需求；

（5）所有投标方必须在投标书中提供详细的安装方案。