北京航空航天大学化学学院

专业基础设施建设通风系统采购

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB8408

第一册

北京航空航天大学化学学院

北京国际工程咨询有限公司

2020年06月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	5

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	12

六   确定中标	21

第二章　合同格式及主要条款	25

第三章  附件——投标文件格式	38

第四章  投标邀请	60

第五章  投标人须知资料表	64

第六章  项目需求说明	65

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京航空航天大学化学学院；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  必须按规定购买招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  本项目不接受进口产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.2.8  本项目为不是专门面向中小企业的项目。

1.2.9  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、投标须知等均在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第四章	　投标邀请

第五章  投标人须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标范围、投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对招标文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）.

7.3    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7廉洁诚信投标(响应)承诺书（格式）

7-8 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——履约保证金递交承诺函（格式）

附件10——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据招标要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	供货方案；

9.2.3  售后服务方案；

9.2.4	招标文件要求的或者投标人认为必要的其它技术内容。

9.3    对照招标文件技术需求，说明所提供货物已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第六章“项目需求说明”的所有技术指标需逐条应答写入“技术偏离表”（附件5），关于商务部分其它内容的条款均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.4    投标人应注意，如买方在项目需求中指出了方法、基础平台和参照的标准，以及参照的牌号或分类号等，此类要求仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于项目需求的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标相关货物及服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3   投标分项报价表上的价格应包括完成相关货物及服务所需的全部费用，包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；除另有规定，投标人的价格中还应包括执行和完成描述的所有工作内容，不可或缺的所有附带支持设备正常运行的所有工作的费用，不论它们是否在后期的合同文件中有所说明，亦不论它们在签订合同时是否可以预料到相关服务所需要的全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4    投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

11.6	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

11.7   招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份 和副本  5份 ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件（光盘或U盘）1份。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

13.6   投标文件制作应双面打印。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在       （开标日期、时间 ）      之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.   投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

评审办法：

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（13分） |  |  |  |
| 1.1 | 相关业绩 | 投标产品近三年（2017年01月01日起至投标日止，以合同签订日期为准），实施过的与本项目类似的项目业绩，业绩证明材料包含项目合同复印件、中标公告截图、中标通知书，甲方联系人及电话。 注：合同包含项目内容页及签字盖章页等关键页，所有证明材料均需加盖投标人公章，否则不予认可；每提供一个有效业绩得1分，最高得10分。 | 10 |
| 1.2 | 相关能力 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书,环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个有效证书得1分，最多得3分。 注：须提供有效证书复印件并加盖公章，否则不予认可。 | 3 |
| 二、技术部分（55分） |  |  |  |
| 2.1 | 投标产品对招标文件技术需求书响应程度 | 投标产品对招标文件项目需求的响应程度，完全满足得30分，在此基础上： （1）标“★”指标为重要指标，每有一项指标负偏离扣1分； （2）其他指标每有一项负偏离扣0.2分； 本项最多30分，扣完为止。 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，特别对具体参数要求的指标，投标人必须提供所响应产品的具体参数值。对于招标文件中标“★”的技术条款，必须提供真实有效的证明材料，证明材料包括：公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册），检测报告，相关证明文件，官方网站发布或真实系统截图。不满足上述要求，视为未响应该条技术指标。 | 30 |
| 2.2 | 项目供货方案及进度保障计划 | （1）投标人提供的供货方案（包含但不限于生产组织计划、交货、安装、验收方案等对业主的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素）的详尽程度、完善性、进度合理性及是否满足招标文件要求等方面。实施方案措施详细、完善、进度合理并完全满足采购需求，得3分；实施方案措施较详细、完善、进度合理并基本满足采购需求，得2分；实施方案措施不详细、有缺陷的，进度不合理得1分；实施方案不能满足采购需要或未提供方案的，得0分。 （2）投标人提供本项目所需的各变风量通风设备、废气处理设备、控制系统原理图、布线图、安装位置图等，图纸内容全面详细，内容清晰得3分；图纸内容全面但不够详细、不清晰准确得2分；图纸缺项、漏项得1分；未提供图纸得0分。 | 6 |
| 2.3 | 生产设备 水平 | 投标人生产设备水平： 包含但不限于数控折弯机、激光切割机、自动喷涂设备等（提供购置设备发票等证明文件复印件盖公章，原件备查），设备种类齐全、品质优良、工艺先进得3分；设备种类较全、品质中等、工艺中等得2分；设备种类单一、品质一般、工艺老旧得1分；材料未提供齐全或未提供本项内容得0分。 注：投标人需详细列出其生产设备情况，并同时提供相应证明文件，否则不予认可。 | 3 |
| 2.4 | 样品 | 样品数量齐全，技术规格优于招标文件要求、材质精细、工艺精湛得5分；样品数量齐全，技术规格符合招标文件要求、材质中等、工艺中等得3分；样品数量不齐全，技术规格不满足招标文件要求、材质一般、工艺粗糙得1分，未提供本样品得0分。 | 5 |
| 2.5 | 项目团队 | （1）安装人员具有机电工程或电气工程专业注册师证书证书和安全生产考核合格证书证书得2分； （2）针对本项目实施所配备人员配备充足在职稳定、各岗位分配清晰合理、专业性强，得3分；人员配备情况较少、在职稳定性一般、各岗位分配清晰度一般，专业力量较差得2分；人员配备不稳定、不能满足项目实施、岗位分配不清晰，不具备专业性得1分；未提供项目团队情况得0分。 注：须提供人员列表，专业证书复印件，团队人员近六个月连续社保缴纳记录，所有材料提供复印件并加盖投标人公章，否则不予认可。 | 5 |
| 2.6 | 培训措施及技术支持 | 培训措施及技术支持培训方案（包含但不限于运行原理、使用方案、应急处置、日常维护等）内容全面、培训措施有力，具有完善的技术支持方案得2分；培训方案简单合理，针对性不强得1分，未提供方案得0分。 | 2 |
| 2.7 | 售后服务方案、服务承诺及质保期 | （1）质保期限：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 （2）质保期内服务：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 | 4 |
| 三、价格（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基 准价得满分30分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评标价）×30。 | 30 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 节能环保 | 节能产品、环境标志产品：综合审查投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照招标文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2 |

说明1：评标价：

注1：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写本须知第28.2条规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：

残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“ 残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能产品：

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明3：环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明7：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

说明8：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

3. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 24．	确定中标人

24.1	招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.3   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26.	签订合同

26.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

### 28.   质疑

28.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

28.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 29.    其它

29.1	中标人应向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法下浮20%计算。

29.2   小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

注1：

小型微型企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业该条直接改为“本公司为监狱企业”）。
　　2.本公司参加__（采购代理机构）____的__（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物包括：

（货物名称、数量及价格，可列表描述）

提供的本公司的工程和服务包括：

（工程或服务名称、数量及价格，可列表描述）

提供的其他小型、微型企业制造的货物包括：

（制造商名称、货物名称、数量及价格，可列表描述）。
　　      本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

注2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）的采购活动提供的本单位制造的货物包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

# 第二章　合同格式及主要条款

合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场由卖方安装完毕且经买方验收合格的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期 5 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 7 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 7 天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  2 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后  2  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除招标文件另有规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应在7天内组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后2天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的索赔。

### 13     延迟交货

13.1   卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务合同价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

14.2   除合同第15条规定外，如果买方没有按照合同规定的时间或数额支付货款，卖方可要求买方支付违约金。违约金以买方应支付而未支付的货款为基数，按商业银行同期贷款利率上调20％后计算。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在14 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   卖方应按合同专用条款约定形式和金额，以及约定的提交时间，向买方提交履约保证金。

25.2   履约保证金用户补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3   履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交；

A.买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行提交履约保函，或采购人可以接受其他的形式，包括《政府采购履约担保函》。

B.支票、汇票、现金或保函。

25.4    履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.5    如果卖方未能按合同规定的履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

### 26　    合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

26.3    本合同一式　8　份，具有同等法律效力。买方 6份，卖方 2份。

# 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：　北京航空航天大学 。

1.6 卖方：本合同卖方系指：　本次采购中标人　　。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：  买方指定地点    。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：　项目现场交货　　　。

6.2  本合同项下的交货期为：                                     。

8、 付款条件：

1）合同签订后5个工作日内，卖方将合同总价10%的履约保证金交至买方；

2）货物到达买方指定地点7个工作日内，买方支付合同总价的40%；

4）货物安装调试完毕且验收合格后，买方支付合同总价的60%；同时履约保证金转为质保金，自验收合格之日起12个月后7个工作日内无息退还质保金。

9、 技术资料：　按合同约定　　。

10、质量保证：

10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  2 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在收到通知后  2  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5 除招标文件另有规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少12个月。

11、检验和验收：按招标文件要求和投标文件应答。

## 政府采购合同（货物类）

# 合同编号：

项目名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)   　　       (项目名称)中所需 　　　　(包号及名称)经        (采购代理机构)以　　　　　        号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定并经采购人确认 　　　       (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同条款

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、内容和数量

本合同内容：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同交货时间及地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并后生效。

买　方：               			  卖　方：

名　称：(公章)　　　　　　　　 　名　称：(公章)

年　月　日　　　　　　　　　　 　年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

住  所：							   住  所：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

账    号：							账    号：

注：（1）本合同条款内容若和招标文件第六章“项目需求说明”中相关规定不一致，以第六章“项目需求说明”中的相关规定为准。

# 第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7廉洁诚信投标（响应）承诺书（格式）

7-8 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——履约保证金递交承诺函（格式）

附件10——项目经验证明材料

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和项目需求说明提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价见“投标一览表”。

（2）如中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

## 附件4　货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 名称 | 主要功能/简要说明 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项服务详细技术说明可另页描述。

## 附件5   技术偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7廉洁诚信投标（响应）承诺书（格式）

7-8招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3  投标人资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的 2019年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2019年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法提供2019年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，复印件则须盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障金缴纳纪录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件7-7 廉洁诚信投标（响应）承诺书（格式）

北京航空航天大学：

本投标（响应）人遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加_____________ 项目投标（响应），特郑重承诺如下：

一、所提供的一切资料都是真实、有效、合法的；

二、无资质挂靠或出卖资质让他人挂靠投标（响应）的行为；

三、不以他人名义投标（响应）或者以其他方式弄虚作假，骗取中标（成交）；

四、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

五、不参与串标、围标及抬标（响应）情形，不排挤其他投标（响应）人的公平竞争；

六、不与采购人或采购代理机构串通投标（响应），损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

七、不向采购人或者评审委员会成员行贿以牟取中标（成交）；

八、不扰乱采购人招标采购秩序，不在招标采购过程中进行虚假恶意投标（响应）、质疑或投诉；

九、若我方中标（成交），将严格按照投标(响应)文件所承诺的报价、质量、工期、投标(响应)方案等内容签署合同并组织实施。

本公司若有违反本承诺内容的行为之一，愿意承担法律责任，接受政府相关行政主管部门、行业组织及学校等依法依规进行的任何处罚。若造成财产损失，承担全部赔偿责任。

投标（响应）人(盖章)：

法定代表人(签字)：

年     月     日

附件7-8  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

注1：如果招标文件第六章对投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人必须按要求提供相关证明材料。

注2：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9  履约保证金递交承诺函（格式）

履约保证金递交承诺函

致：（采购人）

（投标人名称）按国家法律成立的，主要营业地点设立在（公司地址），现依据贵方（招标编号）招标文件要求提供投标响应承诺有关事宜，并对我方具有约束力。

我方郑重承诺：

我公司一旦中标，在合同签订后   个工作日内，我方将合同总价的   %履约保证金交至买方。

投标人名（盖公章）：

投标人授权代表签字：

注：如合同特殊条款不涉及，划“/”应答。

附件10  项目经验证明材料

【证明材料包含项目合同复印件、中标公告截图、中标通知书，甲方联系人及电话。合同包括但不限于项目名称、采购项目名称和数量、签订日期、合同金额等。】

北京航空航天大学化学学院

专业基础设施建设通风系统采购

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB8408

第二册

北京航空航天大学化学学院

北京国际工程咨询有限公司

2020年06月

# 第四章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司接受北京航空航天大学化学学院的委托，对下述采购内容进行国内公开招标,现邀请合格的投标人前来投标。

项目概况

北京航空航天大学化学学院专业基础设施建设通风系统采购 招标项目的潜在投标人应在（北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角））获取招标文件，并于2020年07月16日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：BIECC-ZB8408

项目名称：北京航空航天大学化学学院专业基础设施建设通风系统采购

预算金额：740.00万元

最高限价：740.00万元

采购需求：本项目针对北京航空航天大学沙河校区化学学院四号、七号楼实验室变风量通风设备及控制系统采购，用于科研。确保通风柜对实验中有害物质的防护，控制面风速0.4~0.6m/s。响应速度小于1秒，面风速偏差≤±20％，噪声≤55dB（A）……。详见第六章“项目需求说明”。

合同履行期限：自合同签订后，收到采购人通知后80个日历日内完成供货、安装、调试。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

2）本项目不接受进口产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：2020年06月24日至2020年07月02日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

方式：现场购买或汇款购买。投标人如汇款购买招标文件，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写为：“购买标书信息+项目编号”。如需快递纸质版招标文件，须加付快递费50元人民币。在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

售价：每包人民币500元，招标文件售后不退。（电子文档下载请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后点击标书下载）。

## 四、提交投标文件（样品）截止时间、开标时间和地点

2020年07月16日09点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）项目用途：科研。

（2）投标人在购买招标文件时须明确登记并只能按投标前所登记包号进行投标。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

（3）收款单位：北京国际工程咨询有限公司；开户行：华夏银行北京学院路支行；账号：10242000000002546。

（4）本项目的采购公告仅在本公告在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、北京航空航天大学招标采购管理中心网(zbcg.buaa.edu.cn)上发布。

（5）现场踏勘：

为了保证项目的实施，本项目统一安排踏勘。现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请供应商在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需供应商自行携带的设备、辅材等。

1）踏勘联系人：殷老师

2）踏勘联系方式：（座机）010-82338987

3）踏勘集合地点：北京航空航天大学沙河校区东门集合。

4）踏勘集合时间：2020年07月08日上10：00（北京时间）。

注：本项目由招标代理组织仅此安排一次踏勘，每个单位仅限一名代表参加，请参加踏勘的供应商人员遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求按时参加，踏勘时务必携带7日内有效的核酸检测报告（阴性）、身份证原件及疫情防护承诺书，请各供应商务必准时签到以证明出席，过时不候。

（6）本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

（7）本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

（8）投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

（9）届时请投标人派代表参加开标仪式。

（10）如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京航空航天大学化学学院

地址：北京市海淀区学院路37号

联系方式：高老师，010-82317478

采购人业务监督联系人：陈老师，孙老师

采购人业务监督联系电话：010-82314673，010-82314680

2.采购代理机构信息

名 称：北京国际工程咨询有限公司

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

联系方式：010-82376733、jowena@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：贾溪

电　话：010-82376733

# 第五章  投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：北京航空航天大学化学学院 联系人：高老师；联系电话：010-82317478 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算金额的1.5% |
| 11.5 | 中标服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法下浮20%计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：开标日起90天（日历日） 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份，电子光盘 1 份，投标样品各 1 套。 |
| 15.1 | 投标截止期：2020年07月16日上午09:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2020年07月16日上午09:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

# 第六章    项目需求说明

一、项目需求一览表及预算：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 是否接受 进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 专业基础设施建设通风系统 | - 1套 | 740 | 否 |

- 注：1.投标人的投标报价不得超出预算金额，否则其投标将被视为无效投标。

- 2.标“★”指标为重要指标，每有一项指标负偏离扣1分；其他指标每有一项负偏离扣0.2分；

- 3.本项目“实验室排风FRP离心风机”为核心产品，投标人投标的核心产品如为同品牌的，按第一章“投标人须知”21.3条的说明4处理。

- 二、采购需求：

- （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

- 本项目针对北京航空航天大学沙河校区化学学院四号、七号楼实验室变风量通风设备及控制系统采购，用于科研。

- 本项目技术标准与要求的编定，符合国内现行通用的实验室建设设计理念和标准，并以基本满足“安全、节能、可靠、舒适、经济”的现代化实验室建设要求作为技术指导原则，以具体落实以人为本的科学发展观及绿色环保要求。

- 控制目标：

- （1）确保通风柜对实验中有害物质的防护，控制面风速0.4~0.6m/s。响应速度小于1秒，面风速偏差≤±20％，噪声≤55dB（A）。

- （2）确保房间压力——气流组织从办公、管理用房、内走道到产生危险物质的实验房间。确保实验室处于微负压状态。同时，通风柜的位置布置应该在远离空气流动、紊流大的地方，远离行走区域和空气新风区。

- （3）为实验室提供安全的工作环境，并满足一定的温湿度舒适性要求，同时在满足安全性和舒适度的同时，最大限度节约能耗。

- （4）打造先进、智能化实验室，满足现代化高端实验室的要求，为实验人员提供一个全新的、自动化、数字化、模块化、智能化的实验环境。

- （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

- 货物必须为合格产品，符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

- 通风系统实施设计规范与设计依据

- 《通风管道技术规程》（JGJ 141-2017）

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

- 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

- 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）

- 《建筑设计防火规范[2018版]》（GB 50016-2014）

- 《中国机械行业标准排风柜》JB/T 6412-1999

- 《实验室变风量排风柜》（JGT 222-2007）

- 固定污染源排气中的颗粒物的测定与气态污染物采样方法  GB/T16157-1996

- 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范            HJ/T373-2007

- 《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法》  （GB/T16157-1996）；

- 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》   （HJ/T 38-1999）；

- 《工作场所空气有毒物质测定卤代烷烃类化合物》     （GBZ/T 160.45-2007）；

- 以上标准按最新标准执行

- （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

- 1、沙河校区化学学院四号、七号楼实验室变风量通风设备及控制主要技术指标：

| 化学专用通风设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标或说明 |  | 单位 | 数量 |
| 7号楼 |  |  |  |  |  |
| 排风设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室排风FRP离心风机 | 风量:≥15800m3/h 风压:≥1240Pa 转速:≥1800r/min 功率:≥7.5kw 变频电机 包含附属设备减震器、阀门、管路、控制电力设备等 |  | 台 | 26 |
| 2 | 锥形废气处理器 | 处理风量≥10000m3/h 包含附属设备减震器、堵塞报警器、化学滤料等 |  | 台 | 24 |
| 送风设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室新风空调机组 | 风量≥10000m3/h 功率≥5.5kw 包含附属设备减震器、阀门、管路、送风器、控制设备等 |  | 台 | 9 |
| 2 | 实验室新风空调机组 | 风量≥15000m3/h 功率≥5.5kw 包含附属设备减震器、阀门、管路、送风器、控制电力设备等 |  | 台 | 1 |
| 1.5米台式通风柜面风速控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能型通风柜VAV排风单元 | 排风量≥2200m3/h 参考管径：Φ250mm 性能参数：≥5英寸彩色液晶触摸面板， 风速可设范围不劣于0.3m/s–1m/s； 面风速显示精度：≤0.01m/s风速过高过低报警，阀门异常报警， 工作温度，不劣于－40℃～70℃ 控制器： 具有多路模拟量、开关量输入输出接口，支持Modbus标准协议变风量风速传感器： 测量范围：不劣于0.1m/s–2m/s 测量精度：≤0.02m/s 输出信号：0–10V DC， 响应时间：小于0.3s 供电电压：12VDC 调节窗位移传感器：10KΩ，1000mm 外壳和线轮均经过防腐处理变风量调节阀：带优质快速执行器， 执行器参数： 工作电压24AC/DC 功率≥7W，力矩≥4NM，0～90度全行程≤2秒， PPS阀体，带流量测量，模压一体成型，带法兰，带气密环和集水环 |  | 套 | 90 |
| 柜体温度控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜体温度传感器 | 供电电压不劣于10-30VDC，输出功耗≤0.4W, 精度不劣于±0.4℃，工作温度范围不劣于-20℃～+60℃， 湿度不劣于0％RH～80％RH， 探头工作温度不劣于-50℃～+125℃， 湿度不劣于0％RH～100％RH， 输出信号RS485 |  | 个 | 90 |
| 自动门控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 区域有人无人传感器 | 被动式红外探测设备，辐射范围：不劣于2300mm*800mm， 光源：≥5个点， 感应时间≤50ms, LED 状态显示 |  | 个 | 90 |
| 2 | 通风柜自动门 | 含电机、离合器、驱动板、防撞红外对射传感器、支架、齿轮、链条等。具有障碍物探测保护，高低过限保护，手动电动模式自动切换， |  | 套 | 90 |
| 普通实验室房间压力控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 余风量控制器 | 标准型CPU模块， 继电器输出，220VAC供电； 含模拟量扩展模块，不少于2输入，1输出； 控制 2AI，1AO，1DI，2DO控制点， 1个RS485接口，一个USB 接口，含软件编程、电力控制等 |  | 套 | 21 |
| 2 | 房间压差传感器 | 静态精度≤1%Fs， 温度补偿范围不劣于-18~+65℃， 在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/ ℃， 量程不劣于0～50Pa |  | 个 | 21 |
| 3 | 触摸屏 | ≥7英寸房间状态监控触摸屏， 64K色真彩显示， 集成以太网接口， 扩展了串口通讯功能， 集成高性能处理器、 高速外部总线及64M DDR内存， 含界面软件编程设计 |  | 台 | 21 |
| 4 | 门磁开关 | 门磁开关，带常开常闭触点 |  | 只 | 21 |
| 5 | 变风量送风蝶阀 | 规格：630*250mm 带优质快速执行器， 工作电压24AC/DC 功率≥7W， 力矩≥5NM， 0～90度全行程≤2秒， 镀锌阀体，带流量测量 |  | 个 | 21 |
| 洁净实验室房间压力控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 余风量控制器 | 标准型CPU模块， 继电器输出，220VAC供电； 含模拟量扩展模块，不少于2输入，1输出； 控制 1AI，1AO，3DO控制点， 1个RS485接口，一个USB 接口，含软件编程电力控制等 |  | 套 | 3 |
| 2 | 触摸屏 | ≥7英寸房间状态监控触摸屏 64K色真彩显示 集成以太网接口 扩展了串口通讯功能 集成高性能处理器 高速外部总线及64M DDR内存 含界面软件编程设计 |  | 台 | 3 |
| 一般排送风控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风阀控制器 | 性能参数：远程控制风机启停，可0～90°调节阀门开度，液晶显示阀门开启角度，具有排新风阀门调节两种控制模式，支持两路阀门控制输出； 供电电压220VAC， 工作温度不劣于0～40℃， 风阀执行器时间不劣于5～60秒 |  | 个 | 6 |
| 2 | 变风量排风蝶阀 | 规格：400*320mm 带优质快速执行器， 工作电压24AC/DC 功率≥7W，力矩≥5NM， 0～90度全行程≤2秒， PP阀体，带流量测量 |  | 个 | 3 |
| 3 | 定风量排风阀 | 镀锌阀体，具有防腐涂层，带风量调节刻度盘，具有气囊自动补偿功能，具备压力无关性 |  | 个 | 24 |
| 4 | 定风量排风阀 | 镀锌阀体，具有防腐涂层，带风量调节刻度盘，具有气囊自动补偿功能，具备压力无关性 |  | 个 | 48 |
| 5 | 定风量送风阀 | 规格：500*400mm 镀锌阀体，带风量调节刻度盘，具有气囊自动补偿功能，具备压力无关性 |  | 个 | 3 |
| 排风风机变频控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道静压传感器 | 静态精度≤1%Fs， 温度补偿范围不劣于-18~+65℃， 在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃ |  | 个 | 26 |
| 2 | 排风变频器 （带数显面板） | 功率≥7.5KW 微控制器控制，正弦波PW,内置PID功能 |  | 台 | 26 |
| 3 | PLC控制器 | 标准型CPU模块， 继电器输出，220VAC供电， 不少于12输入，8输出； RS-485通信模块 |  | 台 | 4 |
| 4 | 触摸屏 | ≥7英寸 64K色真彩显示，集成以太网接口，串口通讯≥64M DDR内存 |  | 台 | 4 |
| 新风变频及空调控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道静压传感器 | 静态精度≤1%Fs， 温度补偿范围不劣于-18~+65℃， 在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/ ℃ |  | 个 | 10 |
| 2 | 新风变频器（带数显面板） | 功率≥5.5KW,微控制器控制，正弦波PW,内置PID功能 |  | 台 | 10 |
| 3 | 新风控制PLC及扩展模块 | 不少于两路0-10V模拟量输入，不少于一路0-10V模拟量输出， 不少于一路开关量输入， 不少于一路开关量输出， 电源AC24V 内置中央处理单元，具有液晶显示屏，参数可调， |  | 套 | 3 |
| 4 | 新风机组控制触摸屏 | ≥7英寸 64K色真彩显示 集成以太网接口 串口通讯 ≥64M DDR内存 |  | 台 | 3 |
| 5 | 管道温湿度传感器 | 送风管道温湿度传感器， 供电电压：DC13.5-35V， 电流型：DC4-20mA输出， 保护等级：IP54， 范围不劣于-40至+70℃ 包括压差开关、防冻开关、调节阀等。 |  | 只 | 10 |
| 6 | 温度传感器 | 送风管道温湿度传感器， 供电电压：DC13.5-35V， 电流型：DC4-20mA输出， 保护等级：IP54， 范围不劣于-40至+70℃ |  | 只 | 10 |
| 中央监控系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央监控软件 | 显示新风、排风机组各项状态参数，房间控制参数，显示通风柜各项状态参数，生成各类图表，远程报警监视，含空调监控软件 |  | 套 | 1 |
| 2 | 中央监控触摸屏 | ≥75英寸触摸屏 显示楼层内设备运行状态，可通过用户登录系统对相应的设备设定参数进行修改，触摸式一体机，具有SD/USB/LAN/WIFI接口，内置查询软件，通过U盘更新，可以通过网线、wifi连接到互联网 |  | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 8接口通讯，速率100兆 |  | 个 | 14 |
| 4号楼 |  |  |  |  |  |
| 排风设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 施工工艺及说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 实验室排风FRP离心风机 | 风量:≥15800m3/h 风压:≥1240Pa 转速:≥1800r/min 功率:≥7.5kw 变频电机包含附属设备减震器、阀门、管路、控制电力设备等 |  | 台 | 1 |
| 2 | 实验室排风FRP离心风机 | 风量:≥7358m3/h 风压:≥560Pa 转速:≥1450r/min 功率:≥2.2kw 变频电机包含附属设备减震器、阀门、管路、控制电力设备等 |  | 台 | 1 |
| 3 | 锥形废气处理器 | 风量≥12000m3/h 包含附属设备减震器、堵塞报警器、化学滤料等 |  | 台 | 1 |
| 4 | 锥形废气处理器 | 风量≥4000m3/h 包含附属设备减震器、堵塞报警器、化学滤料等 |  | 台 | 1 |
| 1.8米台式通风柜面风速控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能型通风柜VAV排风单元 | 排风量≥2200m3/h 参考管径：Φ250 性能参数：≥5英寸彩色液晶触摸面板， 面风速可设，控制范围0.3m/s–1m/s； 面风速显示精度≤0.01m/s， 风速过高过低报警，阀门异常报警， 工作温度不劣于－40℃～70℃ 控制器： 具有多路模拟量、开关量输入输出接口，支持Modbus标准协议，变风量风速传感器： 测量范围：不劣于0.1m/s–2m/s 测量精度≤0.02m/s 输出信号：0–10V DC， 响应时间：小于0.3s 供电电压 12VDC 调节窗位移传感器： 10KΩ，1000mm, 外壳和线轮均经过防腐处理，变风量调节阀：带优质快速执行器， 执行器参数：工作电压24AC/DC，功率≥7W，力矩≥4NM，0～90度全行程≤2秒， PPS阀体，带流量测量，模压一体成型，带法兰，带气密环和集水环 |  | 套 | 5 |
| 柜体温度控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜体温度传感器 | 供电电压不劣于10-30VDC 输出功耗≤0.4W 精度不劣于±0.4℃ 工作温度范围不劣于-20℃～+60℃ 湿度不劣于0％RH～80％RH 探头工作温度不劣于-50℃～+125℃ 湿度不劣于0％RH～100％RH 输出信号RS485 |  | 个 | 5 |
| 自动门控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 区域有人无人传感器 | 被动式红外探测设备 辐射范围：不劣于2300mm*800mm 光源：≥5个点 感应时间≤50ms LED 状态显示 |  | 个 | 5 |
| 2 | 通风柜自动门 | 含电机、离合器、驱动板、防撞红外对射传感器、支架、齿轮、链条等。具有障碍物探测保护，高低过限保护，手动电动模式自动切换等功能 |  | 套 | 5 |
| 一般排送风控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风阀控制器 | 性能参数： 远程控制风机启停 可0～90°调节阀门开度 液晶显示阀门开启角度 具有排新风阀门调节两种控制模式 支持两路阀门控制输出 供电电压220VAC 工作温度不劣于0～40℃ 风阀执行器时间不劣于5～60秒 |  | 个 | 3 |
| 风机变频控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道静压传感器 | 静态精度≤1%Fs 温度补偿范围不劣于-18~+65℃ 在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃ |  | 个 | 2 |
| 2 | 排风变频器（含数显面板） | 功率≥2.2KW 微控制器控制，正弦波PW,内置PID功能 |  | 台 | 1 |
| 3 | 排风变频器（含数显面板） | 功率≥7.5 KW 微控制器控制，正弦波PW,内置PID功能 |  | 台 | 1 |
| 4 | PLC | 标准型CPU模块， 继电器输出，220VAC供电， 不少于12输入，8输出； RS-485通信模块 |  | 台 | 2 |
| 5 | 触摸屏 | ≥7英寸，64K色真彩显示，集成以太网接口，扩展了串口通讯功能，集成高性能处理器、高速外部总线及64M DDR内存 |  | 台 | 2 |
| 7号楼和4号楼外墙设备定制异性固定支架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙固定支架 | 规格：3600*1550mm，方钢材质，采用膨胀螺栓与外墙固定。 |  | 套 | 6 |
| 2 | 外墙固定支架 | 规格：2800*1550mm，方钢材质，采用膨胀螺栓与外墙固定。 |  | 套 | 48 |

- 风系统设计参数

- （1）通风设备设计风量

- 单台1.5米台式通风柜设计风量1500m³/h

- 单台1.8米台式通风柜设计风量1800m³/h

- 单台1.8米落地式通风柜设计风量3000m³/h

- 单台万向吸收罩设计风量300m³/h

- 单台原子吸收罩设计风量600m³/h（注：ICP-MS实验室原子吸收罩由于风速要求较高，设计风量取1000m³/h）

- 单台通风试剂柜设计风量200m³/h

- （2）房间通风换气次数

- 一般性化学实验室通风换气次数：6-8次/小时；毒气室、有机物合成、菌种培养通风换气次数：15-20次/小时

- （3）风管设计风速

- 主管风速8～12m/s，支管风速6～9m/s

- （4）噪声设计：≤65dB

- 3、风机风管及废气处理系统技术要求

- （1）排风风机

- 实验室排风系统所选用的风机要求全部使用优质玻璃钢离心风机，采用优质乙烯基酯树脂和先进的生产工艺加工制作，耐防腐功能强，叶轮采用防腐非金属一体浇筑成型结构，叶轮设计结构满足风机的高转速运行；机壳采用外悬挂方式固定，风机机壳为圆形模压一体成型方式，机壳内无金属螺丝，防化学腐蚀，低噪音,使用寿命长，完全能够满足系统功能和克服现场大气环境的影响。

- 并需满足以下条件：

- ★风量、风压、输出功率、噪声（比A声级），由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（并提供复印件盖投标人公章）。

- 1)	风机电机采用变频电机，电机为0-50Hz变频可调速电机。

- 2） 风机机壳采用玻璃钢圆形一体成型壳体，机壳采用外悬挂固定方式（壳体内无金属螺丝）。

- 3）  风机叶轮采用轻质防腐非金属一体浇筑成型叶轮，叶片与后盘为一体模压成型合成。

- 4） 风机底部设有紧缩排污装置。

- 5） 每个风机都包括减震及高空射流式排风口并附带气体环保检测装置。

- 6） 风机运行噪音＜85dB（2米位置）。

- 7） 风机最大风量运行震动＜2.7mm/s。

- 8） 玻璃钢离心风机结合使用环境，优化风机整体结构，提高结构强度，使玻璃钢风机安装方便经久耐用。

- 9） 玻璃钢离心叶轮调试采用动平衡与静平衡双重结合，动平衡符合ISO-1940 G2.5等级。

- 10） 玻璃钢离心风机叶轮轴盘采用分体式结构，全封闭覆盖.安装牢固.拆装检修方便。

- 11） 玻璃钢离心风机采用油浴式轴承箱，保护轴承及轴不受酸碱气体的侵蚀。 12）通风系统使用终端噪声≤58分贝。

- 13）风机安装后运转噪音距离2m处需小于85dB；风机安装需附双层防震装置。

- 14）风机的选择应考虑楼顶承重要求，其风安装后运转噪音距离2M处需小于85dBa。

- （2）排风风管

- ★1）室内管道采用阻燃优质耐酸碱腐蚀的PP管道（提供国家认可的第三方检测机构出具的抗压检测报告复印件并加盖投标人公章）。

- ★2)外墙楼顶管道采用不锈钢管道（提供国家认可的第三方检测机构出具的耐腐蚀检测报告复印件并加盖投标人公章）。

- 3)加工制作方法及安装按照《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）的规定进行。管道厚度满足以下要求：中、低压系统硬聚氯乙烯、聚丙烯风管圆形、矩形风管板材厚度（mm）

| 风管直径 D | 板 材 厚 度 |
| --- | --- |
| D≤320 | 3.0 |
| 320< D≤630 | 4.0 |
| 630< D≤1000 | 5.0 |
| 1000< D≤2000 | 6.0 |
| 风管长边尺寸b | 板 材 厚 度 |
| b≤320 | 3.0 |
| 320< b≤500 | 4.0 |
| 500< b≤800 | 5.0 |
| 800< b≤1250 | 6.0 |
| 1250< b≤2000 | 8.0 |

- 高、中、低压系统不锈钢板风管板材厚度（mm）

| 风管直径或长边尺寸b | 板 材 厚 度 |
| --- | --- |
| b≤500 | 0.5 |
| 500< b≤1120 | 0.75 |
| 1120< b≤2000 | 1.0 |
| 2000< b≤4000 | 1.2 |

- 其他各项实施要求和未尽事宜，应严格遵守《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）的有关规定。

- （3）废气处理系统

- 1）箱体材质：高强度聚乙烯防腐材质。

- 废气处理净化器，根据不同有害气体选用不同填料吸附方式，分为活性炭填料和吸附剂调料，活性炭对挥发性有机化合物及酸性气体进行吸附净化的高性能环保处理装置。

- ★对实验室实验过程中产生的大部分有毒有害气体能起到符合现行有效的《大气污染物综合排放标准》的净化效果，净化效果需达90%-99%（投标人需出具净化效果承诺函并加盖公章）。

- 实验室废气处理装置，取样标准通过GB/T16157-1996固定污染源排气中的颗粒物的测定与气态污染物采样方法和HJ/T373-2007固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范，检测依据：HU/T57-2000固定污染源排气中二氧化硫的测定电位电解法HJ/T584-2010和环境空气苯系物的测定。

- 废气经治理措施后达标排放，治理排放口的废气达到《大气污染物综合排放标准》并经过国家认可的第三方检测机构监测后出具监测报告。

- a.浸渍氢氧化钾活性炭，可实现有毒有害气体，有规则均匀的通过吸附介质层，提高设备的吸附效率。内部立体式的设计，允许气流高于传统填料方式2-3倍的风速通过，缩小设备体积及占地面积，使排风机小型化。

- b.每台通风柜废气处理量为：≥1500m³/h，可根据项目实际风量进行合理有效的设备选型。

- c.填料按照废气种类进行选择，层数则按照废气复杂程度及排放浓度进行合理选型。

- ★d.滤筒：吸附介质固载器采用锥形滤筒；降低原始吸附段填料方式使气流在通过吸附介质时风压损失过大，降低风量逐渐减少而导致的风阻；风机选配时可以降低风机型号节约能耗。吸附介质可根据废气排放的实际情况灵活掌握应用，可综合并分段使用。吸附面积扩大，提高吸附净化效率，可使设备整体小型化，节省设备安装空间。每个滤芯的废气处理量为：≥70m³/h，可根据项目实际风量进行合理有效的设备选型。

- e.吸附介质可根据废气排放的实际情况灵活掌握应用，可综合并分段使用。

- f .填料按照废气种类进行选择，层数则按照废气复杂程度及排放浓度进行合理选型。

- g.需满足外形美观、坚固耐用、箱体预留检修口等条件。

- h .装置的所有部件及配套产品均具有耐腐蚀、耐高温、防锈、防火、防水、防震、无毒等性能。

- i设备本身需具备堵塞报警系统，可远程监控

- 其排出气体符合以下质量标准：

- 《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法》  （GB/T16157-1996）；

- 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》        （HJ/T 38-1999）；

- 《工作场所空气有毒物质测定卤代烷烃类化合物》  （GBZ/T 160.45-2007）；

- 《空气和废气监测和分析方法》；

- 采用高锰酸钾氧化铝混合填料；

- （4）新风风机

- 1）箱体结构：加强结构，包括一高强度的框架及双层箱板，面板和框架全部采用模数化。箱体面板的厚度为≥25mm。箱板由三部分组成：内、外层钢板及板间的发泡聚氨酯保温材料。面板之间的联接由一高强度铝合金框架完成，给予整个箱体保证强度。此外，所有的检修门也是有相同的结构，但出于密闭性的考虑，在结构上给予更多的加强。

- 2）高效率保温材料

- 面板中的保温材料为发泡聚氨酯保温材料，厚度为≥25mm。其热导率如下：

| 密度kg/m3 | 42 |
| --- | --- |
| 热导率W/m℃ | 0.0199 |

- 3）风机段

- 风机采用前向多翼和后弯叶片双进双宽低噪声离心风机。前向多翼和后弯有16种规格(180~1000)。叶轮采用高强度钢材，所有叶轮均经过静平衡和动平衡测试。

- 采用高效率电机，安装于风机段内，隔绝空气中的尘埃，使其在洁净且低温的空气中运转，有效降低电机耗电量并延长电机寿命。

- 电机和风机置于一公用底盘上，并在底盘下设置减震器，减小振动至最低限度。电机和风机的相对位置可由电机底盘调节装置调整至最佳。风机和出风口用挠性连接，隔绝电机和风机产生的振动等向箱体其它部分的传递。

- 风机驱动采用皮带传动，配备风机皮带轮和电机皮带轮。

- 4）盘管段

- 盘管工作压力≥1.6MPa ，而测试压力≥2.8MPa，盘管的能量、风量、压降均符合国家标准，保证最高品质。盘管铝翅片为双正弦波纹。翅片和铜管用机械加压胀接，盘管四周有镀锌钢板框，钢联箱，进出水口均为螺纹接管。凝水盘置于支承导轨上，便于抽出。水盘下粘贴有发泡聚乙烯保温材料，保证无冷凝水沉积。

- 所有盘管均采用逆流方式安装。

- 5）过滤段

- 提供初效板式、中效袋式过滤器、高中效袋式过滤器和亚高效过滤器。初效主要用于过滤10－100m的大颗粒，中效用于过滤1－10m的中等颗粒，亚高效主要用于过滤更为细小的微粒。过滤效率规格：初效G3，中效F5，高中效F7，亚高效F9。过滤器所用材料应为耐水洗型化纤滤料（俗称无纺布）或玻璃纤维，滤材及滤框具有防腐性，便于拆卸及反复清洗使用。

- （5）新风管道

- 新风管道采用镀锌钢板咬口制作，法兰连接。管道采用机械化制作，通风管道加工前选料符合设计要求（里外镀锌），镀锌钢板开料前先用棉纱或干净抹布擦出表面油污，折弯或者咬口成型后再用干净棉布擦干净，拼装时双边插槽用中性密封胶均匀注胶，单边插入后翻边应平整密封再用干净棉布擦干净多余的密封胶。镀锌面无锈蚀，折弯及咬口镀锌层不得有脱皮现象，咬口不可开裂，法兰铆钉不得有脱落及漏铆现象。三通四通弯头及风口接口处不能有透光孔洞，各种阀件开关要灵活，否则不得使用。

- 风管钢板厚度按下表选用（单位：mm）

| 风管直径D或大边长尺寸b | 圆形风管 | 矩形风管 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中、低压系统 | 高压系统 |
| D(b)＜320mm | 0.5 | 0.5 | 0.75 |
| 320＜D(b)≤450mm | 0.6 | 0.6 | 0.75 |
| 450＜D(b)≤630mm | 0.75 | 0.6 | 0.75 |
| 630＜D(b)≤1000mm | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
| 1000＜D(b)≤1250mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1250＜D(b)≤2000mm | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
| 2000＜D(b)≤4000mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 |

- 注：低压系统：P≤500Pa；中压系统：500Pa<P≤1500Pa；高压系统：P>1500Pa

- （6）空调水系统

- 1）水管与阀件

- 新风机组回水管设比例积分电动调节阀，使空调末端变流量运行。立管高点以及各层冷冻水供回水干管末端必须设自动排气阀以便排除空气，最低点设置泄水装置。

- a）空调水系统阀门：小于或等于DN50mm者采用截止阀或球阀，丝扣连接；大于DN50mm者采用法兰蝶阀或闸阀，法兰连接。

- b）水系统上的所有阀门部件的承压应满足各系统工作压力的要求。

- c）空气处理设备冷凝水管道的安装应符合下列规定：

- 	当空调设备的冷凝水盘位于机组的正压段时，冷凝水盘的出水口宜设置水封，位于负压段时，应设置水封，水封高度应大于冷凝水盘处正压或负压值；

- 	冷凝水盘的泄水支管沿水流方向坡度不宜小于0.01，

- 冷凝水水平干管不宜过长，其坡度不应小于0.008，且不允许有积水部位；

- 	冷凝水水平干管始端应设置扫除口；

- 	冷凝水管道采用PVC管，室内管道应采取防结露措施，用≥30mm厚难燃B1级像塑保温海绵进行保温；

- 	冷凝水排入污水系统时，应采取空气隔断措施，冷凝水管道不得与室内密闭雨水系统直接连接；

- 	空调冷凝水管应进行充水试验，不渗不漏为合格。

- d）空调的供、回水管道采用镀锌钢管。镀锌钢管应采用螺纹连接，套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理；当管径大于DN100mm时，可采用卡箍式、法兰或焊接连接，但应对焊缝及热影响区进行防腐处理。

- e）外露在室外部分的空调供回水管道用≥40mm难燃B1级像塑保温海绵进行保温后外加PAP板进行保护，室外冷凝水管不做保温，不加PAP。

- f）水管道与支、吊架之间，应有绝热衬垫（承压强度能满足管道重量的不燃、难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫），其厚度不应小于绝热层厚度，宽度应大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整、衬垫接合面的空隙应填实。

- 2）水管选材及安装要求：

- a）热水、冷水、冷凝水等水系统管材：DN≤50，镀锌钢管，50＜DN≤250，无缝钢管，DN＞250，螺旋焊接钢管镀锌钢管。水管安装前必须仔细检查管子质量清除管内垃圾，除锈气，气割时须防止铁渣留在管内。

- b）空调冷热水系统镀锌钢管DN≤100时，宜采用螺纹连接，DN＞100时，可采用沟槽式或法兰连接。

- c）管道系统安装前，应按设计要求核对型号、规格、位置，配合土建预埋套管、预埋件，支、吊架和预留洞等；

- d）冷、热水系统水平干管变径应顶平偏心。

- e）配用管件在安装前须作外观检查，凡有裂缝，砂眼及明显缺陷的管件不准使用。所有阀门在安装前除先作上述外观检查外，还须作组装性能检查，视其动作是否正确与灵活，关断用阀门必须作严密性试验，不合格的阀门严禁安装到管道系统上。系统末端应设置冲洗用旁通阀，系统冲洗完毕后该阀门应拆除。

- f）冷水管支、吊架上≤400mm冷水管支吊架处必须衬垫大于等于保温层厚度的防火防腐的弧形木块，支吊架做法见国家的标准图集。热水管道支、吊架按国家标准图集01R415。管道上支、吊架的位置不允许妨碍水过滤器的拆装，也不得占用设备的操作空间。支架的设置应考虑安全有效性和节省的要求。

- g）水系统工作压力为0.6MPa。

- h）水压试验：（文中所述压力均指表压）管道安装完毕核对无误后需进行水压试验。各类管道系统的水压试验压力值以管道系统最低点的压力值为准。试验压力为1.5倍工作压力，水压试验应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压30分钟，压力下降不大于0.02MPa，再将压力降至工作压力，稳压30分钟，外观检查无渗水现象为合格。

- 4、通风控制系统及智能化系统技术要求

- 本项目通风系统及智能化系统从控制对象的角度主要分为六个子系统，分别为通风柜面风速控制系统、视窗自动升降系统、房间压力控制系统、风机变频及联动控制系统、新风温湿度控制系统以及实验室智能化集中控制系统。各系统相对独立，但又紧密配合的，从而共同组成变风量控制系统。

- （1）通风柜面风速控制系统

- 通风柜变风量控制采用位移传感器与风量测量反馈结合的控制方式，当调节门动作时，采用位移传感器风量测量调节系统，调节窗动作时，由位移传感器迅速调节变风量阀至设定位置，维持通风柜恒定面风速。并通过变风量阀的文丘里段测量实时风量，与设定风量进行比对，进行微调稳定面风速。

- 每台通风柜配置一套优质VAV面风速控制系统。控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜面风速能迅速稳定到设定值。VAV面风速控制系统一般包括如下产品：一个5.0吋液晶触摸显示面板、一个通风柜控制器、一个调节窗位移传感器，一个带流量测量段变风量蝶阀。

- VAV面风速控制系统具有以下功能特性：

- 1）自动调节以恒定不同状态下的安全面风速设定要求；

- 2）不安全的条件下，声光及显示报警；

- 3）支持实测面风速并数字显示面风速值；

- 4）支持显示当前变风量阀门状态以提醒用户通风柜使用状态；

- 5）支持一键最大风量紧急排放功能；

- 6）面风速目标值参数可设定；

- 7）报警阈值参数可设定。

- 产品技术要求：

- 1）通风柜面风速显示面板及控制器

- ≥5英寸彩色液晶触摸显示面板，电容屏，可实时显示当前通风柜面风速值，并能进行相关参数设置。

- 显示面板可实时显示当前通风柜面风速值，并能进行相关参数设置。

- ★支持位移与面风速双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据实测面风速值进行精确调节，维持面风速恒定。

- 所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作。

- 可依据室内气流环境，调整面风速传感器敏感度，减少系统波动。

- 具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作。

- 通过液晶屏显示当前安全/危险运行状态，具有声光报警功能，可设定面风速报警上下限及调节窗位移报警限值。

- 具有触摸按键及物理按键，在触摸屏表面有水渍或者触摸按键失效的情况下，可以通过物理按键实现开关机、一键最大紧急排风、静音及照明控制等功能。

- 2）位移传感器

- 高精度电位器带一条钢丝，钢丝直连到调节门或者其配重上

- 调节门开关，电位器电阻改变，通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号

- 行程范围为0-1000mm，适用于通用通风柜调节窗

- 轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝

- 测量精度：0.25mm

- 可重复性：0.12mm

- 带流量测量段变风量蝶阀

- 阀体采用PPS防腐材质。

- 系统响应时间: <1秒。

- 采用免维护的段风量测量，风量与调节阀门一一对应关系。

- 对入口、出口条件没有要求。

- 执行器驱动方式：高速电动执行器90度全行程≤2秒，数字驱动，无磁滞。

- （2）视窗自动升降系统

- 通风柜视窗自动升降系统进一步提高系统智能性，并降低通风功耗、低速反应的通风柜移动窗控制设备。具有不影响现有通风柜移动窗机械结构，在非自动状态时，通风柜的自动窗仍可以自由移动，而不会造成拉动费力等情况。

- 另外，考虑到移动窗的自动移动可能是在无人状态下实现的，所以通风柜移动窗自动升降系统必须含有必要的过限保护，以及障碍物检测等功能。

- 技术要求：

- 1）有人无人区域传感器

- 辐射范围：≥2300mmx80mm（可设定）

- 光源：≥5个点

- 感应时间<50ms

- LED状态指示

- 无使用精度漂移

- 2）电机

- 工作电压：220V AC

- 转速：1250r/min

- 外壳：ABS+PC 前部IP54

- 操作储存环境：0～50℃，无结露

- （3）实验室房间压力控制系统

- 房间压力控制系统采用余风量控制方式，送风系统依据实验室通风柜等排风设备的实际排风量进行自动调节，保持送排风量一定差值，从而控制房间气流组织的单向性，保持房间微负压，适用于开放性实验室。该系统包括一个带流量测量的变风量送风蝶阀、一个余风量控制器。

- 系统具有以下功能特性：

- 实时测量房间送、排风风量（包含房间送风，房间排风以及通风柜排风），并保持二者差值恒定，从而保证房间的压力要求（可调整设定）。

- 送风跟随排风变化，稳定时间≤2秒。

- 可由房间控制器设置房间的最低换风次数。

- 支持Modbus-RTU或者以太网协议，便捷接入中控管理系统。

- 技术要求：

- 1）余风量控制器

- ★自动平衡实验室房间控制（房间供应和排气）的设定值。

- 带有独立CPU的DDC控制器，128 MByte SDRAM (DDR3)，512 MByte NAND Flash。

- 控制器可以自由编程。或使用内置通风柜控制程序，标准化调试。

- 可自由设置房间换气次数。

- 可通过基于Modbus-RTU或以太网协议集成到任何地方的楼宇管理系统（BMS）。

- 2）房间变风量送风蝶阀

- ★受控于房间风量控制器，精度：当前设定风量的±10%。

- 执行器驱动方式：电动，高速电动执行器全行程≤2秒，阀体采用金属镀锌钢板精密制作。

- （4）风机变频及联动控制系统

- 排新风风机变频均采用定静压变频控制方式。风机变频控制系统通过始终维持主管道恒定的管道压力，以保证风机能快速准确的提供所需风量。排风风机系统和补风风机系统是联动控制、相互配合、自动调节的。新风机组与排风机组的连锁控制顺序如下：

- 开启顺序：排风机组启动→与之连锁的新风风阀→新风机组启动；

- 关闭顺序：新风机组关闭→排风机组关闭。紧急情况时，打开排风机，关闭送风机；

- 风机变频控制系统主要有变频器、管道静压传感器、变频控制柜组成。

- 技术要求：

- ★变频器：正弦波PWM控制方式，低速额定转矩输出，静音稳定运行；内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行；修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，可确定故障原因，节能运行，可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。

- 2）管道静压传感器

- 两线制：0-5VDC,0～10VDC或4～20MA的高电平输出，供电电源：24VDC精度±0.5%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃

- 量程：0～2000Pa；

- 3）变频控制柜

- 室内型变频柜参数特点

- 控制柜功能：远程控制功能，在实验室能就地实现远程控制。

- 需要有过流，过压，过热，漏电流，缺相，紧急停止等保护功能，以上保护功能实现需要独立元件，在无变频器工作的状态下，电控柜仍然具有相应的保护功能。

- 远程控制功能部分需要采用24V控制信号。设备及部件均需原厂提供，安装前应进行质量检查，不合格产品必须更换，不得使用。

- 控制柜柜体要求

- 设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准。

- 设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象。

- 接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展。

- 箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸,不应过大（挂墙式安装不超过1000x800）。

- 箱内控制线应采用汇线槽方式敷设。

- 防护等级IP54。

- （5）新风温湿度控制系统

- 1）★温湿度检测及控制（新风温湿度及送风温湿度）

- 在机组新风口安装温湿度传感器，实时监测新风温湿度情况，方便系统快速调整机组功能段的控制；实时监测送风温湿度，反馈给系统，进行微调机组功能段的控制，从而达到高精度的控制；新风进入空调机组，经空调机组降温、除湿将空气温度、湿度处理至略低于恒温恒湿实验室环境要求标准设定值，再通过精调加热系统和加湿系统补充加湿加热后自动调整。

- 2）初效、中效过滤段堵塞报警

- 在过滤器前后安装压差开关检测初效、中效过滤器的前后压差，若检测压差超出过滤器标定压差范围，在工作站中显示过滤器阻塞声光报警并可记录及显示故障信息。

- 3）新风机运行状态检测及故障报警

- 实时监测排风机运行状态和变频反馈，采用压差开关检测新风机运行状态，采集风机变频反馈信号，将系统将命令信号与反馈信号相比较，如发现严重超差，则在工作站声光报警并可记录及显示故障信息。

- 4）风机缺风保护

- 在新风机进出风口安装压差开关检测风机是否正常运行，如出现断皮带等情况应及时报警提醒。

- 5）新风机组与排风机组的连锁控制

- 开启顺序：排风机组启动→与之连锁的新风风阀→新风机组启动；

- 关闭顺序：新风机组关闭→排风机组关闭。紧急情况时，打开排风机，关闭送风机；

- 6）新风机组进风口风阀控制

- 机组进风口电动风阀与机组连锁，当新风机组启动时，电动风阀自动打开，新风机组关闭时，风阀延时不少于20秒后自动关闭；

- 7）电动比例三通调节阀

- 系统运行时，自控系统通过控制电动比例三通调节阀，根据空调系统需要，对进入空气处理机组表冷器的冷（热）水流量在0～100%范围内实现自动连续调节，从而实现对组合式空气处理机组制冷（热）量连续控制。

- （6）实验室智能化集中控制系统

- 实验室智能化集中控制系统主要包括设备运行管理，环境安全监督，实验过程状态监控，应急突发事件实时记录及信息发送四大模块，涵盖实验室的“人员-环境-设备”三方面实时信息功能，是安全监管的“信息集合体”。系统同时对排风柜、房间压力控制系统、排风系统、新风空调系统等进行24小时全程实时监控及报警功能，在设备隐患升级为故障之前，提供解决方案，对设备运行故障及突发事件等及时记录并实时发送信息，对设备管理各项工作流程进行标准化等功能。

- 实验室智能化集中控制系统的基本要求：

- 1）★系统应具有很高的可靠性和一定的实时性；保证其开放性和可扩展性。符合标准化、规范化要求。具有良好的可移植性，可扩性和联网功能。便于功能和系统的扩充和升级，并充分保护用户投资，使系统能适应功能的增加和规模的扩充要求。

- 2）系统应确保监控主机出现故障时不影响控制器独立完成监控功能。在控制器外接电源断电时, 其相关的状态资料也能送至监控主机。一旦断电恢复, 则所有受断电影响的设备也能自动复位, 而不需重新设定。

- 3）系统分类应用软件应使用同一种高级的适合工程技术人员的编程语言，采用同一种数据库管理系统，使工程师及操作人员能方便地编写程序，编辑和做其它类似的工作。

- 4）设备可以在“在线”运行情况下，方便地修改程序，改变设置点，调节设置时间。

- 5）过程监控软件要求可实现图形化的过程监控、数据采集、标准动态数据交换及指定文档的数据管理功能。系统结构开放灵活，动态操作画面类似Windows风格。软件易于安装、备份。按不同的用户级别，操作者拥有不同的权限。系统应用程序的每项功能可按用户要求及系统设计而改编，并可随系统的扩充或运行需要而作修改。

- 6）设备故障及报警能够在监控界面第一时间自动弹出。

- 7）图形及组态。图形工作站应能提供集成化的开发环境, 有强大的图形功能, 具有丰富的各种设备三维形象图库, 可对全部设备的运行停止, 阀门及风门开闭, 液体流动等工艺状态, 通过颜色变化, 移动, 旋转, 闪烁, 百分比动态数字显示以及更复杂的动画形式来反映各种被控设备的工作状态, 使图形界面更生动活泼, 直观形象, 操作简便而不易出错。支持多窗口动态图形显示, 支持实时参数显示 (包括可定义的物理量)。用户可自定义图形符号, 可进行修改, 支持多层对象显示, 可输入各种标准图形格式, 例如BMP, PCX, JPG等。重要的界面尽可能利用数码相机拍摄的照片做成形象图形界面。除数据输入操作外, 均可用鼠标完成所有操作。系统应采用先进的现代化软件技术, 能方便地集成其他第三方组件。组态软件具备安全容错功能, 完全避免数据丢失, 中断控制过程。系统采用人机对话, 交互图形显示和复合窗口技术。可同步显示多个模拟量趋势曲线, 设备状态菜单及各种数据报表。

- 8）实验室智能化中央监控系统的组成如下：

- a）智能化集中控制管理系统（含软件包）和显示界面

- b）通风系统中央监控数据服务器(采用网络管理)

- c）现场控制器（分布于现场的可编程控制器）

- d）中央监控显示屏

- 中央监控管理系统完成系统的管理功能。中央监控数据服务器用于汇总、处理相关数据信息，满足全楼系统监控点设计数量的要求，可方便地进行系统模块扩充。现场控制器通过数据服务器与中央管理系统共享信息，用于对各个控制对象就地独立进行实时控制，独立实现各种控制策略。全套系统应包括但不限于下列功能：

- ★远程监控排风柜。实时显示面风速，风量，视窗高度，排风柜运行状态，照明状态等的信息，远程设置参数和控制。

- ★远程监视排风机组状态。实时显示管道静压值，风机运行频率，变频器状态，远程设置参数和控制。

- 远程监视新风机组状态。实时显示管道静压值，风机运行频率，变频器状态，水阀开度，送风温湿度，过滤器堵塞报警，远程设置参数和控制。

- 远程监视房间通风状态。实时显示房间各排风设备排风量和总排风量，房间补风量，房间负压值，房间当前设定余风量值，房间(控制器)使用状态，实验室运行模式，远程设置参数和控制。

- 过程的模拟显示和趋势分析。

- 报警的自动显示。

- 几个报警级别的报警管理（用户优先权定义），有访问权限设置或修改报警。

- 历史数据及报告存档；执行系统备用和恢复、储存数据库。

- 操作人员通过帐号和密码进入操作系统（访问控制）。

- 预防性的维护表。

- 5、主要材料设备说明表

- 主要材料设备说明表

| 编号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢离心排风机 | 26 |
| 2 | 组合式新风空调机组 | 10 |
| 3 | 不锈钢板 | / |
| 4 | PP板 | / |
| 5 | 变频器 | 38 |
| 6 | 通风柜监控器 | 90 |
| 7 | 通风柜调节门位移传感器 | 90 |
| 8 | 通风柜面风速传感器 | 90 |
| 9 | 带流量测量段变风量蝶阀 | 24 |
| 10 | 变风量送风阀 | 25 |
| 11 | 定风量阀 | 3 |
| 12 | 管道静压传感器 | 26 |

- 说明：

- ★变风量控制系统应采用配套产品，包括传感器、显示面板、控制器、阀门等，以保持控制完整性以及维护可靠性。不允许厂家之外的供应商更换及组合系统内产品。投标人需提供系统完整性及可靠性承诺书并加盖公章。

- ★变风量控制系统在本项目中非常关键，需提供由投标人出具的针对本项目的质保承诺书；

- ★为了避免本项目的知识产权法律纠纷，变风量VAV控制系统产品生产企业须取得原始的软件著作权证书，提供复印件加盖投标人公章。

- 中标人必须按其投标文件中选定的品牌进行设备、材料的采购,不得更换品牌。

- 6.人员要求：为保证项目实施，项目实施过程中需保证人员充足，其中，安装人员需具有机电工程或电气工程专业注册师证书证书和安全生产考核合格证书；确保团队分工明确，各岗位人员专业分配合理，保质保量完成货物安装工作。

- （四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

- 1.数量：详见采购清单。

- 2.交货地点：北京航空航天大学用户指定地点。

- 3.交货期：自合同签订后，收到采购人通知后80个日历日内完成供货、安装、调试。

- （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

### 1、质保期及售后服务

1.质保期：自验收合格之日起免费质保不得少于3年（免费维修、免费更换配件等服务内容）。

2.在质保期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知48小时内赶到现场进行修理或更换。

2、技术培训

免费为用户管理人员、使用人员提供至少2次现场培训，培训内容应包括：掌握一般运行原理、使用方法、应急处置及日常维护等常用技能。所有培训应以中文进行。

3、其他要求

1.招标范围内的货物送货上门；按采购人要求安装、免费调试验收合格；

2.本项目所招标的部分产品需根据货物及项目实施场地现场情况进行定制，定制产品的尺寸规格可能会有细微变化，中标人所提供的所有定制产品必须取得采购人人确认后方可生产。

3.中标人对所有投标产品出样，款式、结构、颜色必须经采购人确认方可生产，否则不予验收。

4.项目实施协调：供应商必须与采购人装修工程、空调工程、智能化工程相关的单位（以采购人通知为准）密切配合，以达到优质、快捷地完成安装工程。

- （六）采购标的的验收标准；

- 本项目所有产品，双方人员参与现场验收验收结果须与所投文件技术参数一致的视为相关产品验收合格，由采购人签署验收合格文件。

- （七）投标样品

- 本项目采购产品需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求，要求供应商在投标时提供以下产品样品各一套。

- 材料样品清单

| 序号 | 样品名称 | 规格要求（mm） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色液晶触摸显示面板及控制器 | 所有参数均可就地设置，≥5英寸彩色液晶显示屏，电容屏，应有调整相应指示，同时具有触摸和物理安全按键 | 1套 |
| 2 | 通风柜调节门位移传感器 | 带有防腐涂层的不锈钢拉绳 | 1套 |
| 3 | 带流量测量段变风量蝶阀 | 采用免维护流量测量段，带法兰，模压一体成型，PPS材质 | 1套 |
| 4 | 变风量高速执行器 | 2s或2s以内全行程 | 1套 |
| 5 | 区域有人无人传感器 | 辐射范围：2300×800mm（可设定），光源：5个点，感应时间＜50ms，LED状态指示灯，无使用精度漂移 | 1块 |
| 6 | 视窗自动升降系统 | 视窗自动或随动升降，具有防夹功能 | 1套 |
| 7 | 废气处理器锥形滤筒 | 聚丙烯防腐材质 | 1个 |

- 1.样品要求：

- 1）供应商随投标文件提供上述所投产品各1套；

- 2）样品制作的标准和要求与项目需求一致；

- 3）所有样品不需要提供检测报告；

- 4）投标样品为评审时的依据，包含在所供合同产品的数量之内。

- 2.递交要求：

- 1）样品请于递交投标文件当日、递交截止时间之前送达样品；递交地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。

- 2）投标样品需并标明项目名称、项目编号、供应商名称等标识后随投标文件一同提交。

- 3.样品退回：

- 1）中标人提供的样品，将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的依据。

- 2）未中标供应商提供的样品，将在中标公告发出之日后5个工作日内退还，如投标人未及时领取，样品将由采购人自行处理，且不承担因此产生的任何责任。

- （八）现场踏勘：

为了保证项目的实施，本项目统一安排踏勘。现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请供应商在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需供应商自行携带的设备、辅材等。

1、	踏勘联系人：殷老师

2、	踏勘联系方式：（座机）010-82338987

3、	踏勘集合地点：北京航空航天大学沙河校区东门集合。

4、	踏勘集合时间：2020年07月08日上午10：00（北京时间）。

注：本项目由招标代理组织仅此安排一次踏勘，每个单位仅限一名代表参加，请参加踏勘的供应商人员遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求按时参加，踏勘时务必携带7日内有效的核酸检测报告（阴性）、身份证原件及疫情防护承诺书，请各供应商务必准时签到以证明出席，过时不候。