北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院无人机-无人车异构集群控制虚拟现实综合验证平台-集群通信与自主控制仿真软件采购

采 购 文 件

采购编号：BIECC-ZB8683

第一册

北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院

北京国际工程咨询有限公司

2020年07月

目      录

第一章  供应商须知	3

一   说明	3

二   采购文件	4

三   响应文件的编制	6

四   响应文件的递交	10

五   比选会及评审	12

六   确定成交	21

第二章　合同格式及主要条款	26

第三章  附件——响应文件格式	39

第四章  响应邀请	61

第五章  供应商须知资料表	61

第六章  项目需求说明	65

# 第一章 供应商须知

## 一   说  明

### 1.	采购人及合格的供应商

  - 采购人：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次采购：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  必须按规定购买采购文件并登记备案，否则没有资格参与采购。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的采购或者代理采购。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为响应截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  本项目不接受进口产品响应（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.2.8  本项目为不是专门面向中小企业的项目。

1.2.9  不接受联合体响应。

1.3	供应商在响应过程中不得向采购人或评审委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.4	采购人在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通参加采购项目。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	采购响应费用

3.1	供应商应承担所有与准备和参加采购响应有关的费用，不论响应的结果如何，采购人均无承担的义务和责任。

## 二   采购文件

### 4.	采购文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、响应须知等均在采购文件中均有说明。

采购文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 供应商须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——响应文件格式

第二册

第四章	　响应邀请

第五章  供应商须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

### 5.	供应商要求对采购文件的澄清

5.1	任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购人。采购人对供应商在购买采购文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对采购文件进行澄清或修改。

### 6.	采购人对采购文件的澄清或修改

6.1	采购人对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在采购文件要求的响应截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足15日的，应当顺延提交响应文件的截止时间。

6.2	采购文件的澄清或修改为采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则采购人将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   响应文件的编制

### 7.	响应范围、响应语言及响应文件中计量单位的使用

7.1	供应商可对采购文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投响应，也可只对其中一包或几包进行响应，但不得将一包中的内容拆开响应。

7.2	响应文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评审时以中文为准）.

7.3    响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	响应文件构成

8.1	供应商应完整地按采购文件提供的响应文件格式填写响应文件，响应文件应包括以下内容：

附件1——响应书（格式）

附件2——报价一览表（格式）

附件3——响应分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 供应商的资格声明（格式）

7-4供应商的财务状况报告

7-5 社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7廉洁诚信投标(响应)承诺书（格式）

7-8 采购文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件8—— 法定代表人授权书（格式）

附件9——履约保证金递交承诺函（格式）

附件10——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，响应文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

9.1	供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合采购文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据采购要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	供货方案；

9.2.3   售后服务方案；

9.2.4	采购文件要求的或者供应商认为必要的其它技术内容。

9.3    对照采购文件技术需求，说明所提供货物和服务已对采购文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第六章“项目需求说明”的所有技术指标需逐条应答写入“技术偏离表”（附件5），关于商务部分其它内容的条款均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.4    供应商应注意，如买方在项目需求中指出了方法、基础平台和参照的标准，以及参照的牌号或分类号等，此类要求仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于项目需求的要求。

### 10.		响应报价

10.1	所有响应均以人民币报价（现场交货价）不接受其他货币的报价。供应商的响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	供应商应在响应分项报价表（附件3）上标明响应相关货物及服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3   响应分项报价表上的价格应包括完成相关货物及服务所需的全部费用，包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；除另有规定，供应商的价格中还应包括执行和完成描述的所有工作内容，不可或缺的所有附带支持设备正常运行的所有工作的费用，不论它们是否在后期的合同文件中有所说明，亦不论它们在签订合同时是否可以预料到相关货物和服务所需要的全部费用。

10.4		为了方便评审委员会对响应文件进行比较，供应商可根据本须知10.2条的规定将响应价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	供应商所报的各分项响应单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，将被视为无效响应。

10.6	供应商响应的每个包号只能有一个响应方案和报价，否则其该包响应将被视为无效响应。

### 11.	项目保证金

11.1	供应商应提供第五章“供应商须知资料表”中11.1条规定数额的项目保证金，并作为其响应的一部分（和响应文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	项目保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，项目保证金将不予退还：

（1）供应商在响应有效期内撤销响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商放弃成交或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人或其他供应商恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

11.3	项目保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

项目保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4    供应商同时对多个包号进行响应时，项目保证金可合并提供，供应商须注明响应的各包项目保证金金额。项目保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效响应。

11.5	未按规定提交项目保证金的响应将被视为无效响应。

11.6	成交供应商的项目保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的供应商的项目保证金将于成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

11.7   采购人逾期退还项目保证金的，除应当退还项目保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	响应有效期

12.1	响应应在规定的响应截止日起 90 天内保持有效，响应有效期不满足要求的响应将被视为无效响应。

12.2	采购人可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应，且本须知中有关项目保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购人的这种要求，其项目保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	响应文件的签署及规定

13.1	供应商应准备响应文件正本　1份 和副本  5份 ，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供电子版响应文件（光盘或U盘）1份。电子版响应文件与纸质响应文件内容不符的，以纸质响应文件为准。

13.2	响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.5   供应商为自然人的，只须按要求签字，响应文件所有加盖公章的要求均不适用。

13.6   响应文件制作应双面打印。

## 四   响应文件的递交

### 14.	响应文件的密封和标记

  - 响应时，供应商应将响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便比选宣读，供应商应将“报价一览表”单独密封，并在信封上标明“报价一览表”字样，在响应时单独递交。

  - 为方便核查项目保证金，供应商应将“项目保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“项目保证金”字样，在响应时单独递交。

  - 如果供应商虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对响应文件进行密封，但只要响应文件密封完好的，采购人不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至采购公告或响应邀请中指明的地址。

2）注明采购公告或响应邀请中指明的项目名称、采购编号和“在       （响应日期、时间 ）      之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖供应商公章。

14.6	所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其响应被宣布为“迟到”响应时，能原封退回。

14.7	如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	响应截止期

15.1	供应商应在规定的响应截止日期和时间前，将响应文件密封送达至采购人，送达地点应是采购文件中规定的地址。采购人收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在响应前开启响应文件。逾期送达、未密封或密封不完好的响应文件，采购人应当拒收。

15.2	采购人有权按本须知的规定，通过修改采购文件延长响应截止期。在此情况下，采购人和供应商受响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	响应文件的修改、补充与撤回

16.1	供应商在提交响应文件后，可在响应截止时间前对其响应文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的供应商代表签字或加盖公章。

16.2	供应商对响应文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、采购编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在响应截止期之后，供应商不得修改、补充或撤回其响应文件（评审委员会要求的澄清除外）。

16.4   在响应有效期内，供应商不得撤销其响应。

16.5   供应商在响应截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的项目保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   比选会及评审

### 17.	比选会

17.1	采购人应当按采购文件的规定，在响应截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开比选。比选时邀请所有供应商代表、采购人和有关方面代表参加，评审委员会成员不得参加比选活动。参加比选会的代表应签名报到以证明其出席。供应商因故不能派代表出席比选会活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认比选会结果，否则视同认可比选会结果。

  - 比选会时，由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由采购人当众宣读供应商名称、响应价格、价格折扣、书面修改和撤回响应的通知、是否提交了项目保证金等。对于供应商在响应截止期前递交的响应声明，在比选会时当众宣读，评审时有效。

供应商不足3家的，不得比选。

  - 除了原封退回响应截止期后收到的响应文件、未密封或密封不完好的响应文件之外，比选会时不得拒收任何响应文件。

17.4	采购人将对宣读内容做比选记录，由供应商代表和相关工作人员签字确认。

17.5   供应商代表对比选会过程和比选记录有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   比选会结束后，采购人应当依法对供应商的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格供应商不足3家的，不得评审。

### 18.	组建评审委员会

18.1    评审委员会根据政府采购有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责评审工作。

### 19.	响应文件的初审与澄清

19.1    响应文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和采购文件的规定，由采购人在比选会后对响应文件中的资格证明等文件进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

19.1.2  符合性检查是指评审委员会依据采购文件的规定，对符合资格的供应商的响应文件进行审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

19.2	 响应文件的澄清

19.2.1  对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）比选会时，“报价一览表”内容与响应文件中响应分项报价表内容不一致的，以“报价一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

### 20.   响应偏离与非实质性响应

20.1    对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，采购人/评审委员会要审查供应商是否符合规定的资格条件、每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的响应应该是与采购文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于项目保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。采购人/评审委员会决定供应商是否符合资格、响应文件是否对采购文件作出了实质性响应只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买采购文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的响应或没有进行实质性响应的响应将被视为无效响应。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为有效响应。如发现下列情况之一的，供应商的响应将被视为无效响应：

- 未按规定要求交纳项目保证金的；

- 响应文件未按照采购文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格供应商条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为响应截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 响应报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 供应商串通响应的；

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于供应商串通响应：
　     （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的项目保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评审方法和评审标准

21.1	经初审合格的响应文件，评审委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评审严格按照采购文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足采购文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名供应商（具体数量由评审委员会确定）依次作为该包成交候选人的评审方法（每个评委按包分别对每个合格初审合格的供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商同一包号打分的算术平均值为该供应商该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。供应商排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评审价由低到高顺序排列；得分且评审价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

评审办法：

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（10分） |  |  |  |
| 1.1 | 相关业绩 | 供应商近三年（2017年01月01日起至响应日止，以合同签订日期为准），实施过的与本项目同类的项目业绩，须附合同复印件，如项目内容页及签字盖章页等关键页并加盖公章；每提供一个有效业绩得2分，最高得10分。 | 10 |
| 二、技术部分（58分） |  |  |  |
| 2.1 | 响应产品对采购文件技术需求书响应程度 | 响应产品对采购文件项目需求的响应程度,完全满足得45分，在此基础上，每有一个指标负偏离扣5分。 注：供应商须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，特别对具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。 | 45 |
| 2.2 | 项目供货方案及进度保障计划 | 供应商提供的供货方案（包含但不限于交货、安装、指导培训、应急措施等对业主的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素）的详尽程度、完善性、进度合理性及是否满足采购文件要求等方面。 实施方案措施详细、完善、进度合理并完全满足采购需求，得3分；实施方案措施较详细、完善、进度合理并基本满足采购需求，得2分；实施方案措施不详细、有缺陷的，进度不合理得1分；实施方案不能满足采购需要或未提供方案的，得0分。 | 3 |
| 2.3 | 培训措施及技术支持 | 培训方案内容全面、措施有力，具有完善的技术支持方案得5分；培训方案合理，针对性不强得3分，培训方案简单不合理，针对性较差得1分，未提供方案得0分。 | 5 |
| 2.4 | 售后服务方案、服务承诺及质保期 | 售后服务方案合理，服务响应迅速，售后服务体系完善，售后服务承诺及质保期优越得5分；售后服务方案基本合理，可基本满足采购需求得3分；售后服务方案简单，针对性不强，仅部分满足采购需求得1分，未提供方案得0分。 | 5 |
| 三、价格（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合采购文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分30分，其它供应商的价格得分＝（基准价/该供应商的评审价）×30。 | 30 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 节能环保 | 节能产品、环境标志产品： 综合审查供应商所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照采购文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2 |

说明1：评审价：

注1：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如供应商为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的响应报价给予6%的扣除作为评审价。其它形式下，供应商的投标报价即为其评审价。小型和微型企业须填写本须知第28.2条规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业参与响应视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：

残疾人福利性单位响应视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“ 残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能产品：

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，供应商必须为响应产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其响应将被视为无效响应。

2.如采购的产品属于优先采购的，供应商可以为响应产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明3：环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，供应商必须为响应产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其响应将被视为无效响应。

2.如采购的产品属于优先采购的，供应商可以为响应产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明4：同品牌产品响应情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同供应商参加同一包号响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由评审价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；得分和评审价还相同的，由技术部分得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格。其他同品牌供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目，采购文件第六章确定了核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低：

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

说明6：评审报告：

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

说明7：修改评审结果

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

说明8：废止、停止评审及采购终止

1. 在采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废止：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废止后，采购人应将废止理由通知所有供应商。

2. 评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响响应结果的，应当停止评审工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，应当修改采购文件后重新采购。

3. 采购人在发布采购公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止采购活动。终止采购的，采购人应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取采购文件的潜在供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取采购文件费用或者项目保证金的，采购人应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的采购文件费用和所收取的项目保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评审过程及保密原则

22.1	有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评审期间，供应商试图影响采购人和评审委员会的任何活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定成交

### 23．	成交候选人的确定原则及标准

23.1	评审委员会按本须知第21.3条的要求确定各包成交候选人。

### 24．	确定成交供应商

24.1	采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定每包成交供应商。出现第一成交候选人并列的情形，以技术部分得分高的供应商为成交供应商；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

24.2    成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和成交供应商并列的成交候选人签订政府采购合同，如无排位并列的成交候选人，采购人可以和排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行采购。

24.3	采购人有权根据供应商递交响应文件中的资格证明文件等资料，对供应商的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究供应商法律责任的权利。

### 25．	成交通知书

25.1	在响应有效期内，成交供应商确定后，采购人应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，采购文件应当随成交结果同时公告。采购人应同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，向未成交的供应商发出未成交通知书。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未成交供应商本人的评审得分与排序。

25.2	成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交，否则应当依法承担法律责任。

25.3   成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

### 26.	签订合同

26.1	成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

### 28.   质疑

28.1   供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为按要求购买并收到采购文件之日；

28.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.1.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买采购文件的，可以按规定对采购文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

28.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 29.    其它

29.1	成交供应商应向采购代理机构缴纳成交服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以成交金额为基数，按差额定率累进法下浮20%计算。

29.2   小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

注1：

小型微型企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业该条直接改为“本公司为监狱企业”）。
　　2.本公司参加__（采购代理机构）____的__（项目名称和采购编号）采购活动提供的本公司制造的货物包括：

（货物名称、数量及价格，可列表描述）

提供的本公司的工程和服务包括：

（工程或服务名称、数量及价格，可列表描述）

提供的其他小型、微型企业制造的货物包括：

（制造商名称、货物名称、数量及价格，可列表描述）。
　　      本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

注2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）的采购活动提供的本单位制造的货物包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

# 第二章　合同格式及主要条款

合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与成交供应商签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交供应商。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其响应文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场由卖方安装完毕且经买方验收合格的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期 5 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 7 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 7 天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  2 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后  2  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除采购文件另有规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，成交供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应在7天内组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，成交供应商必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后2天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的索赔。

### 13     延迟交货

13.1   卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务合同价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

14.2   除合同第15条规定外，如果买方没有按照合同规定的时间或数额支付货款，卖方可要求买方支付违约金。违约金以买方应支付而未支付的货款为基数，按商业银行同期贷款利率上调20％后计算。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在14 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其响应文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   卖方应按合同专用条款约定形式和金额，以及约定的提交时间，向买方提交履约保证金。

25.2   履约保证金用户补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3   履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交；

A.买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行提交履约保函，或采购人可以接受其他的形式，包括《政府采购履约担保函》。

B.支票、汇票、现金或保函。

25.4    履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.5    如果卖方未能按合同规定的履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

### 26　    合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2    政府采购项目的采购合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。

26.3    本合同一式　8　份，具有同等法律效力。买方 6份，卖方 2份。

# 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：　北京航空航天大学 。

1.6 卖方：本合同卖方系指：　本次采购成交供应商　　。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：  买方指定地点    。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：　项目现场交货　　　。

6.2  本合同项下的交货期为：                                     。

8、 付款条件：

货物到达买方指定地点，安装调试完毕且验收合格后，卖方提供合同总价的正规发票后，买方支付合同总价的100%。

9、 技术资料：　按合同约定　　。

10、质量保证：

10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  2 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后  2  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5  除采购文件另有规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少12个月。

11、 检验和验收：按采购文件要求和响应文件应答 。

## 政府采购合同（货物类）

# 合同编号：

项目名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)   　　       (项目名称)中所需 　　　　(包号及名称)经        (采购代理机构)以　　　　　        号采购文件在国内　　　　（公开/邀请）采购。经评审委员会评定并经采购人确认 　　　       (卖方)为成交供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	成交通知书

c.	合同条款

d.	响应文件				(含澄清文件)

e.	采购文件				(含采购文件补充通知)

2、内容和数量

本合同内容：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同交货时间及地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并后生效。

买　方：               			  卖　方：

名　称：(公章)　　　　　　　　 　名　称：(公章)

年　月　日　　　　　　　　　　 　年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

住  所：							   住  所：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

账    号：							账    号：

注：（1）本合同条款内容若和采购文件第六章“项目需求说明”中相关规定不一致，以第六章“项目需求说明”中的相关规定为准。

# 第三章 附件——响应文件格式

目     录

附件1——响应书（格式）

附件2——报价一览表（格式）

附件3——响应分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3供应商资格声明（格式）

7-4供应商的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7廉洁诚信投标（响应）承诺书（格式）

7-8 采购文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——履约保证金递交承诺函（格式）

附件10——项目经验证明材料

## 附件1　　　　响应书（格式）

致：（采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目采购的响应邀请(采购编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 报价一览表

- 响应分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按采购文件中供应商须知和项目需求说明提供的有关文件

- 以           形式出具的项目保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的响应总价见“报价一览表”。

（2）如成交，我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部采购文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本响应有效期为自响应截止日起          个日历日。

（5）在规定的比选时间后，我方保证遵守采购文件中有关保证金的规定。

（6）在响应截止时间之前，我方未曾为响应包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

8．与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商授权代表签字

供应商名称（全称）

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

供应商公章

日期

## 附件2　　　　报价一览表

采购编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 响应总价（元） | 项目保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | 大写： 小写： |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

注:1、此表应按供应商须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、此表中，响应总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　响应分项报价表

供应商名称:___________ 采购编号:_______________ 包号:________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 |  |  |

供应商授权代表签字___________________

供应商(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

## 附件4　货物说明一览表

供应商名称:______________ 采购编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 名称 | 主要功能/简要说明 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字:_______________________

供应商(盖章):

注: 各项货物详细技术说明可另页描述。

## 附件5   技术偏离表

供应商名称:___________ 采购编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 采购要求 | 采购响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖章):

## 附件6　　商务条款偏离表

供应商名称:_____________ 采购编号:_____________

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 采购文件的商务要求 | 响应文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：____________________________

供应商(盖章):

## 附件7　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3供应商资格声明（格式）

7-4供应商的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7廉洁诚信投标（响应）承诺书（格式）

7-8采购文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位响应提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构响应提供执业许可证、自然人响应提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供比选日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3  供应商资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

供应商授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-4 供应商的财务状况报告

会计师事务所出具的2019年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、供应商在响应文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2019年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如供应商无法提供2019年度审计报告，则需提供在比选日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，复印件则须盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件 ）。若提供的是复印件，采购人保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障金缴纳纪录

【提供比选日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

供应商授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件7-7 廉洁诚信投标（响应）承诺书（格式）

北京航空航天大学：

本投标（响应）人遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加_____________ 项目投标（响应），特郑重承诺如下：

一、所提供的一切资料都是真实、有效、合法的；

二、无资质挂靠或出卖资质让他人挂靠投标（响应）的行为；

三、不以他人名义投标（响应）或者以其他方式弄虚作假，骗取中标（成交）；

四、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

五、不参与串标、围标及抬标（响应）情形，不排挤其他投标（响应）人的公平竞争；

六、不与采购人或采购代理机构串通投标（响应），损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

七、不向采购人或者评审委员会成员行贿以牟取中标（成交）；

八、不扰乱采购人招标（采购）秩序，不在招标（采购）过程中进行虚假恶意投标（响应）、质疑或投诉；

九、若我方中标（成交），将严格按照投标(响应)文件所承诺的报价、质量、工期、投标(响应)方案等内容签署合同并组织实施。

本公司若有违反本承诺内容的行为之一，愿意承担法律责任，接受政府相关行政主管部门、行业组织及学校等依法依规进行的任何处罚。若造成财产损失，承担全部赔偿责任。

投标（响应）人(盖章)：

法定代表人(签字)：

年     月     日

附件7-8  采购文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

注1：如果采购文件第六章对供应商履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则供应商必须按要求提供相关证明材料。

注2：供应商须提供“供应商相关单位一览表”。

供应商相关单位一览表

| 和供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

供应商(盖章)：__________________________________

供应商授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人响应无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9  履约保证金递交承诺函（格式）

履约保证金递交承诺函

致：（采购人）

（供应商名称）按国家法律成立的，主要营业地点设立在（公司地址），现依据贵方（采购编号）采购文件要求提供响应承诺有关事宜，并对我方具有约束力。

我方郑重承诺：

我公司一旦成交，在合同签订后  个工作日内，我方将合同总价的   %履约保证金交至买方。

供应商名（盖公章）：

供应商授权代表签字：

注：如合同特殊条款不涉及，划“/”应答。

附件10  项目经验证明材料

【列表描述，包括但不限于项目名称、采购项目名称和数量、签订日期、合同金额等，须附合同复印件。】

北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院无人机-无人车异构集群控制虚拟现实综合验证平台-集群通信与自主控制仿真软件采购

采 购 文 件

采购编号：BIECC-ZB8683

第二册

北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院

北京国际工程咨询有限公司

2020年07月

# 第四章    响 应 邀 请

北京国际工程咨询有限公司接受北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院的委托，对下述采购内容进行国内采购,现邀请合格的供应商前来响应。

项目概况

北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院无人机-无人车异构集群控制虚拟现实综合验证平台-集群通信与自主控制仿真软件采购项目的潜在供应商应在（北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角））获取采购文件，并于2020年07月27日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：BIECC-ZB8683

项目名称：北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院无人机-无人车异构集群控制虚拟现实综合验证平台-集群通信与自主控制仿真软件采购

预算金额：44.00万元

最高限价：44.00万元

采购需求：本项目采购系统为无人机-无人车异构集群控制虚拟现实综合验证平台的一个组成部分，供应商需配合整个大系统集成安装和调试，予以排除兼容性及设备故障，完成相关联调联试工作，确保各系统间的稳定可靠衔接……，详见第六章“项目需求说明”。

合同履行期限：自合同签订之日起1个月内完成供货、安装、调试。

本项目（否）接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

2）本项目不接受进口产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体响应。

## 三、获取采购文件

时间：2020年07月17日至2020年07月24日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

方式：现场购买或汇款购买。投标人如汇款购买采购文件，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写为：“购买文件信息+项目编号”。如需快递纸质版采购文件，须加付快递费50元人民币。在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

售价：每包人民币500元，采购文件售后不退。（电子文档下载请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后点击标书下载）。

## 四、提交响应文件截止时间、比选会时间和地点

2020年07月27日09点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）项目用途：科研

（2）供应商在购买采购文件时须明确登记并只能按响应前所登记包号进行响应。供应商在购买采购文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

（3）收款单位：北京国际工程咨询有限公司；开户行：华夏银行北京学院路支行；账号：10242000000002546。

（4）本项目的采购公告仅在本公告在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、北京航空航天大学招标采购管理中心网(zbcg.buaa.edu.cn)上发布。

（5）本项目评审方法和标准：综合评分法，总分100分。

（6）本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见采购文件。

（7）采购文件请于响应当日（响应截止时间之前）递交至响应地点，逾期递交的文件恕不接受。

（8）届时请供应商派代表参加比选会仪式。

（9）如本公告内容和采购文件内容不一致，以采购文件为准。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院

地址：北京市海淀区学院路37号

联系方式：段老师，010-82317318

采购人业务监督联系人：陈老师，孙老师

采购人业务监督联系电话：010-82314673，010-82314680

2.采购代理机构信息

名 称：北京国际工程咨询有限公司

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

联系方式：010-82376733、jowena@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：贾溪

电　话：010-82376733

# 第五章  供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院 联系人：段老师；联系电话：010-82317318 |
| 11.1 | 项目保证金：响应包号预算金额的1.5% |
| 11.5 | 成交服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按成交金额差额定率累进法下浮20%计算，按包由成交供应商支付。 |
| 12.1 | 响应有效期：比选日起90天（日历日） |
| 13.1 | 响应文件：正本： 1 份，副本： 5 份，电子光盘 1 份 |
| 15.1 | 响应截止期：2020年07月27日上午09:30 （北京时间） |
| 17.1 | 比选会时间：2020年07月27日上午09:30 （北京时间） 响应、比选地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616会议室。 |
| 21.3 | 评审方法：综合评分法。 |
| 23.1 | 成交候选人：评审委员会按供应商须知第21.3条的要求确定各包成交候选人。 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量变更：不超过10％ |

# 第六章    项目需求说明

一、项目需求一览表及预算：

| 包号 | 名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 是否接受 进口产品响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 无人机-无人车异构集群控制虚拟现实综合验证平台-集群通信与自主控制仿真软件 | - 1套 | 44 | 否 |

- 注：1.供应商的响应报价不得超出预算金额，否则其响应将被视为无效响应。

- 2.本项目“无人机-无人车异构集群控制虚拟现实综合验证平台-集群通信与自主控制仿真软件”为核心产品，供应商响应的核心产品如为同品牌的，按第一章“供应商须知”21.3条的说明4处理。

- 二、采购需求：

- （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

- 本项目采购系统为无人机-无人车异构集群控制虚拟现实综合验证平台的一个组成部分，供应商需配合整个大系统集成安装和调试，予以排除兼容性及设备故障，完成相关联调联试工作，确保各系统间的稳定可靠衔接。

- 整个无人机-无人车异构集群控制虚拟现实综合验证平台由高性能处理系统和专用智能识别软件组成。通过以工控机群组成的分布式实时计算系统、内存总线、千兆以太网络、移动机器人和显示系统构建无人机-无人车异构集群控制综合验证系统的软硬件平台，能够实现无人机-无人车异构集群控制系统分析、设计、评估及非实时仿真、分布式实时仿真直到半物理仿真验证的全过程。集群通信与自主控制仿真软件需能够实现整体平台的分布式数据驱动与通信交互仿真和节点自主控制。

- （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

- 货物必须为合格产品，符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

- （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

- 集群通信与自主控制仿真软件总体要求：需采用分布式仿真技术和集群自主控制技术驱动大规模系统单元模型，能够实现无人机-无人车异构集群控制虚拟现实综合验证平台的分布式数据驱动与通信交互仿真，可实时独立接入大规模节点模型数据，并进行大规模节点的集群系统自主控制、评估及实时仿真，支持复杂应用场景和典型任务场景中元素由用户自由选择和组合搭配。

- 1）组成：

| 名称 | 指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 系统模型 | 1.模型种类包括垂直起降固定翼无人机、旋翼/固定翼混合无人机、无人车等典型复杂任务场景的无人系统模型，以及典型的固定翼战斗机、坦克、战车等模型； 2.无人飞行器模型种类≥20种； 3.地面无人车模型种类≥3种； 4.模型支持独立驱动和数据交互节点≥10个 | 1套 |
| 三维显示和仿真软件 | 1.3D 地形包含典型海域、城市、山区、丘陵、河流等典型环境场景 2.开发语言包括：C#、C++ | 1套 |

- 2）运行平台：Windows平台

- 3）服务要求：提供模型和软件源码

- （四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

- 1.数量：无人机-无人车异构集群控制虚拟现实综合验证平台-集群通信与自主控制仿真软件1套。

- 2.交付地点：北京航空航天大学用户指定地点。

- 3.交付期：自合同签订之日起1个月内完成供货、安装、调试、验收。

- （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

- 1.供应商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 2.质保期：设备的质保期自最终验收协议签署生效之日起不低于1年。在设备的质保期内应该无偿修理以及免费提供备件，如设备重复出现同样的问题，无法彻底解决或是属于设备先天不足的质量问题，供应商应负责解决包括退换。由此发生的一切费用应由供应商承担。在设备的质保期外，提供设备的终身维护维修、软件升级服务。配件费用按成本价收取费用，免人工费。

- 3.维修响应：保修期内，供应商在接到采购人系统故障或问题告知后，24小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，48小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得采购人管理人员同意。

- 4. 技术培训：供应商应对学校教师和维护人员提供系统使用与维护培训。其中系统使用培训教师不少于2名，系统维护培训人员不少于1名。

- 5.安装调试：供应商必须免费派出技术人员到现场安装调试。安装要求严格按国家、地方、行业标准执行。

- （六）采购标的的验收标准；

- 验收标准按本采购文件和响应文件各项主要技术参数指标和附件备件要求执行（如低于采购文件中的技术要求和响应文件应答，需方有权拒收）。经测试检验合格后买卖双方签署验收报告。

- 验收内容：外观质量；附件及工具；设备性能参数检验；采购文件中所述之其它功能指标。

- 检验标准采购文件中的相应检验标准。

- 设备在采购人现场安装调试完成后，进行验收。当完成全部验收内容并合格后，双方签署验收报告。