北汽研发基地综合类运维服务项目

招标文件

招标编号：BIECC-CG8897/1

北京国际工程咨询有限公司

2020年10月

目  录

第一章	投标邀请	3

第二章	投标人须知	6

一、	说明	8

二、	招标文件	9

三、	投标文件的编写	10

四、	投标文件的递交	14

五、	开标和评标	15

六、	确定中标	20

第三章	合同主要条款	22

第四章	服务需求及要求	37

第五章	附件--投标文件格式	42

附件 1.	开标一览表	43

附件 2.	投标书	44

附件 3.	投标报价明细表	45

附件 4.	技术服务偏离表	46

附件 5.	商务条款偏离表	47

附件 6.	投标人资格证明文件	48

附件 7.	法定代表人授权书	52

附件 8.	投标人基本情况表	53

附件 9.	业绩证明文件	54

附件 10.	项目负责人一览表	55

附件 11.	项目团队人员一览表	56

附件 12.	技术文件	57

附件 13.	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	58

- 投标邀请

- 投标邀请

北京国际工程咨询有限公司受北京鹏盛物业管理有限公司的委托，对下述项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：北汽研发基地综合类运维服务项目

- 招标编号：BIECC-CG8897/1

- 招标内容：

中标人负责北汽研发基地的综合维修、弱电维修、泳池运行等相关服务，服务期限11个月。本项目控制价为人民币叁佰叁拾万元整（￥3300000.00），具体要求见第四章“服务需求及要求”。

注：投标人的最终投标报价不能超过控制价，否则其投标响应将被拒绝。

- 合格投标人：见第二章“投标人须知”的第3条。

- 购买招标文件时间、地点：

- 时间：2020年10月28日起至2020年11月2日，每天9时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

- 地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）。

- 招标文件售价：

每本人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费100元人民币。

投标人如电汇购买标书，请将电汇底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写：购买标书信息+项目编号。发完邮件后请打招标公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，标书款必须于2020年11月2日16:30前到账

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

电子版招标文件免费下载方式：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai/

4、凡有意参加投标者，请持投标报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件（该资料不予退还），在规定时间内到指定地方购买标书。非现场报名的投标者，请将报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件，通过传真或者邮件形式发至我公司。

- 投标截止时间及开标时间、地点：

- 投标截止时间及开标时间：2020年11月20日上午9时30分（北京时间）。

- 投标及开标地点：北京市顺义区军营南街10号硅盾科技C座二层北京鹏盛物业管理有限公司2层会议室。

- 评标办法：综合评分法。

- 其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派被授权人代表参加开标仪式，被授权人代表需手持与投标人的劳动人事合同复印件，否则其投标将被拒绝。

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

项目联系人：崔云龙、赵雯

联系电话：82372620

传真：82370881

电子邮箱：jowena@163.com

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北汽研发基地综合类运维服务项目 招标编号：BIECC-CG8897/1 |
| 2 | 招 标 人：北京鹏盛物业管理有限公司 地址：北京市顺义区仁和镇军营南街10号院3幢1至4层101内1层B106室 |
| 3 | 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室 |
| 4 | 投标截止时间和开标时间：2020年11月20日上午9时30分（北京时间） |
| 5 | 开标地点：北京市顺义区军营南街10号硅盾科技C座二层北京鹏盛物业管理有限公司2层会议室 |
| 6 | 投标文件递交至：开标当日（投标截止时间之前）递交到开标地点 |
| 7 | 投标保证金：人民币3.00万元（大写：叁万圆整），具体要求见“投标人须知”第17条 |
| 8 | 投标有效期：从开标日起有效期为90天（日历日） |
| 9 | 投标文件纸质正本一份，纸质副本四份，电子文档（PDF和word版本）一套 |
| 10 | 招标代理服务费：本项目的中标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费10000元整(大写:壹万元整)并支付评审专家费。详情见“投标人须知”第38条 |

- 投标人须知

- 说明

- 适用范围

  - 本次招标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规执行。

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的项目。

- 定义

  - “招标人”系指北京鹏盛物业管理有限公司，也称业主。

  - “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京国际工程咨询有限公司。

  - “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

  - “货物”系指投标人按招标文件要求须向招标人提供的一切设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

  - “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

  - “公章”系指在公安部门备案，且能够承担民事责任的印章，但不包括合同专用章、财务专用章等专用印章。

- 合格的投标人

  - 投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

  - 投标人必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

  - 同一包中同一品牌同一型号只能有一家投标人参与投标。

  - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

  - 投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加投标。

- 投标范围

  - 投标人可对招标文件中“服务需求及要求”中一个或多个包号内所列的内容进行投标，但不得将一个包号内所列内容拆开进行投标。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同主要条款

- 服务需求及要求

- 附件--投标文件格式

  - 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标人补全或澄清。

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 对招标文件的异议

  - 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10天之前按投标邀请中招标人/招标代理机构的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标人/招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

- 招标文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

  - 招标文件的澄清或修改对所有潜在的投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

  - 招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

- 投标文件的编写

- 投标语言

  - 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

- 投标文件中计量单位的使用

  - 投标文件中所使用的计量单位，除在招标文件的“服务需求及要求”中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

- 投标文件的组成

  - 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 开标一览表（附件1）

- 投标书（附件2）

- 投标报价明细表（附件3）

- 技术服务偏离表（附件4）

- 商务条款偏离表（附件5）

- 投标人的资格证明文件（附件6）

- 法定代表人授权书（附件7）

- 投标人基本情况表（附件8）

- 业绩证明文件（附件9）

- 项目负责人一览表（附件10）

- 项目团队人员一览表（附件11）

- 技术文件（附件12）

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件13）

  - 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则该投标文件将予以拒绝）。

- 投标方案要求

  - 投标方案的基本要求：投标人应根据本招标文件提出的具体要求，提出满足要求的投标方案。

- 投标报价

  - 投标报价为现场到货价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

  - 投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件1）格式，以招标内容为基础提出投标报价。

  - 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标报价明细表上的价格应按下列方式填写：

    - 投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用。

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

  - 为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知13.4条的规定将投标价分成几部分，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权利。。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

  - 除非招标文件另有说明，每种货物只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

- 投标货币

  - 投标人需用人民币报价。

- 投标人资格的证明文件和商务偏离

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件6）,作为投标文件的重要组成部分。

    - 投标人必须具备履行招标文件中“合同主要条款”和“服务需求及要求”所需的技术、安装调试能力以及相应的财务能力。

    - 投标人应有能力履行招标文件中“合同主要条款”和“服务需求及要求”所规定的由投标人提供的设备维护、技术支持和服务以及备件供应等的义务。

  - 投标人应对本招标文件商务条款的异议逐条提出，并填写商务条款偏离表（见附件5）。

- 证明投标货物等符合招标文件规定的文件（技术文件）

  - 投标人应对招标文件第四章“服务需求及要求”中的各项条款做出清晰准确的答复，如有偏离应逐条提出，并将偏离情况填写服务需求偏离表（附件4）。

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的货物和服务符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

  - 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等，它包括（但不限于）：

    - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

    - 货物从招标人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

    - 对照招标文件服务需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的服务需求做出了实质性的响应，或申明与服务需求条文的偏差和例外。

  - 本招标文件的“服务需求及要求”中所提出的标准、商标牌号（如有）或商品目录编号（如有）的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、商标牌号或商品目录编号替换招标文件中提出的相应内容，但投标人选用的标准、牌号或商品目录编号要实质上相当于或优于服务需求要求，能够满足招标文件的要求。

  - 投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的服务方案、服务承诺与售后服务方案和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

- 投标保证金

  - 投标保证金为投标文件的必须要件。

  - 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交3.00万元（大写：叁万圆整）的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。

  - 投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

    - 投标截止后投标人撤销投标文件的。

    - 中标人无正当理由不与招标人订立合同的。

    - 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的。

  - 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为招标代理机构（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：

    - 北京地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票、投标担保函；

    - 其它地区：电汇（或网银）、银行汇票、投标担保函。

  - 凡没有根据本须知19.2和第19.4条的规定，随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 投标保证金在中标人与招标人签订采购合同后五日内予以退还。

- 投标有效期

  - 投标文件应在规定的开标日起的90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长后的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标人应准备纸质投标文件正本1份、纸质投标文件副本4份和电子版投标文件1份（PDF和word版本），每份纸质版投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若纸质投标文件正本和副本不符，以纸质投标文件正本为准，纸质投标文件正本和电子版投标文件不符，以纸质投标文件正本为准。

  - 纸质投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。

  - 纸质投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件的数量、密封和标记

  - 投标时，投标人应将纸质投标文件正本1份、纸质投标文件副本4份和电子版投标文件1份（PDF和word版本）密封后递交。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 所有信封上均应：

    - 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

    - 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号和“在     年   月   日上/下午     时    分之前不得启封”的字样。

    - 在信封的封装处加盖投标人公章。

  - 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投或过早启封概不负责。

  - 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人将不负责任。

- 递交投标文件的截止时间

  - 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

  - 招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 招标采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

  - 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件等其它形式的投标。

- 投标文件的修改、补充、撤回和撤销

  - 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知，且该通知需经投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并在投标截止时间前送达招标单位，招标单位将予以接受。

  - 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

  - 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、招标人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并承诺默认开标结果。

  - 投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

  - 开标仪式由招标代理机构组织并主持。投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，交由招标代理机构工作人员当众拆封并宣读投标人名称、投标价格、投标价格优惠声明（如有）、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

  - 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件以及未包含投标保证金的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

  - 招标代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

  - 未宣读的投标价格、投标价格优惠等实质内容，评标时不予承认。

- 评标委员会

  - 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会，负责评标工作。

  - 评标委员会成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

  - 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 对投标文件的初审和响应性的确定

  - 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

    - 资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

    - 符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。审查内容如下：

    - 是否满足本须知第3条合格投标人的标准

    - 是否完整。

    - 是否正确签署有关文件。

    - 是否提交了所要求的投标保证金。

    - 是否实质上响应了招标文件的要求（包括所有的商务条款和技术要求）。

  - 评标委员会确定投标文件是否合格、完整和有效。

  - 实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范、要求相符，无重大偏离、保留或反对。所谓重大偏离、保留或反对是指：

    - 对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容。

    - 影响到招标文件规定的需求范围、质量和性能等。

    - 限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。

    - 纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响。

  - 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。

  - 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

  - “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会有权否决其投标：

    - 不满足合格投标人要求或资格证明文件不全的。

    - 未有效提交投标保证金的。

    - 未按要求加盖投标人公章的。

    - 未按要求签字的。

    - 无法定代表人或其授权代表签字的，或签字人无法定代表人授权的。

    - 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

    - 未在商务偏离表中对所投标的服务期限和服务费标准及付款方式明确列出并作出偏离情况应答的。

    - 投标人报有两个或多个价格或投标人的，报价混乱，总价、单价有多处不一致的错误的。

    - 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

    - 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

    - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标人法定代表人未在营业执照上签字的。

    - 招标文件和有关法律法规明确规定可以被拒绝的其他情形。

- 投标文件报价错误的修正

  - 若“投标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 投标文件的澄清

  - 投标文件中有内容含义不明确的，对同类问题表述不一致的或明显文字、计算错误的，评标委员会有权要求投标人作出必要澄清或说明，并以书面方式通知投标人。

  - 投标人必须按要求进行澄清或说明，书面澄清或说明答复须有投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并加盖公章，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清或说明，不得接受投标人在开标后主动提出的澄清或说明。

- 对投标文件的评审和比较

  - 评标委员会将对通过初审的投标文件进行详细评审和比较。

  - 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。

- 评标原则及主要方法

  - 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益。

  - 保护招标人的合法利益。

  - 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对项目所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准。

  - 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行。

  - 评标期间不接受任何价格调整。

  - 本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对每个合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。各投标人按最终得分高低依次排序，得分最高的前1-3名作为该中标候选人。

- 本次评标满分为100分， 具体权重划分如下：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(10分) |  |  |
| 1.1 | 基本情况：考虑投标人的综合实力、组织机构等，良好得4-5分，一般得2-3分，较差得1分及以下。 | 5 |
| 1.2 | 投标人近三年与本项目相关业绩、成功案例（2017年1月1日起至开标日止，以合同签订日期为准）: 类似项目业绩突出得4-5分，一般得2-3分，较差得1分及以下。投标人需提供合同主要内容复印件。 | 5 |
| 二、技术部分（50分） |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案：考虑全面，科学合理、可行性强得18-20分，良好得13-17分，一般得8-12分，较差得7分及以下。 | 20 |
| 2.2 | 项目负责人：综合考虑项目负责人的资质证书、个人能力、相关经验等方面，优秀得9-10分，良好得6-8分，一般得3-5分，较差得2分及以下。 | 10 |
| 2.3 | 项目人员团队：综合考虑项目人员团队的资质证书、个人能力、相关经验等方面，优秀得4-5分，一般得2-3分，较差得1分及以下。 | 5 |
| 2.4 | 服务承诺与售后服务方案：综合考虑投标人的服务承诺及售后服务方案，合理可行得9-10分，良好得6-8分，一般得3-5分，较差得2分及以下。 | 10 |
| 2.5 | 拟投入相关设备配备方案：针对本项目所提供的相关设备配备方案，配备科学合理，完全符合招标人要求得4-5分，一般符合招标人要求得2-3分，不符合招标人要求得1分及以下。 | 5 |
| 三、价格部分（40分） |  |  |
| 3.1 | 以全部有效投标报价的算术平均值为评标基准价，评标基准价的价格分为满分40分。当投标报价低于评标基准价时，其价格分=40-20*(评标基准价-投标报价)/ 评标基准价；当投标报价高于评标基准价时，其价格分=40-40*(投标报价-评标基准价)/ 评标基准价。 | 40 |

  - 反对不正当竞争。

- 评标过程及保密原则

  - 开标之后，直到招标人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 与招标人/招标机构的接触

  - 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触。

  - 投标人不得以任何方式干扰招标和评标活动，否则其投标无效，并没收其投标保证金。

- 确定中标

- 确定中标准则

  - 招标人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力和意愿的综合得分最高的中标候选人。

  - 最低投标报价不是被授予合同的唯一条件。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照该项目评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 资格确认

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

- 结果公示和中标通知

  - 招标人/招标代理机构自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

  - 招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

  - 招标代理机构按规定退还投标保证金。

  - 《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签定采购合同

  - 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为采购合同的重要组成部分。

  - 中标人应当按照采购合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

- 腐败和欺诈行为

  - 发生以下情况中标无效或被拒绝发出《中标通知书》：

    - “投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

    - 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

  - 若在招采过程中，对任何有违反招投标法律法规及公司内部规定行为的，均可以进行举报，所有举报均接受实名及匿名举报，公司将切实保护举报人的合法权益。举报方式如下：

- 电子邮箱: hgjb@bqhszy.com

- 举报热线：（010）56456210

- 邮寄地址：北京市顺义区军营南街硅盾科技园D2座 法律合规部

- 举报信箱：位于北京市顺义区硅盾科技D2座5层楼梯间（此处位置较隐蔽，不设置摄像头等监控装置，能够有效保护举报人身份）

- 或纪委监督举报方式：

- 举报电话：010-56456215

- 举报邮箱：bqhsjw@163.com

- 举报信箱：北京市顺义区军营南街10号硅盾科技D2座 纪委收  邮编 101300

- 招标代理服务费

  - 本项目的中标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费10000元整（大写：壹万圆整）并支付评审专家费。

- 招标文件的解释权

  - 本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

- 合同主要条款

北汽研发基地综合类运维服务合同

甲方：北京鹏盛物业管理有限公司

住所：

法定代表人：

乙方：

住所：

法定代表人：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方委托乙方为甲方管理项目“北汽研发基地”提供综合类运维服务（以下简称“项目”或“本项目”），保证项目工程各设备系统的正常运行完成甲方安排的其他各项相关工作，订立本协议。

第一条 服务内容

- 甲方根据其管理物业的特点和要求，按照本协议约定，委托乙方提综合类运维服务。乙方应确保服务质量，维护甲方声誉。

- 乙方按甲方要求，根据本协议约定，为甲方管理项目提供综合类运维服务服务。提供的服务内容包括:

- 房屋建筑共用部位的维修、养护和管理等服务。

- 所有共用设备设施的维修、值守、运行和管理等（强电系统除外）。

- 负责实施甲方制订的各类设备的年度保养计划。

- 负责执行甲方临时委托的其他维修保养工作，包括客户的入室维修服务等。

- 乙方服务人员的具体岗位、职责范围和班次安排，由甲方在法律法规允许的范围内确定。

第二条 服务人员标准及服务要求

- 甲方有权要求乙方指定符合甲方要求的人员提供服务。如发现乙方服务人员不符合甲方要求条件，甲方有权拒绝接收，并要求乙方立即更换。

- 如甲方要求退回乙方不合格人员，乙方应立即更换，并于一周内重新指定合格人员为甲方服务。

- 乙方服务人员应具备条件及提供的服务标准必须达到甲方所要求的服务质量标准（详见附件二《服务要求及技术标准》），甲方有权依据该服务标准对乙方提供的服务进行考核。

第三条 甲方的权利与义务

- 甲方有权对乙方的服务人员实施全面管理。

- 甲方可随时以各种形式就乙方提供的服务向乙方提出意见，乙方应认真听取，并及时整改其服务中所存在的问题。

- 甲方定期对乙方服务人员进行考评，对不符合要求的人员，有权提出奖惩意见或撤换要求，乙方应遵照执行。

- 对乙方表示不能接受（协议外）服务任务，甲方有权聘用第三方，甲方聘请第三方时，乙方有义务配合交接工作。

- 甲方有义务协助乙方劝阻制止使用人违反有关规定的行为。

- 甲方在遇到突发事件时有权要求乙方人员配合工作。

- 乙方未按本协议有关规定执行，甲方有权视情节轻重扣除乙方相应的费用或终止本协议。

- 如乙方严格依照本协议约定，提供了达到甲方所确定服务质量标准的服务的，则甲方应按期向乙方支付服务费。

第四条 乙方的权利与义务

- 乙方应具备完成本合同项下全部服务的相关资质。

- 乙方在提供的服务质量符合约定服务质量标准的前提下，可以向甲方收取服务费。

- 乙方在服务中须保护北汽研发基地各种设施设备及建筑物完好无损，注意节约能源。

- 乙方负责服务人员的岗前业务培训、岗上培训、礼节礼貌、仪容仪表培训，所有服务人员均应熟练掌握甲方的设备操作、维修、保养操作规程，并严格执行。

- 乙方负责与服务人员签订劳动合同，并办理各项政府规定的社会保险（含工伤保险）及人身意外伤害保险。乙方的服务人员如发生工伤及人身意外事故，均由乙方承担全部责任。

- 乙方在执行甲方安排工作任务中，乙方认为此项工作存在安全隐患或可能导致财产损害的，乙方人员有权拒绝；如甲方坚持，导致人身伤害或财产损失的，甲方承担全部责任；甲方向乙方安排本协议以外工作任务时，发生人身伤害或财产损害的，甲方承担全部责任；乙方人员在本协议约定工作范围内非甲方指挥失误的工作现场发生人身伤害或导致财产损害的，乙方承担全部责任。

- 乙方维修保养人员须按甲方规定，统一着装，衣帽整洁，佩带胸卡、胸牌，执行甲方的打卡考勤制度。

- 乙方根据本协议中双方的约定，按甲方规定的时间、维修标准、保养计划、各项管理规范及制度实施服务。

- 乙方所服务人员应无条件服从甲方的管理和安排。如甲方要求更换不合格人员，乙方应在一周内按甲方要求更换完毕。乙方应按本协议规定接受甲方人员提出的相关要求，配合甲方对其工作和服务质量的检查，并根据甲方要求对管理服务工作进行及时调整和改进。

- 乙方有义务及时处理突发事件，尽快恢复正常运行。

- 乙方人员在进行甲方管理区域有偿服务时，应严格按甲方规定收费标准收取费用，不得私自更改收费标准，不得乱收或私自隐瞒收费，一经发现立即退回该服务人员，并按月服务费总额3%---5%要求乙方支付违约金，在当月支付的款项中扣除。

- 乙方必须爱护使用甲方提供的器材、工具，出现人为损坏、丢失，将按其原价值予以赔偿。

第五条 服务费标准及付款方式

- 乙方指定的物业服务人员，服务期为11个月，月服务费    元，总服务费  元，详细见附件一：《服务费明细》。该服务费总金额是甲方在本协议项下所需支付除了加班费外的全部费用（含税）（包括但不限于服务费、服装费、伙食费、保险费、税费及管理费等一切费用），甲方除向乙方支付上述费用外，不再承担任何其他费用。

- 本协议项下的付款方式为月付制，乙方于每月5日前向甲方提供乙方所管理的服务人员上一月度考勤表，甲方根据考勤表对上一月乙方服务人员的服务情况进行核对，经核对无误后，乙方向甲方开具符合甲方要求的增值税专用发票，甲方收到发票并确认无误后10个工作日内按乙方实际出勤情况以银行转账方式向乙方支付上一月度服务费。

3、乙方账户信息

账户名称：

开户行：

账户号：

第六条 服务期限

本协议项下的服务期限，自    年   月   日起至  年  月   日止。

第七条 协议解除和终止

- 本协议期满，自动终止。如双方均同意延续，可共同商议延续期限及其他相关条款。

- 如甲方丧失对其管理项目的物业管理权，甲方应提前一个月书面通知乙方，双方基于本协议项下针对该项目的权利义务自动终止，双方对此均不承担违约责任。

第八条 违约责任

- 乙方未能按照约定提供符合甲方确定标准的服务，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改且严重违约的，甲方有权解除协议。造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

- 甲方违反本协议约定，不按期向乙方支付服务费，乙方有权要求甲方按时支付；甲方无故连续三个月拒绝支付乙方服务费的，乙方可解除协议，并要求甲方给予乙方经济赔偿。

- 如乙方不能按甲方要求及时调换或补充服务人员，应承担违约责任。赔偿额为乙方所应调换或补充人员的服务费，并承担由此给甲方造成的损失。

- 因乙方服务人员的服务造成北汽研发基地使用人投诉的，经双方确认属于乙方责任的，乙方应按月度服务费总额的1%—5%向甲方赔偿。乙方的服务人员违反甲方规章制度或其他不当行为所造成的一切后果，乙方承担全部责任，给甲方造成损失的，由乙方向甲方进行赔偿。

- 乙方无正当理由提前解除协议的，应向甲方支付违约金。违约金金额为一个月的服务费。由于解除协议造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

- 为维护公众、北汽研发基地所有人、物业使用人的切身利益，在不可预见的情况下，如发生煤气泄漏、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施，造成财产损失的，当事双方按有关法律规定处理。

- 如因不可抗力导致双方无法履行本协议的，协议终止。双方均不承担违约责任。

第九条 争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方本着友好协商的原则解决。经协商不能解决的，任何一方有权将争议提交甲方住所地人民法院通过诉讼解决。在争议解决期限，除有争议条款外，其他条款双方仍应履行，除非双方就此另行达成一致。

第十条 其他事项

- 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具同等法律效力。

- 本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

- 本协议相关附件是协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。本协议附件包括附件一：《服务费用明细》、附件二：《技术要求及服务标准》、附件三《安全协议》）。乙方现行有效的企业法人营业执照和税务登记证复印件（均加盖公章）作为本协议附件四。乙方的签约代表如非法定代表人，则乙方须向甲方提供由其法定代表人签字并加盖公章的授权委托书。

- 如因甲方工作需要，需增加乙方服务人员数量，甲方应提前告知乙方，乙方应按甲方要求增加人员为甲方服务，双方另行签订书面补充协议。

(以下无正文)

甲方：                             乙方：

法定代表人/授权代表：              法定代表人/授权代表：

日期：                             日期：

附件一：《服务费用明细》

附件二：《技术要求及服务标准》

一、工作事项

1. 综合维修：

（1）负责墙、顶、地、门窗的日常巡视工作；

（2）负责送排风及给排水系统维修；

（3）负责本专业的日常办公用品、工装、绝缘鞋等费用；

（4）每月度、季度、年度提报总用水量及分段计量用量；

（5）负责定期根据甲方制定的年度系统日常保养计划对送、排风机组进行日常巡视及计划性维修、保养，并正确填写维修保养记录表，且必须掌握了解研发基地送、排风系统的控制区域及故障维修解决；

（6）负责对所有污水泵的日常巡视、检修、保养、清淤工作，并正确填写巡视保养记录；

（7）负责对研发基地内所有雨水管线、集水坑、阀门管线、送排风机及管线的日常巡视及检修保养工作，并及时进行疏通清掏；

（8）必须掌握了解研发基地水系统（含外围管井、市政供水）的控制区域、阀门的位置，完成给水、排水系统报修的修复工作，能够及时的处理跑水事故，负责定期巡视及维修研发基地卫生间内上水、下水的维修工作；

（9）负责墙面、地面、门窗锁、等杂项的日常维修工作并做好记录；

（10）负责研发基地墙体、门窗、楼梯间、外围出口设施的日常巡视工作，并正确填写相关内容巡视记录表；

（11）负责完成综合维修类的报修修复工作；

（12）负责完成甲方交给的所有大小事项；

（13）能够快速及时的应对突发事件并进行维修处理；

（14）包括但不限于以上工作。

2. 弱电维修：

（1）负责研发基地电话通讯系统设备运行和维护保养；

（2）负责弱电配电设备间内控制箱及线路的维护保养并填写维护保养记录表；

（3）负责公司内部网络维护；

（4）负责基地所有与弱电相关设施装修改造现场的监管；

（5）按照维修保养制度的规定执行保养计划，认真完成日常巡视的工作，并填写弱电间巡视表及日常工作日志；

（6）熟悉系统的工作原理、线路连接，设备出现故障时，及时进行抢修，以最短的时间恢复正常运行；

（7）负责楼内远程操控工作，中控室相关软件的操作，包括楼控、智能照明、客控、调光等系统；

（8）负责每日巡视园区三次，查看照明系统是否正常；

（9）负责每日填写相关工作表格，包括交接班工作日志、公共照明巡视表、BA系统运行记录表；

（10）负责音乐喷泉系统的操作，按时开启和关闭；

（11）负责整个弱电系统的日常维护、日常设备巡视，熟知弱电系统操作规范并认真执行；

（12）根据维修保养计划中的内容，对弱电设备进行维修保养，并达到质量要求；

（13）弱电设备连接线须保持整齐，连接点必须保证接触良好，各类电缆均应放置于电缆桥架内，并盖好盖板，做好检查记录；

（14）不私自调整设备的运行控制参数、状态及线路走向；

（15）接到维修通知单应在规定时间内赶到现场处理，维修完毕后认真清理现场，做好记录并上报；

（16）对弱电系统不完善的地方提出整改方案，并经批准后实施。

3. 泳池运行

（1）负责对泳池机房所有设备的日常运行、巡检，监测及调整水质工作，并正确填写巡视记录；

（2）熟知泳池机房管理制度、安全操作规程及应急预案，并认真执行；

（3）严格按照设备操作流程熟练操作机房内所有设备，熟知各阀门用途，各仪表正常工作范围；

（4）设备运行期间每2小时巡检一次设备、电气及管道运行情况并记录，发现问题，及时处理；

（5）定期对沙缸过滤器进行反冲洗；

（6）定期检查、清理毛发过滤器；

（7）按照规定投加消毒药品，并随时通过水质监测仪和测试仪对水质进行检测,定期对泳池水进行更换，已保证水质达标；

（8）随时观测水温，温度不达标时应对水温进行加温处理；

（9）保持好水处理房内卫生，做到随时清扫；

（10）能够快速及时的应对突发事件并进行应急处理；

（11）完成领导交办的其他事项（包括：临时性、代理性、过渡性的非常规任务）。

二、专业人员技术要求

1. 综合维修人员要求

综合维修人员，具有3年以上写字楼/酒店综合维修工作经验，年龄25-50岁，熟练掌握本专业维修技术，需持有相应专业的资格证书；

2. 给排水、送排风及排水系统维修人员要求

给排水维修人员，具有3年以上写字楼/酒店综合维修工作经验，年龄25-50岁，熟练掌握本专业维修技术，需持有相应专业的资格证书；

3. 公共区域巡视人员要求

具有3年以上写字楼/酒店综合维修及处置突发事件工作经验，年龄25-50岁，熟练掌握本专业维修技术、处置突发事件流程及能力，需持有相应专业的资格证书，每天至少巡视1次，并做好相关记录；

4. 弱电专业维修人员要求

（1）高中及以上学历, 三年以上工作经验；

（2）具有弱电相关岗位资格证书；

（3）具备低压运行维修操作证；

（4）具备本专业的基础理论知识和系统原理；

5. 弱电运行人员要求

具有中专学历或同等文化程度，取得等级技工职称，并有相关专业的操作证书，从事弱电运行工作3年以上，年龄25-50岁，对楼宇自控系统及设备出现的各种故障，能独立分析原因，保证设备的正常运行；

6. 水泵巡视人员要求

从事水泵维修工作3年以上，年龄25-50岁，对水泵巡检、维修及熟悉设备突发事件处理流程，能独立分析原因，保证设备的正常运行，每天巡视水泵运行情况一次，并做好相关记录；

7. 泳池运行人员要求

具有3年以上泳池机房运行工作经验，年龄25-50岁，熟练掌握本专业维修技术，熟悉突发事件处置流程，需持有北京市从业人员健康证明，每两小时巡视1次，并做好相关记录；

三、考核内容

1. 必须遵守公司及专业、机房的各项规章制度；

2. 不能串岗、空岗、睡岗、未交班私自下班等；

3. 不按时巡视并不认真填写运行日志及工作交接不清等；

4. 不配合各项工作等；

5. 私自进行调班或旷工等；

6. 上班需统一着工装，工装干净整洁、男士头发不许过耳、不许染发；

7. 必须掌握了解各机房设备运行参数及设备负责供给区域；

8. 严格执行年度所负责系统维保计划的实施工作，确保检修保养的质量，并正确填写保养记录表；

9. 严格控制日常维修工作的合格率，不得因敷衍工作而造成一项工作的重复维修；

10. 每天必须对公共区域设备设施进行自检自修，从而提升服务质量，降低设备设施报修率；

11. 甲方有权根据个人综合工作能力对其岗位进行调整，对不能胜任其工作的给予辞退；

12. 工作中严禁说不清楚、不知道、我不会、不是我专业的等消极怠工的语言。

13. 乙方工作人员必须持证上岗，专业人干专业事。

14. 接到报修工单需8分钟内到达现场，不能到达现场的须与客户打电话进行告知。

- 附件三                      安全施工协议

甲方：北京鹏盛物业管理有限公司

住所：

法定代表人：

乙方：

住所：

法定代表人：

甲、乙双方于[    ]年[    ]月[    ]日签订了《北汽研发基地综合类运维服务合同》（以下简称“主合同”）。为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订定本协议。

第一条  工程基本情况

1、工程概况

工程名称：北汽研发基地综合类运维服务合同。

工程内容：北汽研发基地综合类运维服务

2、工期

第一条 项目期限：自    年    月  日起至  年  月   日止。

第二条 双方应共同遵守《安全生产许可证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产法》、《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规及相关的规范、规程。

第三条  安全管理目标

乙方在承担本工程施工期间，必须做好安全管理工作，并达到以下目标：

1、杜绝重伤及以上级别事故。

2、负伤率控制在10‰以内。

3、现场安全隐患整改率必须在规定时限内达到100%。

4、杜绝火灾事故。

5、杜绝爆破器材事故事件。

6、杜绝交通事故。

7、杜绝铁路交通安全事故。

8、杜绝机械设备事故事件。

9、杜绝管线破坏事故事件。

10、杜绝职业病和急性中毒事故事件。

第四条  甲方指定本项目安全总负责人为    。乙方指定本项目安全总负责人为 。

第五条 乙方的安全责任、权利和义务

1、乙方要严格服从甲方关于安全生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受甲方的指导、监督、检查、教育和相关的安全、文明施工活动部署。乙方的施工方案及安全防护措施应交由甲方审查、审核或批准。

2、乙方在施工前向甲方提供《营业执照》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》、《法人授权委托书》和《安全生产许可证》资料。

3、乙方应明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐专职或兼职安全员（50人以上设专职安全员至少1人，50人以下设兼职安全员至少1人），认真履行各级人员的安全生产职责。乙方安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生死亡事故的，甲方有权要求乙方限期退场，直至中止合同、追究其违约责任和相应的法律责任。乙方应对乙方新进场人员进行入场安全教育，并将相关资料（包括但不限于教育培训记录和签字手续）交甲方备案，接受甲方监督。

4、乙方必须为特种作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理符合要求的上岗证，自行承担费用，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。没有持证的人员不得从事特种作业。

5、乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用童工。

6、乙方必须对进场作业人员认真进行身份核查，拒绝使用身份可疑或患有职业禁忌的人员。同时为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，实行按需配置，并到地方政府、行业主管部门或甲方指定的地点采购，确保质量过关。同时乙方要监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。同时为作业人员提供防暑、防寒等防护用品。

7、乙方必须对进场员工进行工前和经常性安全教育，确保员作业人员备必要的安全生产知识，并完善教育记录和签字手续。定期将资料收集齐全后必须报送甲方审查、存底。乙方对甲方安排的生产任务，须与甲方有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。

8、乙方在安排作业人员生产任务的同时，必须进行书面安全技术交底，并办理交底双方签字手续，交至每一名作业人员。

9、乙方要组织施工班组积极开展班组周一安全活动和班前安全活动，加强安全教育，提高职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产知识。乙方负有对双方合同中约定由甲方提供的安全防护设施的检查义务。乙方接收后，视同甲方提供的安全防护设施完整齐全且符合安全要求，乙方独立的对工程承担安全责任。

10、乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经甲方安全管理人员书面同意后方可拆除，在下班前应将防护设施恢复。

11、乙方应严格按照《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）的要求正确用电，不得违反“三级配电”、“两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。

12、乙方不得违章指挥或强令作业人员冒险作业，也不能强迫作业人员连续作业太长时间，并且应按照有关规定做好职工的劳动保护工作，同时做好季节性的安全防护工作。

13.乙方违章作业的，甲方有权制止，乙方重大违章行为的，甲方有权责令其停工整顿。同时对于乙方的违章行为，甲方有权对其进行处罚。乙方对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员，应当予以及时处理，消除隐患。甲方也有权采取经济处罚或限期退场，以消除安全隐患。

14、对甲方人员的指挥乙方无权拒绝，若甲方的指挥乙方能够证明确属违章指挥或者能够证明危及人身安全、财产损失的乙方可以暂缓执行，并报甲方复核。若甲方复核后查明不属实，乙方需立即履行甲方的指挥，同时乙方应承担停工期间的责任，并赔偿甲方因此受到的损失。

15、乙方施工作业人员有变动的，须及时进行岗前安全教育或转岗安全教育，并将教育记录和人员名单报甲方备案。

16、乙方进场的机械设备必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，符合安全要求，自行验收后报甲方验收，合格后方可使用。特种设备的安装、使用和拆除必须严格执行《特种设备安全监察条例》的规定，如乙方单独办理困难，甲方可协助办理，但费用由乙方全部承担。同时将特种设备的相关资料报甲方审查，审查通过后方可施工。甲方对以上设备的验收并不免除乙方承担相应的责任。乙方使用不合格的机械设备，甲方有权采取下发整改通知单、没收、经济处罚甚至勒令退场等措施。

17、乙方必须书面委托固定的爆破器材领取人员负责领取和退库，并对过程使用安全负责。

18、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、临街地段、交通要道附近施工或实施爆破作业、在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，必须在开工前10日将书面施工方案或专项施工方案报甲方批准，改变方案时，必须重新报批。虽经批准，但并不能免除乙方应该承担的责任。

19、乙方必须做好现场施工安全防护，采取一切严密、可行、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及作业人员安全和健康的危险情况，并保证工地所有人员或附近人员、机械设备免遭可能发生的一切危险。乙方对施工安全、工地相邻关系独自承担全部责任，如甲方因此受到损失或导致赔偿的，乙方应全额对甲方进行补偿并承担甲方所有法律费用。

20、乙方必须虚心接受甲方、地方政府相关部门及甲方上级主管部门的检查。

21、乙方的着装（含安全帽）必须按甲方的要求进行，服从甲方的统一管理。

22、乙方在施工中不得扰民行为，对施工地点的“三废”按甲方的要求进行处理，费用自行承担。

23、乙方对自己的驻地安全、保卫工作自行负责，配备医务人员、应急药品和器械。过程中对作业人员进行各种安全知识、卫生知识、职业道德进行教育，做到举止文明、行为规范、礼貌待人，杜绝班前喝酒、寻衅闹事。

24、未经甲方同意，乙方任何人员均无权通过任何渠道向新闻媒体、网络透漏信息、接受采访或提供相关材料，否则，由此造成的后果由乙方全部承担，乙方需赔偿甲方因此受到的损失，同时甲方有权解除合同。

第六条  事故报告、处理与责任

1、乙方发生各类安全事故事件必须立即报甲方，最迟不得超过30分钟，并按照国家相关规定上报。

2、发生事故后，乙方要积极组织抢救工作，保护好现场，如因抢救伤员必须移动设备或设施时，必须做好记录或拍照。同时，积极配合有关部门的调查和现场勘察。

3、因乙方管理或防范、防护措施不力或乙方作业人员违章等原因导致发生的各种伤亡、机械设备损坏、职业病、中毒、火灾、交通事故、铁路交通事故、爆破器材事故事件、管线破坏、建筑物破坏和其他方面安全事故事件（含未遂事故事件），事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理均由乙方承担，给甲方造成损失（含声誉影响）时，甲方有权要求乙方赔偿经济损失，可在合同总款中直接扣除。同时，乙方还要接受甲方上级单位或地方政府有关部门的处罚。

4、乙方违反本协议约定，给甲方或任何第三方造成损失的，应当独立承担赔偿责任（包括但不限于民事责任、行政责任、刑事责任）。若因乙方迟报、瞒报、做伪证或擅自破坏事故现场，造成损失扩大的，乙方除承担一切经济责任、法律责任外，甲方有权对乙方进行处罚，同时乙方应按照扩大部分损失的一倍向甲方承担违约责任。

5、甲方对乙方施工项目所享有的监督、指导和检查等第五条所列的各项权利和义务，并不免除乙方承担工程中的安全义务。乙方对施工的工程独立承担所有的经济法律责任，若因此造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

第七条  保险

乙方必须为从事危险作业的作业人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

第八条  争议

当双方发生争议时，双方协商调解，若达不成一致意见，双方同意按照主合同纠纷处理方式解决。

第九条  本协议经双方签字盖章后与主合同同时生效。在安全管理方面本协议与双方签订的其它协议不一致的，以本协议为准。

第十条  本协议书一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，每份具有同等法律效力。

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

（签字）：                       （签字）：

日期：                                 日期：

- 服务需求及要求

一、工作事项

1. 综合维修：

（1）负责墙、顶、地、门窗的日常巡视工作；

（2）负责送排风及给排水系统维修；

（3）负责本专业的日常办公用品、工装、绝缘鞋等费用；

（4）每月度、季度、年度提报总用水量及分段计量用量；

（5）负责定期根据甲方制定的年度系统日常保养计划对送、排风机组进行日常巡视及计划性维修、保养，并正确填写维修保养记录表，且必须掌握了解研发基地送、排风系统的控制区域及故障维修解决；

（6）负责对所有污水泵的日常巡视、检修、保养、清淤工作，并正确填写巡视保养记录；

（7）负责对研发基地内所有雨水管线、集水坑、阀门管线、送排风机及管线的日常巡视及检修保养工作，并及时进行疏通清掏；

（8）必须掌握了解研发基地水系统（含外围管井、市政供水）的控制区域、阀门的位置，完成给水、排水系统报修的修复工作，能够及时的处理跑水事故，负责定期巡视及维修研发基地卫生间内上水、下水的维修工作；

（9）负责墙面、地面、门窗锁、等杂项的日常维修工作并做好记录；

（10）负责研发基地墙体、门窗、楼梯间、外围出口设施的日常巡视工作，并正确填写相关内容巡视记录表；

（11）负责完成综合维修类的报修修复工作；

（12）负责完成甲方交给的所有大小事项；

（13）能够快速及时的应对突发事件并进行维修处理；

（14）包括但不限于以上工作。

2. 弱电维修：

（1）负责研发基地电话通讯系统设备运行和维护保养；

（2）负责弱电配电设备间内控制箱及线路的维护保养并填写维护保养记录表；

（3）负责公司内部网络维护；

（4）负责基地所有与弱电相关设施装修改造现场的监管；

（5）按照维修保养制度的规定执行保养计划，认真完成日常巡视的工作，并填写弱电间巡视表及日常工作日志；

（6）熟悉系统的工作原理、线路连接，设备出现故障时，及时进行抢修，以最短的时间恢复正常运行；

（7）负责楼内远程操控工作，中控室相关软件的操作，包括楼控、智能照明、客控、调光等系统；

（8）负责每日巡视园区三次，查看照明系统是否正常；

（9）负责每日填写相关工作表格，包括交接班工作日志、公共照明巡视表、BA系统运行记录表；

（10）负责音乐喷泉系统的操作，按时开启和关闭；

（11）负责整个弱电系统的日常维护、日常设备巡视，熟知弱电系统操作规范并认真执行；

（12）根据维修保养计划中的内容，对弱电设备进行维修保养，并达到质量要求；

（13）弱电设备连接线须保持整齐，连接点必须保证接触良好，各类电缆均应放置于电缆桥架内，并盖好盖板，做好检查记录；

（14）不私自调整设备的运行控制参数、状态及线路走向；

（15）接到维修通知单应在规定时间内赶到现场处理，维修完毕后认真清理现场，做好记录并上报；

（16）对弱电系统不完善的地方提出整改方案，并经批准后实施。

3. 泳池运行

（1）负责对泳池机房所有设备的日常运行、巡检，监测及调整水质工作，并正确填写巡视记录；

（2）熟知泳池机房管理制度、安全操作规程及应急预案，并认真执行；

（3）严格按照设备操作流程熟练操作机房内所有设备，熟知各阀门用途，各仪表正常工作范围；

（4）设备运行期间每2小时巡检一次设备、电气及管道运行情况并记录，发现问题，及时处理；

（5）定期对沙缸过滤器进行反冲洗；

（6）定期检查、清理毛发过滤器；

（7）按照规定投加消毒药品，并随时通过水质监测仪和测试仪对水质进行检测,定期对泳池水进行更换，已保证水质达标；

（8）随时观测水温，温度不达标时应对水温进行加温处理；

（9）保持好水处理房内卫生，做到随时清扫；

（10）能够快速及时的应对突发事件并进行应急处理；

（11）完成领导交办的其他事项（包括：临时性、代理性、过渡性的非常规任务）。

二、专业人员技术要求

1. 综合维修人员要求

综合维修人员，具有3年以上写字楼/酒店综合维修工作经验，年龄25-50岁，熟练掌握本专业维修技术，需持有相应专业的资格证书；

2. 给排水、送排风及排水系统维修人员要求

给排水维修人员，具有3年以上写字楼/酒店综合维修工作经验，年龄25-50岁，熟练掌握本专业维修技术，需持有相应专业的资格证书；

3. 公共区域巡视人员要求

具有3年以上写字楼/酒店综合维修及处置突发事件工作经验，年龄25-50岁，熟练掌握本专业维修技术、处置突发事件流程及能力，需持有相应专业的资格证书，每天至少巡视1次，并做好相关记录；

4. 弱电专业维修人员要求

（1）高中及以上学历, 三年以上工作经验；

（2）具有弱电相关岗位资格证书；

（3）具备低压运行维修操作证；

（4）具备本专业的基础理论知识和系统原理；

5. 弱电运行人员要求

具有中专学历或同等文化程度，取得等级技工职称，并有相关专业的操作证书，从事弱电运行工作3年以上，年龄25-50岁，对楼宇自控系统及设备出现的各种故障，能独立分析原因，保证设备的正常运行；

6. 水泵巡视人员要求

从事水泵维修工作3年以上，年龄25-50岁，对水泵巡检、维修及熟悉设备突发事件处理流程，能独立分析原因，保证设备的正常运行，每天巡视水泵运行情况一次，并做好相关记录；

7. 泳池运行人员要求

具有3年以上泳池机房运行工作经验，年龄25-50岁，熟练掌握本专业维修技术，熟悉突发事件处置流程，需持有北京市从业人员健康证明，每两小时巡视1次，并做好相关记录；

三、考核内容

1. 必须遵守公司及专业、机房的各项规章制度；

2. 不能串岗、空岗、睡岗、未交班私自下班等；

3. 不按时巡视并不认真填写运行日志及工作交接不清等；

4. 不配合各项工作等；

5. 私自进行调班或旷工等；

6. 上班需统一着工装，工装干净整洁、男士头发不许过耳、不许染发；

7. 必须掌握了解各机房设备运行参数及设备负责供给区域；

8. 严格执行年度所负责系统维保计划的实施工作，确保检修保养的质量，并正确填写保养记录表；

9. 严格控制日常维修工作的合格率，不得因敷衍工作而造成一项工作的重复维修；

10. 每天必须对公共区域设备设施进行自检自修，从而提升服务质量，降低设备设施报修率；

11. 甲方有权根据个人综合工作能力对其岗位进行调整，对不能胜任其工作的给予辞退；

12. 工作中严禁说不清楚、不知道、我不会、不是我专业的等消极怠工的语言。

13. 乙方工作人员必须持证上岗，专业人干专业事。

14. 接到报修工单需8分钟内到达现场，不能到达现场的须与客户打电话进行告知。

15. 岗位人员如下：

项目经理：2人  综合维修：38人  水泵巡视：1人    弱电维修：2人

公共巡视：1人  弱电运行：4人    弱电巡视：1人   泳池运行：4人

- 附件--投标文件格式

- 开标一览表

项目名称：                                            招标编号：

| 投 标 人 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （合同价） | 大写金额：人民币 小写金额：￥ |
| 服务期 |  |
| 投标保证金 |  |
| 其他声明 |  |

备注：为方便开标唱标，投标人应将开标一览表同时单独密封提交。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标书

致：招标代理机构

根据贵方为                      项目招标的投标邀请

（招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表

(投标人名称、地址）提交下述纸质文件正本一份和副本一式五份。

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 技术服务偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件要求提供的其它全部文件

- 已交纳投标保证金，金额为

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标表中规定的投标报价为         元（即：大写金额            ）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自宣读投标日起有效期为         个日历日。

- 如果在规定的投标截止时间之后投标人撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：          （公章）

授权代表签字：                      日期：      年     月    日

- 投标报价明细表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 项目 | 含税单价 | 人数 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 月费用合计（元） |  |  |  |  |  |
| 本项目总计（ 元）=月费用合计（ 元）*11个月 |  |  |  |  |  |

注：1.  如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.  如果不提供投标报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

3.  上述投标报价明细，也可另页描述。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 技术服务偏离表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 服务内容 | 招标规格 | 投标规格 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 商务条款偏离表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标人资格证明文件

  - 营业执照复印件

（按规定备案、年检合格，并加盖本单位公章）

  - 投标人的资格声明

- 名称和概况：

  - 投标人名称：

  - 地址：                             邮编：

传真／电话：

  - 成立日期或注册日期：

  - 实收资本：

  - 最近年度资产平衡表（到           时为止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期债务：

    - 流动债务：

    - 净    值：

  - 投标人法定代表人名称：

  - 投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

- 开户银行名称和地址：

- 所属财团（如有的话）：

- 其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 声明

声明内容：

- 近三年无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的声明

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的声明

备注：声明函必须加盖公章，格式自拟。

  - 投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系注册于 （投标人地址） 的 （投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称） 招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证复印件。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

日期：        年     月     日

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 单位性质 |  | 成立时间 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 业绩证明文件

| 序号 | 行业类型 | 项目名称 | 起止时间 | 业务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应对2017年1月1日至开标之日做过的相关业绩作出说明（业绩证明材料应提供双方合同复印件,至少包含但不限于合同首页、双方单位名称、合同双方印章签字页、合同金额页、主要内容页、签订时间等信息内容。）

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 项目负责人一览表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在实施项目和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位 |  | 项目名称 |  | 项目金额 |  |  |  | 日期 |  | 在实施或已完成 |  | 备注 |

- 备注：附项目负责人的身份证、学历证、学位证、职称证、执业资格证书、人事合同等相关资料复印件并加盖公章。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称并加盖公章：

日期：

- 项目团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 专业/类别 | 工作年限 | 主要工作业绩 | 在本项目中职责分工 | 获得相关资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附项目团队人员的身份证、学历证、学位证、职称证、执业资格证书、人事合同等相关资料复印件并加盖公章。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称并加盖公章：

日期：

- 技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求进行编制

投标人提供包括但不限于以下内容：

- 项目实施方案；

- 服务承诺与售后服务方案；

- 拟投入相关设备配备方案。

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件