“台湾民主自治同盟中央委员会

台盟盟史馆”设计项目

比选文件

项目编号：BIECC-CG8938

北京国际工程咨询有限公司

2020年11月

目  录

第一章	比选公告	1

第二章	供应商须知	5

一、	说明	6

二、	响应文件的编写	6

三、	响应文件的递交	7

四、	评审	7

五、	成交	9

第三章	技术标准及要求	11

第四章	附件—响应文件格式	26

附件 1.	响应书（格式）	28

附件 2.	报价一览表（格式）	29

附件 3.	报价明细表（格式）	30

附件 4.	响应条款偏离表	31

附件 5.	供应商资格证明文件	32

附件 6.	供应商基本情况表	37

附件 7.	业绩证明文件	38

附件 8.	人员团队一览表	39

附件 9.	技术文件	40

附件 10.	比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件	41

- 比选公告

比选公告

北京国际工程咨询有限公司受台湾民主自治同盟中央委员会的委托，对下述项目进行供应商资格的公开比选。具体情况公告如下：

一、项目名称：“台湾民主自治同盟中央委员会台盟盟史馆”设计项目

二、项目编号：BIECC-CG8938

三、项目简介

| 序号 | 工作内容 | 服务期限 | 招标控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - 首层临展（2021年6月1日前）设计 - 首层-三层基本陈列（2021年8月以后） - 包括但不限于完成初步设计、深化方案设计、施工图设计等。 其中首层临展内容为《台湾民主自治同盟中央委员会台盟盟史馆展陈大纲》的全部内容浓缩版。首层-三层基本陈列内容为《台湾民主自治同盟中央委员会台盟盟史馆展陈大纲》的完整版。 | - 首层临展设计要求2020年12月31日之前完成相关工作。 - 首层-三层基本陈列要求2021年3月31日之前完成相关工作 | 920000.00 |

注：1、因首层临展内容为后续整馆基本陈列的浓缩版本。故要求设计按照相关统一技术标准实施。展项内容及复杂程度可根据工期及造价要求做相应的增减。

2、供应商的报价不得超出招标控制价。

- 供应商基本条件

  - 在中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商。

  - 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

  - 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

  - 供应商参加此比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

  - 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信用记录（查询截至时点为响应文件递交截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，没有资格参加本项目的比选。

  - 供应商必须购买比选文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的比选。

  - 本项目可接受联合体参加比选活动。

- 购买比选文件时间、地点：

- 时间：2020年11月12日起至2020年11月16日，每天9时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

- 地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）。

- 比选文件售价：

每本人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费100元人民币。

供应商如电汇购买比选文件，请将电汇底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写：购买比选文件信息+项目编号。发完邮件后请打比选公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，报名款必须于2020年11月16日16:30前到账。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

电子版比选文件免费下载方式：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai/

4、凡有意参加的供应商，请持营业执照复印件该资料不予退还，在规定时间内到指定地方购买比选文件。非现场报名的供应商，请将以上资料，通过传真或者邮件形式发至我公司。

- 响应文件递交说明

- 递交响应文件截止时间：2020年11月19日上午9时30分（北京时间）。

- 递交响应文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层616室（北四环学院桥东北角）。

- 逾期收到的响应文件恕不接受。

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

项目联系人：崔云龙、王思宇

联系电话：010-82372620

传真：010-82370881

电子邮箱： jowena@163.com

- 供应商须知

供应商须知

- 说明

- 合格的供应商

  - 在中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商。

  - 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

  - 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

  - 供应商参加此比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

  - 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信用记录（查询截至时点为响应文件递交截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，没有资格参加本项目的比选。

  - 供应商必须购买比选文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的比选。

  - 本项目可接受联合体参加比选活动。

- 响应文件的编写

- 响应的语言

  - 供应商提交的响应文件及供应商与招标代理机构就有关本文件的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

- 响应文件的组成

  - 应在其响应文件中按本说明第五章规定的格式，填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 响应书（附件1）

- 报价一览表（附件2）

- 报价明细表（附件3）

- 响应条款偏离表（附件4）

- 供应商的资格证明文件（附件5）

- 供应商基本情况表（附件6）

- 业绩证明文件（附件7）

- 人员团队一览表（附件8）

- 技术文件（附件9）

- 比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件（附件10）

- 响应文件的递交

- 响应文件的数量、密封和标记

  - 供应商应提交一份纸质正本“响应文件”、三份纸质副本“响应文件”和一份电子文档（光盘或U盘，格式为PDF）。每份纸质响应文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。

  - 供应商应将纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘，格式为PDF）密封，并标明项目名称及正本、副本或电子文档等信息。

  - 每一密封信封上注明“于      年   月   日    时之前（指本说明中规定的日期及时间）不准启封”的字样。

- 递交响应文件的截止时间

  - 所有响应文件（包括一份纸质正本“响应文件”、三份纸质副本“响应文件” 和一份电子文档（光盘或U盘，格式为PDF）都必须按北京国际工程咨询有限公司在公告中规定的响应文件递交截止时间之前送达指定地点。

- 评审

- 评审

  - 招标代理机构将根据本次比选项目的特点和有关法律法规的要求组建评审委员会。评审委员会由3人组成，基于“合格的供应商”的要求对所有响应文件进行资格性审核。

  - 评审委员会将对通过资格性审核的所有供应商，进行独立打分。按照比选文件中规定的各项因素进行综合评审，按评审总得分由高到低的顺序依次确定1-3名供应商作为成交候选人的评审方法（得分相同的，按评审价由低到高顺序排列，得分与评审价均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列）。评审委员会每个评委独立评分，所有评委对同一供应商的评分算数平均值为该供应商的最终得分。所有评分保留小数点两位，第三位四舍五入。得分相同的，按评审报价由低到高顺序排列，得分与评审报价均相同的，按技术指标优劣排列。

  - 评分办法表

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(30分) |  |  |
| 1.1 | 基本情况： 考虑供应商的综合实力、资质证书、获奖荣誉、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力等，优秀得8-10分，一般得4-7分，较差得1-3分 | 1-10 |
| 1.2 | 相关业绩： （1）供应商自2017年1月1日至递交文件截止日前，获得“全国博物馆十大陈列展览精品推介”奖的设计项目，每提供一个合格业绩证明，得5分，满分10分。 （2）供应商自2017年1月1日至递交文件截止日前，承担过与本项目类似的党政纪念馆、展览设计项目，每提供一个合格业绩证明，得3分，满分6分。 （3）供应商自2017年1月1日至递交文件截止日前，承担过与本项目类似的设计项目，每提供一个合格业绩证明，得2分，满分4分。 （每个有效业绩不重复计分，按照有效得分由高到低计取。业绩证明材料应提供双方合同复印件，合同内容应包括但不限于：双方单位名称、委托金额、委托内容等）。 | 0-20 |
| 二、技术部分（60分） |  |  |
| 2.1 | 项目团队人员： 团队人员配置合理、技术人员数量充足、相关专业齐全（0-10分） | 0-10 |
| 2.2 | 设计范围、设计内容： 设计范围齐全，内容全面、详细，符合相关规范要求（6-10分） 基本合理。（0-5分） | 0-10 |
| 2.3 | 设计依据、设计工作目标： 设计依据符合国家相关规定，满足项目及设计任务要求，工作目标明确（0-10 分） | 0-10 |
| 2.4 | 设计说明和设计方案： 符合相关规范要求，合理，内容全面、详细(11-20分) 基本合理（0-10分） | 0-20 |
| 2.5 | 设计质量、进度、保密等保证措施： 科学、可行、针对性强(6-10分) 合理、可行、细节待完善（0-5分） | 0-10 |
| 三、价格部分（10分） |  |  |
| 3.1 | 以符合比选文件要求的最低有效报价为基准价，基准价得满分10分，其它供应商的报价得分=（基准价/该供应商的报价）×10。 | 0-10 |

- 成交

- 确定成交人

  - 招标代理机构应当在评审结束后，将评审报告送采购人，采购人在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交。

  - 成交人确定后，招标代理机构应当以书面形式向成交人发出成交通知书。

- 签订合同

  - 成交人应当自发出成交通知书之日起30日内，按照比选文件和成交人响应文件的规定，与采购人签订书面合同。

- 招标代理服务费

  - 本项目的采购人向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费按照代理协议约定收取。

- 设计补偿费

  - 对于参加设计比选的单位，未入选单位根据提交的设计文件内容，经过专家评审符合比选要求的，给予一定的设计补偿。达不到比选要求的不予补偿。

- 联合体相关要求

  - 供应商为联合体的则必须提交联合体协议（编制在响应文件中）。联合体协议应包括联合体的牵头方名称、成员方名称、各自分工安排、及项目资金分配比例。联合体协议必须由联合体各方签字盖章。联合体各方均应提供“附件5供应商的资格证明文件”中的所有材料。但“法定代表人授权书”可按照联合体协议的约定由牵头方授权，响应文件中的签字或盖章要求可按照联合体协议的约定使用牵头方的签字或公章。

- 技术标准及要求

一、项目概况

1、项目名称：“台湾民主自治同盟中央委员会台盟盟史馆”建设项目

2、项目地点：位于北京东城区景山东街20号。本项目包括北楼盟史馆、南楼盟史馆配套楼、及中心花园部分。

3、项目规模：建筑面积1394㎡，其中北楼1149平米，包括地上三层、地下一层。南楼245平米，其次中心花园面积为445.5平米 。

4、工作内容：首层临展（2021年6月1日前）设计、首层-三层基本陈列（2021年8月以后）包括但不限于完成初步设计、深化方案设计、施工图设计等。其中首层临展内容为《台湾民主自治同盟中央委员会台盟盟史馆展陈大纲》的全部内容浓缩版。首层-三层基本陈列内容为《台湾民主自治同盟中央委员会台盟盟史馆展陈大纲》的完整版。

5、工期要求：首层临展设计要求2020年12月31日之前完成相关工作。首层-三层基本陈列要求2021年3月31日之前完成相关工作

6、建设目标：

（1）建设成“台湾民主自治同盟中央委员会”的珍贵重要历史文献的收藏、保管、查阅平台；

（2）建设成“台湾民主自治同盟中央委员会”的珍贵重要历史文献展示、 艰辛发展历史的回顾平台；

（3）建设成“台湾民主自治同盟中央委员会”的爱国主义教育基地；

（4）建设成“台湾民主自治同盟中央委员会”的历史文化中心、相关文 化交流、展望祖国早日统一的促进平台。

二、具体要求

2.1  本项目基础条件现状：

2.1.1景山办公区南北楼，建设于1982年，距今38年之久，建筑主体为砖混结构，年久失修。此次将两栋楼调整为盟史馆，原建筑功能为办公小隔间平面布局，不能满足盟史馆的敞开平面的功能需求，相应需调整部分平面墙体，合并小空间成为相对比较开阔的房间功能，综上原因为确保日后的常年使用，避免投资因楼体结构年久失修，而产生反复修建的投资浪费。针对这次调整，需要对原有结构进行专业评测，并相应针对存在的问题进行调整和结构加固，以期延长楼梯的使用寿命，以最小的成本，尽可能延长国有资产的使用年限；

2.1.2 本项目由原来的办公使用改为文献盟史馆使用，消防现状为室内消火栓系统，调整功能后，根据消防规范设计要求，是否需整体调整为自动消防预警喷淋系统。并针对重要文献的保存空间需要配备专业气体消防设备，需要设计单位根据现场情况以及新的规范进行设计；

2.1.3 本项目由原来的办公功能改为文献盟史馆，原办公使用的监控系统 不能满足盟史馆的使用要求，需相应加装安防系统；

2.2  展览展示及装饰专业

因首层临展内容为后续整馆基本陈列的浓缩版本。故要求设计按照相关统一技术标准实施。展项内容及复杂程度可根据工期及造价要求做相应的增减。

2.2.1设计依据

《展览建筑设计规范》 JGJ218-2010

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2018)

《博物馆建筑设计规范》 JGJ66-2015

《民用建筑工程室内施工图设计深度图样》(06SJ803)

《国家建筑标准设计图集》(12J502-2）

《内装修-地面-墙面-吊顶》13J205-1

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

《民用建筑设计通则》(GB50352—2005）

《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

《建筑设计防火规范》GB  50016—2014  (2018年版)

《建筑玻璃应用技术规范》(JGJ113-2003)

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》  (GB18682-2001)

《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010

《室内空气质量标准》(GB/T18883-N)

《无障碍设计规范》 (GB50763—2012)

《房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2017》

2.2.2材料选用注意事项及工艺说明

（一）建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准 的规定。进入施工现场时应完好，并应核查其燃烧性能或耐火极限、防火性能检验报告、合格证书等技术文件是否符合防火设计要求。应符合 《建筑内部装修防火施工及验收规范》	(GB50354-2005)。严禁使用国家明令淘汰的材料。

（二）建筑装饰装修工程所用材料应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (GB50325-2001)(2006年版)、《室内装饰装修材料有害物质限量》（GB18580-18588-N）、《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-N）、《室内空气 质量标准》 （GB/T18883-N）的规定。(注：N为最新版。)

2.2.3施工及验收技术要求

（一） 本工程室内设计施工工艺及验收程序严格按GB  50210-2001《建筑装饰装 修工程质量验收规范》 DBJ01-26-2003《建筑安装分项工程施工工艺规程》执行。

（二）本工程施工中焊接工艺严格按JGJ81-2002《建筑钢结构焊接规程》执行。

（三）本工程环境控制部分严格按GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控

制规范》（2006年版）执行。

2.3结构设计

2.3.1设计依据

《建筑结构荷载规范》GB5009-2012

《建筑地基基础规范》GB50007-2011

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010/2016年版

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010  2015年版

《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009

《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009

2.3.2现状分析及改造需求

（一）主要结构形式：建筑为砖混结构，基础形式为条形基础（庭院连廊为 独立基础）。楼（屋）面为现浇混凝土楼板。

（二）自然条件：地基持力层为中轻亚黏土及重亚砂土、轻亚黏土层。地基 计算强度R=18T/㎡。明廊基础持力层为杂填土。±0.000=绝对标高47.30m。

（三）维持原使用功能，使用年限为后续使用30年。

（四）在第三方鉴定报告的基础上，参照原结构设计图纸进行加固计算后， 墙体加固采用单面或双面混凝土锚喷的方式进行加固，部分采用钢筋网片或 摸聚合物加固处理；部分墙柱不满足抗压的采用包钢的形式进行加固处理。 基础部分采用加大基础截面面积的方式，进行局部处理。 楼板加固采用板底或板顶粘贴碳纤维布的方式进行加固处理，部分楼板采用 粘钢的方式进行局部加固处理。 梁加固分别采用包钢或粘贴碳纤维布的方式进行整体或局部的加固处理。。

（五）设计荷载标准值取值对比

| 原结构活荷载KN/㎡ |  |  | 现行国家建筑物活荷载标准KN/㎡ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室、 活动室、 办公 | 楼梯、 走廊、 卫生 间 | 不上 人屋 面 | 卧室、 活动 室、 办公 | 阳台、 卫生 间 | 楼梯、 走廊 | 餐厅 | 机房 | 库房 | 不上 人屋 面 |
| / | / | / | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 0.5 |

2.  4电气设计

2.  4.1、强电部分

（一）设计依据 国家与行业现行有关规范、规定及标准：

1、《供配电系统设计规范》（GB50052－2009）

2、《低压配电设计规范》（GB50054－2001）

3、《建筑照明设计标准》（GB50034－2013）

4、《民用建筑电气设计标准》（GB51348－2019）

5、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018年版)）

6、《建筑工程设计文件编制深度的规定》（建设部）

（二）设计范围

1.   低压配电系统

2.   照明系统

3.   防雷与接地系统（含等电位联结及浪涌保护）

（三）低压配电系统

1、本工程按规范要求，首先满足二级负荷供电，如消防、应急照明及 展览馆珍贵展品室的照明、防盗信号电源，此部分低压系统均为双电源末端 切换。展览照明为二级负荷，其他用电均为三级负荷。

2、本工程电源由室外变电站分四路埋地引来，分别为普通电力电源、 消防设施专用电源（两路）、照明电源。要求消防设施专用是两路电源分别 引自不同变压器的低压侧，以保证本工程二级负荷的供电要求。电容补偿集 中在变电所中集中补偿。

3、低压配电干线采用放射及树干相结合的方式供电，电源进线三相四 线制，电源电压380/220V，零线进户后在每个进线配电柜处做重复接地，系 统采用TN-C-S接地方式,设备的金属外壳和金属构件与PE线连接。

4、运用计算机综合保护装置对各低压配电回路进行实时监控和计量， 方便管理。

（四）各类照明系统 本工程照明系统设计分为正常照明和事故照明两大系统。

1、正常照明（包括普通照明、展览照明、局部照明等） 本系统要综合考虑各场所一般照明的照明功率密度（简称LPD）作为照明节能的评价指标。 本工程照度功率密度值（LPD）见下表：

| 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） | 对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- |
| 普通办公室、展厅 | 9 | 300 |
| 高档办公室、展厅 | 15 | 500 |
| 对光特别敏感展品 （纺织、绘画、陶器、彩绘、纸 质物品、动物标本等） | 5 | 50 |
| 对光敏感展品 （油画、角制品、骨制品、象牙制 品、竹木制品和漆器等） | 7 | 150 |
| 对光不敏感展品 （金属制品、陶瓷器、宝玉石器、 岩矿标本、玻璃制品珐琅器等） | 9 | 300 |

2、事故照明

事故照明分为警卫照明、疏散照明和备用照明两种。配电室、消防水泵房、消防控制中心、展览馆珍贵展品室等的照明100%为应急照明；其他公共场所应急照明一般按正常照明的10~15%设置。在走廊、楼梯间及其前室、电梯间、消防楼梯间及其前室、门厅等处分别设置疏散和诱导照明，较长的走 廊以及转角处分别设置疏散指示，各疏散楼梯间及出入口均设置安全出口标 志照明。各种出口标志灯、疏散指示灯、走道疏散照明，事故照明均采用智 能化集中供电式应急照明装置，正常时由市电供给，当市电全部断电后，自 动转入应急供电，既满足了消防切换要求，节省了投资，又便于维护和管理。火灾疏散应急照明的持续供电。

（五）防雷与接地系统

1、防雷系统 本工程根据规范要求按三级防雷设防,大楼屋面女儿墙上设置避雷带作为接闪装置,在屋面装设不大于20mX20m的避雷网格，采用混凝土柱筋作为引下 线,地下室底板,基础圈梁钢筋和室外环形接地体作为接地装置,使整个建筑金属钢筋连为一体,形成笼式避雷网.

2、接地系统 各电源进线零线在总配电柜处做重复接地,由室外引入大楼的给排水,暖通专业的金属管道,在进户处应做等电位联结,形成一点接地。整个低压系统为TN-C-S,，不带电之金属外壳均应与PE线相连接.PE线不得与电源工作零线混用.整个大楼的 各类接地共用接地装置,故实测接地电阻件应小于1欧,否则应做人工补偿达到要求为止。

3、由室外引入半地下室配电室的电源进线,各楼层总配电箱及较重要的机房用 电的分支干线均考虑防雷和过电压保护,分别加装浪涌保护装置,其接地与大楼共用接地装置相连。

2.  4.2弱电部分

（一）设计依据 国家与行业现行有关规范、规定及标准：

1、《民用建筑电气设计标准》（GB51348－2019）

2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018年版)）

3、《智能建筑设计标准》（GB  50314-2015）

4、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

5、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）

6、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2000）

（二）设计范围

1、 消防报警及联动系统（FAS）

2、 结构化综合布线系统（GCS）

3、 楼宇自动化控制系统（BAS）

4、 保安及闭路电视监控系统（CCTV）

5、信息公告及LED显示屏系统

6、弱电系统接地

（三）消防报警及联动系统（FAS） 本工程为重要建筑,火灾报警系统按相应的保护对象等级进行设计,在一层设置消防控制室,采用集中报警方案,实现控制中心监视和管理.根据规范应保 护的部位分别设置智能型烟感和温感探测器，在无遮挡大空间的展览馆、展 览馆设置红外光束感烟探测器。并满足安装高度、保护面积和保护半径等有 关要求。全部探测器均进入二总线报警(联动)系统。消防联动系统消火栓泵、 自动喷淋泵、正压送风机、排烟风机、双速风机等设置采用多线制由消防控 制室手动控制盘直接控制,手动报警按钮、消火栓报警按钮、水流指示器、信号阀、报警阀压力开关、切除非消防电源、开启应急照明、开通消防广播、电梯迫降停靠等均通过联动模块进入二总线报警（联动）系统。

（四）结构化综合布线系统（GCS）语音通讯、数据网络布线采用结构化综合布线系统（GCS）。即：实现电话与计算机系统互连，在同一信息网络系统中实现语音和计算机数据同时 传输。

（五）楼宇自动化控制系统（BAS）

1、本设计对建筑物内各类设备进行监视、控制、测量等，设计目的作到运行安全、可靠、节省能源、节省人力。系统主机设置在一层弱电管理中心内。

2、自动化控制系统的网络结构模式采用集散或分布式控制的方式，由管理层网络与监控层网络组成，实现对设备运行状态的监视和控制。

3、设计内容

a)	对空调系统设备、通风设备及环境监测系统等运行状况的监视、 控制、测量、记录。

b)	对供配电系统等设备监视、测量、记录。

c)	对动力设备和照明设备监视、测量、记录。

d)	对给排水系统的给排水设备、饮水设备及污水处理设备等运行状况的监视、控制、测量、记录。

e)	对热力系统的热源设备等运行状况的监视、控制、测量、记录。

f)	对公共安全防范系统、火灾报警及联动系统运行状况进行监视及联动控制。

g)	对电梯及自动扶梯的运行监视。

（六）保安及闭路电视监控系统（CCTV）本工程为特级风险单位。本设计在一层弱电系统控制中心内设总控中心。在建筑物的主要出入口、电梯轿箱、各层走道、电梯厅、重要房间等处 设置红外一体摄像机。在重要的展台等处设置全天候红外一体摄象机。通过 硬盘录像机和矩阵切换器查看所有监控点的图象，遥控所有带云台摄像机，以便掌握展览馆内的总体状况。

（七）信息公告及LED显示屏系统

1、设计产品类型

•	全彩色LED显示屏（共显示16777216种颜色）；

•	户外双基色LED显示屏（共显示65536种颜色）；

•	户内双基色LED显示屏（共显示65536种颜色）；

•	落地式60”电子触摸显示屏；

2、设计内容

•   LED显示屏主要设置于展览馆共享大厅内，主要显示时间、天气情况、信息公告、人文景观、文物介绍等。

•   电子触摸屏选用成套产品，主要设置于贵宾接待及共享大厅内，主要显示公共信息及人文景观、文物介绍等。

•   电子触摸屏主要设置于重要文物展台旁边，主要显示文物介绍等。

（八）多媒体系统

1、设计产品类型

•   投影机（3D）、液晶拼接屏；

•   扩声设备；

•   中央控制系统（互动系统）；

2、设计内容

•   投影机、液晶拼接屏主要设置于展览馆内各展项位置，主要用于配合播放各展 项的资料片及展陈事项等。

•   扩声设备主要设置于展馆内各展项及共享大厅，主要用于播报语音介绍，用于 发言，配合各展项的视频播放背景声。

•   中央控制系统（互动系统）主要设置于展览馆内各展项位置，主要用于配合展 项展示内容进行更深入的互动，加强展览的互动性等。

（九）弱电系统接地 本建筑的接地形式为联合接地方式，要求接地电阻小于1欧姆。

2.  5 给排水方案设计

2.5.1、设计内容及设计依据

（一）设计内容：室内生活给水系统，排水系统，雨水系统，消火栓系统，

（二）设计依据：

1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

2、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)

3、《建筑灭火器配置设计规范》 (GB50140-2005）

4、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）

5、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）

6、《全国民用建筑工程设计技术措施》（给排水）

7、建设单位及建筑专业提供的资料

2.5.2、给水工程

（一）用水量标准： 生活冷水

| 用水项目 | 单位 | 最高日生活用 水定额（L） | 使用时数（h） | 小时变化系数 Kh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 每人每班 | 50 | 8 | 1.5 |
| 展览厅 | 每人每次 | 5 | 8 | 1.5 |

本工程最大日生活用水量：10m3，最大小时用水量：1.87m3/h。

（二）本工程供水竖向不分区，采用市政直供水。供水方式采用下供上给方式。给水立管敷设在管井内，给水水平干管埋地敷设。

（三）公用卫生间洗手盆均采用光电感应水龙头，卫生间内其余卫生洁 具均采用感应式洁具，防止交叉感染。

2.5.3、排水工程

（一）排水系统采用伸顶通气管系统，一层排出管径相应放大。污水就 近排放至室外，由污水处理站集中处理达标后排放。

（二）明装排水立管每层设置阻火圈，采用高水封地漏，水封深度大于

50mm。

（三）屋面雨水采用内排水，通过雨水管道排至室外。屋面雨水斗采用

2.5.4、消火栓系统

（一）消防水源及消防用水量

本工程消防给水由消防水池、消防泵房、消防水箱组成的临时高压消防 给水系统提供。消防水池、消防泵房均设在一层。屋顶水箱间设置一座有效 容积18m3的消防水箱，保证消防初期10min的用水量。在水箱间内设置消防增 压设备，调节容积450L，设计流量5L/s。

室内消防用水量：20L/s。室外消防用水量：30L/s。消防水池有效容积360立方，保证室内外消火栓用水量。

（二）消火栓系统 消火栓系统采用两路进水，分别接至消防泵房消火栓泵。消防给水干管连成环状，消防竖管两两成环。消防竖管的布置，保证同层相邻两个消火栓 的水枪充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。每根消防竖管管径根据计算确定，但不小于DN100。室内消防给水管道用阀 门分成若干独立段，阀门的布置保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时，关闭不相邻的两根。阀门应有明显的启闭标志。在室外 设两座地下式水泵接合器。在每个消火栓处设直接启动消防泵的按钮，并采 取保护装置。控制信号传递到消防控制中心。在消防电梯前室设消火栓。

2.5.5、其它灭火装置

• 根据规范要求配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器；

• IG541气体灭火系统确保对于珍贵历史档案的保存。

2.  6 暖通方案设计

2.6.1、设计依据

暖通空调系统的设计将按照以下国家颁布的各种以及指导性文件，国际标准、国 际专业协会的设计指引作为设计依据：

（一）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

（二）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）

（三）《办公建筑设计标准》（JGJ/T  67-2019）

（四）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

（五）《公共建筑节能设计标准》（DB11/687-2015）

（六）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

（七）《声环境质量标准》（GB3096-2008）

（八）《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调  . 动力》（2009年版）

（九）《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-暖通空调  . 动力》（2007年版）

（十）《多联机空调系统工程技术规程》（JGJ  174-2010）

（十一）《辐射供暖供冷技术规程》（GBJ142-2012）

2.6.2、设计内容

（一）中央空调系统；

（二）供暖系统设计；

（三）通风系统设计

2.6.3、室内外设计参数

（一）室外计算参数 夏季空调室外计算干球温度：33.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度：26.4 冬季室外供暖计算温度：-7.6 冬季室外大气压力：1021.7hPa 冬季室外平均风速：2.6mm/s 冬季主导风向：CN 冬季空调室外计算温度：-9.9℃ 夏季室外通风计算温度：29.7 冬季室外通风计算温度：-3.6 夏季室外大气压力：1000.2hPa 夏季室外平均风速：2.1m/s 最大冻土深度:66mm

（二）室内计算参数

| 供暖空调室内计算温度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间 功能 | 夏季 |  | 冬季 |  | 噪音 dB （A | ） 备注 |
|  | 温度 | 相对湿 度（%） | 温度 | 相对湿 度（%） |  |  |
| 办公 、 会客 | 26~28 | ＜65 | 18~20 | - | 40 |  |
| 会议 | 25~27 | ＜65 | 16~18 | - | 45 |  |
| 餐厅 | 25~27 | 55~65 | 18~20 | ≥30 | - |  |
| 门厅 | 26~28 | 50~65 | 16~18 | ≥30 | - |  |
| 走道 | - | - | 16~18 | ≥30 | - |  |
| 淋浴 、 更衣 | - | - | 25 | - | - | ＞10次/h |
| 卫生间 | - | - | 16 | - | - | ＞10次/h |

2.6.4、空调系统： 本工程空调使用变冷媒多联机中央空调机系统，夏季制冷，过渡季制热。本空 调系统采用R410A环保型冷媒。室内机均采用天花板内藏风管机，室外机置于室 外地面。空调主机自带全套自控及保护系统，末端带自动控制器。

2.6.5、供暖系统： 本工程供暖热源为区域内热水锅炉，供回水温度为95℃/70℃，供暖系统采用原有系统，为下供下回双管异程系统，供暖干管敷设在现状暖沟里，暖沟 内的管道采用热镀锌钢管，连接方式为，当管道直径大于等于DN100时采用法兰 连接，小于DN100时采用丝接。供暖系统采用散热器供暖，散热器选型为钢制柱型散热器。每组散热器均 设高阻力恒温控制阀和手动放气阀，立管底部设泄水丝堵。

2.6.6、通风设计

（一）严格按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）和《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017进行建筑消防通风 设计。

（二）下列场所需设排烟设施：建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间；建筑面积大于300m²且可燃物较多的地上房间；建筑内长度大于20m的疏散走道；地上总面积大于200 m²或一个房间建筑面积大于50 m²，且 经常有人停留或可燃物较多的无窗房间。

（三）本工程采用自然排烟，控制方式：自然排烟窗设置手动开启装置 。 设 置 在 高 位 不 便 于 直 接 开 启 的 自 然 排 烟 窗 ， 设 置 距 离 地 面 高 度

1.3m~1.5m的手动开启装置。

（四）暖通空调系统的防火措施

1、通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃ 的防火阀：

•   穿越防火分区处；

•   穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；

•   穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处；

•	穿越防火分隔处的变形缝两侧；

•	竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

2、 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其

他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙采用防火封堵材料封堵。

3、 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火、排 烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护 措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

4、 防火阀的设置应符合下列规定：

•   防火阀宜靠近防火分隔处设置；

•   防火阀暗装时，应在安装部位设置方便维护的检修口；

•   在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料；

•   防 火 阀 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《 建 筑 通 风 和 排 烟 系 统 用 防 火 阀 门 》 GB15930的规定。

（八）节能环保设计多联空调、分体空调等均满足《单元式空空气调节机能效限定值及能

源效率等级》的要求，为节能型产品。 通风空调系统风机的单位风量耗功率均符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》的规定。

• 空调系统可实现分室独立控制、分室温度调节；

• 设备噪声和振动控制标准满足国家相关规范、标准的要求；

• 所有风机等设备均采用高效率、低噪声型，并设置减振装置；

• 供暖系统每组散热器均设高阻力恒温控制阀，满足分室温控的使用要求；

• 不采暖空间的采暖管道均保温。

- 附件—响应文件格式

响应文件格式

目     录

附件1——响应书（格式）

附件2——报价一览表（格式）

附件3——报价明细表（格式）

附件4——响应条款偏离表（格式）

附件5——供应商资格证明文件

5-1   法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

5-2   税务登记证书及纳税证明复印件

5-3   供应商的财务状况报告

5-4   法定代表人授权书（格式）

5-5   近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

附件6——供应商基本情况表

附件7——业绩证明文件

附件8——人员团队一览表

附件9——技术文件

附件10——比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件

- 响应书（格式）

致：招标代理机构

根据贵方为     （项目名称）      项目比选的比选邀请  （项目编号）   ，签字代表   (全名、职务)     经正式授权并代表     (供应商名称、地址）   提交下述纸质文件正本一份和副本一式三份。

- 响应书

- 报价一览表

- 报价明细表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按比选文件中供应商须知和技术参数要求提供的有关文件

- 供应商将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部比选文件，包括第        号 （项目编号、补充通知）（如果有） 。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 与本比选有关的一切正式往来信函请寄：

地址______________________传真________________________

电话______________________电子函件____________________

供应商法定代表人或授权代表签字：

供应商名称（全称）：

供应商开户银行（全称）：

供应商银行帐号：

供应商公章：

日期：

- 报价一览表（格式）

项目名称：                                            项目编号：

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| 响应报价 （合同价） | 大写金额：人民币 圆整 小写金额：￥ .00 |
| 项目完成期 |  |
| 其他声明 |  |

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 报价明细表（格式）

项目名称：                                             项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 明细项目 | 数量 | 单价金额 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 响应条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 比选文件条款号 | 比选文件条款 | 响应文件条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 供应商资格证明文件

  - 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

说明：提供营业执照（公司法人比选的提供公司法人营业执照）复印件

  - 税务登记证书及纳税证明复印件

说明1：纳税证明可提供递交文件截止之日起最近6个月内任意1个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税，自然人必须为个人所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。

依法免税的供应商，应提供相应文件的复印件并加盖供应商公章证明其依法免税。

说明2：已办理“三证合一”营业执照的供应商可不再提供税务登记证复印件。

  - 供应商的财务状况报告

（供应商为法人或者其他组织时填写）

说明：

- 供应商在比选文件中，应提供本单位2019年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

- 如供应商无法提供上述年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在递交响应文件截止日前3个月内开具资信证明的复印件（银行资信证明可不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件应加盖本单位公章，采购单位保留审核原件的权利。

- 成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

- 银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

  - 法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） 的在下面签字的 （法人代表姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称） 的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就（项目名称）的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证复印件。

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

单位盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如为自然人的，可不提供此项。

  - 近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

我公司在参加本次比选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加比选活动，期限已经届满），特此声明。

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 单位性质 |  | 成立时间 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 业绩证明文件

| 序号 | 行业类型 | 项目名称 | 起止时间 | 业务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：对近2017年1月1日至今做过的相关业绩作出说明（业绩证明材料应提供双方合同复印件,至少包含但不限于合同首页、金额页，甲乙双方签字及盖章页）

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 人员团队一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 本项目职责分工 | 参加工作时间及年限 | 获得相关资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附项目团队人员的身份证、学历证、职称证相关资料复印件

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

- 技术文件

注： 包括但不限于以下内容

- 设计范围、设计内容

- 设计依据、设计工作目标

- 设计说明和设计方案

- 设计质量、进度、保密等保证措施

- 比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件

不限于以下文件：

资质证书、获奖荣誉等（复印件加盖供应商公章）

联合体协议（若有）