北京航空航天大学安全保卫处

安防平台配套不间断电源(UPS)系统采购

招 标 文 件

招标编号：BIECC-21ZB0176

第一册

北京航空航天大学安全保卫处

北京国际工程咨询有限公司

2021年04月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	6

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	12

六   确定中标	20

第二章　合同格式及主要条款	26

第三章  附件——投标文件格式	38

第四章  投标邀请	60

第五章  投标人须知资料表	64

第六章  项目需求说明	65

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京航空航天大学安全保卫处；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  必须按规定购买招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  本项目不接受进口产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.2.8  本项目属于专门面向中小企业采购的项目。供应商所投产品的制造商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准中型或小型、微型企业（小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位。

1.2.9  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、投标须知等均在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第四章	　投标邀请

第五章  投标人须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标范围、投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对招标文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）.

7.3    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7廉洁诚信投标(响应)承诺书（格式）

7-8 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——履约保证金递交承诺函（格式）

附件10——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据招标要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	供货方案；

9.2.3  售后服务方案；

9.2.4	招标文件要求的或者投标人认为必要的其它技术内容。

9.3    对照招标文件技术需求，说明所提供货物已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第六章“项目需求说明”的所有技术指标需逐条应答写入“技术偏离表”（附件5），关于商务部分其它内容的条款均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.4    投标人应注意，如买方在项目需求中指出了方法、基础平台和参照的标准，以及参照的牌号或分类号等，此类要求仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于项目需求的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标相关货物及服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3   投标分项报价表上的价格应包括完成相关货物及服务所需的全部费用，包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；除另有规定，投标人的价格中还应包括执行和完成描述的所有工作内容，不可或缺的所有附带支持设备正常运行的所有工作的费用，不论它们是否在后期的合同文件中有所说明，亦不论它们在签订合同时是否可以预料到相关服务所需要的全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4    投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

11.6	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

11.7   招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份 和副本 5份 ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件（光盘或U盘）2份。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

13.6   投标文件制作应双面打印。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在       （开标日期、时间 ）      之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.   投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

评审办法：

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（11分） |  |  |  |
| 1.1 | 相关业绩 | 投标人近三年（2018年01月01日起至投标日止，以合同签订日期为准），实施过的与本项目同类的项目业绩，须附合同复印件，如项目内容页及签字盖章页等关键页并加盖公章；每提供一个有效业绩得1分，最高得10分。 | 10 |
| 1.2 | 相关能力 | 投标人具有ISO90001质量管理体系认证证书，得1分；须提供有效证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认可。 | 1 |
| 二、技术部分（57分） |  |  |  |
| 2.1 | 投标产品对招标文件技术需求书响应程度 | 投标产品对招标文件项目需求的响应程度，完全满足项目需求技术指标得46分，在此基础上： （1）“#”指标为重要指标，每有一项指标负偏离扣2分； （2）其他指标为一般指标，每有一项负偏离扣0.2分； 本项最多得46分，最少得0分。 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，特别对具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。对于招标文件中标记“#”号的技术指标须提供证明材料，证明材料包括：（提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心或泰尔认证中心或其他具有CNAS认证标识的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章，检测报告原件备查）等招标文件要求的相关证明文件。如未提供证明材料或证明材料与应答不符，以证明材料为准，不满足上述要求，视为该条技术条款未响应。 | 46 |
| 2.2 | 项目供货方案及进度保障计划 | 投标人提供的供货方案（包含但不限于交货、应急措施等对采购人的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素）的详尽程度、完善性、进度合理性及是否满足采购文件要求等方面。 供货方案及保障计划针对性强，措施详细、完善、进度合理满足采购需求，得3分；供货方案及保障计划具有一定针对性，措施基本详细、内容措施常规合理、具备可实施性，得2分；供货方案及保障计划不具备针对性、措施不够详细、内容措施有缺失，但可行，得1分；供货方案及保障计划不能满足采购需要或未提供方案的，得0分。 | 3 |
| 2.3 | 项目需求理解与对接方案 | 对项目背景和现状的理解，重点难点、关键技术分析，对接方案可行性是否可以满足采购文件要求等方面。 对项目背景和现状的理解透彻，重点、难点、关键技术分析到位，整体方案设计和与现有安防平台接入方案针对性强，详细，可行性高，满足招标文件要求得3分； 对项目背景和现状的理解相对透彻，重点、难点、关键技术分析覆盖到基础点，整体方案设计和与现有安防平台接入方案具有一定针对性，但不够详细，基本可行，得2分；对项目背景和现状理解不全面，重点、难点、关键技术未突出，整体方案设计和与现有安防平台接入方案可行性一般，得1分；对项目背景和现状理解不准确，未能抓住重点、难点、关键技术，不能实现整体方案设计和与现有安防平台接入的或未提供方案的得0分。 | 3 |
| 2.4 | 培训措施及技术支持 | 培训方案内容全面、措施有力，具有完善的技术支持方案，满足采购文件得1分；优于采购文件得2分；不满足采购文件得0分。 | 2 |
| 2.5 | 售后服务方案、服务承诺及质保期 | 质量保证期：满足招标文件要求得1分；每增加1年加0.5分，最多加1分；不满足文件要求得0分。 质保期内服务：售后服务响应及时，满足采购文件要求得1分；售后服务响应优于采购文件要求，得2分；售后服务响应不满足采购文件要求得0分。 | 3 |
| 三、价格（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评标价）×30。 | 30 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 节能环保 | 节能产品、环境标志产品：综合审查投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得1分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照招标文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2 |

说明1：评标价：

注1：

本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，采购的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，投标人（供应商）必须提供招标文件第29.2条规定的“中小企业声明函（货物）（残疾人福利性单位声明函）”。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供文件第29.2条规定的“残疾人福利性单位声明函”。

注3：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

说明2：节能产品：

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明3：环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明7：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

说明8：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

3. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 24．	确定中标人

24.1	招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.3   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26.	签订合同

26.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

### 28.   质疑

28.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

28.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 29.    其它

29.1	中标人应向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法下浮20%计算。

29.2   中小企业声明函（货物）（残疾人福利性单位声明函）

本项目所属行业详见“第六章 项目需求说明”。

注1：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注2：

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第二章　合同格式及主要条款

合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场由卖方安装完毕且经买方验收合格的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期 5 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 7 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 7 天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  2 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后  2  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除招标文件另有规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应在7天内组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后2天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的索赔。

### 13     延迟交货

13.1   卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务合同价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

14.2   除合同第15条规定外，如果买方没有按照合同规定的时间或数额支付货款，卖方可要求买方支付违约金。违约金以买方应支付而未支付的货款为基数，按商业银行同期贷款利率上调20％后计算。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在14 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   卖方应按合同专用条款约定形式和金额，以及约定的提交时间，向买方提交履约保证金。

25.2   履约保证金用户补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3   履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交；

A.买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行提交履约保函，或采购人可以接受其他的形式，包括《政府采购履约担保函》。

B.支票、汇票、现金或保函。

25.4    履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.5    如果卖方未能按合同规定的履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

### 26　    合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

26.3    本合同一式　8　份，具有同等法律效力。买方 6份，卖方 2份。

# 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：　北京航空航天大学 。

1.6 卖方：本合同卖方系指：　本次采购中标人　　。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：  买方指定地点    。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：　项目现场交货　　　。

6.2  本合同项下的交货期为：                                     。

8、 付款条件：

1）合同签订后7个工作日内，卖方将合同总价10%的履约保证金交至买方；

2）货物到达买方指定地点7个工作日内，买方支付合同总价的50%；

3）货物安装调试完毕且验收合格后，买方支付合同总价的50%；同时履约保证金转为质保金，质保期满后7个工作日内无息退还质保金。

9、 技术资料：　按合同约定　　。

10、质量保证：

10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  2 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在收到通知后  2  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5 除招标文件另有规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少12个月。

11、检验和验收：按招标文件要求和投标文件应答。

## 政府采购合同（货物类）

# 合同编号：

项目名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)   　　       (项目名称)中所需 　　　　(包号及名称)经        (采购代理机构)以　　　　　        号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定并经采购人确认 　　　       (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同条款

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、内容和数量

本合同内容：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同交货时间及地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并后生效。

买　方：               			  卖　方：

名　称：(公章)　　　　　　　　 　名　称：(公章)

年　月　日　　　　　　　　　　 　年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

住  所：							   住  所：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

账    号：							账    号：

注：（1）本合同条款内容若和招标文件第六章“项目需求说明”中相关规定不一致，以第六章“项目需求说明”中的相关规定为准。

# 第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7廉洁诚信投标（响应）承诺书（格式）

7-8 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——履约保证金递交承诺函（格式）

附件10——项目经验证明材料

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和项目需求说明提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价见“投标一览表”。

（2）如中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件4　货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 名称 | 主要功能/简要说明 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术说明可另页描述。

## 附件5   技术偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7廉洁诚信投标（响应）承诺书（格式）

7-8招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3  投标人资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2019或2020年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2019或2020年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法提供2019或2020年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，复印件则须盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障金缴纳纪录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件7-7 廉洁诚信投标（响应）承诺书（格式）

北京航空航天大学：

本投标（响应）人遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加_____________ 项目投标（响应），特郑重承诺如下：

一、所提供的一切资料都是真实、有效、合法的；

二、无资质挂靠或出卖资质让他人挂靠投标（响应）的行为；

三、不以他人名义投标（响应）或者以其他方式弄虚作假，骗取中标（成交）；

四、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

五、不参与串标、围标及抬标（响应）情形，不排挤其他投标（响应）人的公平竞争；

六、不与采购人或采购代理机构串通投标（响应），损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

七、不向采购人或者评审委员会成员行贿以牟取中标（成交）；

八、不扰乱采购人招标采购秩序，不在招标采购过程中进行虚假恶意投标（响应）、质疑或投诉；

九、若我方中标（成交），将严格按照投标(响应)文件所承诺的报价、质量、工期、投标(响应)方案等内容签署合同并组织实施。

本公司若有违反本承诺内容的行为之一，愿意承担法律责任，接受政府相关行政主管部门、行业组织及学校等依法依规进行的任何处罚。若造成财产损失，承担全部赔偿责任。

投标（响应）人(盖章)：

法定代表人(签字)：

年     月     日

附件7-8  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

注1：如果招标文件第六章对投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人必须按要求提供相关证明材料。

注2：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9  履约保证金递交承诺函（格式）

履约保证金递交承诺函

致：（采购人）

（投标人名称）按国家法律成立的，主要营业地点设立在（公司地址），现依据贵方（招标编号）招标文件要求提供投标响应承诺有关事宜，并对我方具有约束力。

我方郑重承诺：

我公司一旦中标，在合同签订后   个工作日内，我方将合同总价的   %履约保证金交至买方。

投标人名（盖公章）：

投标人授权代表签字：

注：如合同特殊条款不涉及，划“/”应答。

附件10  项目经验证明材料

【列表描述，包括但不限于项目名称、采购项目名称和数量、签订日期、合同金额等，须附合同复印件。】

北京航空航天大学安全保卫处

安防平台配套不间断电源(UPS)系统采购

招 标 文 件

招标编号：BIECC-21ZB0176

第二册

北京航空航天大学安全保卫处

北京国际工程咨询有限公司

2021年04月

# 第四章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司接受北京航空航天大学安全保卫处的委托，对下述采购内容进行国内公开招标,现邀请合格的投标人前来投标。

项目概况

北京航空航天大学安全保卫处安防平台配套不间断电源（UPS）系统采购 招标项目的潜在投标人应在（北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角））获取招标文件，并于2021年05月11日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：BIECC-21ZB0176

项目名称：北京航空航天大学安全保卫处安防平台配套不间断电源（UPS）系统采购

预算金额：130.00万元

最高限价：130.00万元

采购需求：目前，部分UPS存在老化、供电不足的现象，特别是自2019年以来学校对安防平台进行了全面升级，为了确保设备持续稳定的运行，供电系统是必须同步进行升级改造，根据实地情况，结合学校的现状，对本次安防平台的UPS进行更新、升级。确保在市电断电后备用电源系统可以为整个系统提供1小时以上的供电需求；同时，还要求UPS还具有网络监控功能，UPS的工作状况能被系统管理员随时掌握。一旦UPS出现异常，可以通过多种方式通知把信号传达到工作人员办公室、值班室；同时采用短信息方式通知相关负责人。……详见第六章“项目需求说明”。

合同履行期限：自合同签订之日起60个日历日内完成供货、安装、调试。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

1）本项目属于专门面向中小企业采购的项目。供应商所投产品的制造商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准中型或小型、微型企业（小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位。

2）本项目不接受进口产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：2021年04月20日至2020年04月26日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

方式：现场购买或汇款购买。投标人如汇款购买招标文件，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写为：“购买标书信息+项目编号”。如需快递纸质版招标文件，须加付快递费50元人民币。在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

售价：每包人民币500元，招标文件售后不退。（招标文件下载请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后点击标书下载）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年05月11日14点00分（北京时间）。

地点：北京市海淀区北四环中路辅路柏彦大厦东附楼第二开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）项目用途：保障运行。

（2）现场踏勘：为了保证项目的实施，本项目统一安排踏勘，请各投标人结合现场踏勘实际情况准备投标方案。现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请供应商在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需供应商自行携带的设备、辅材等。

1、踏勘联系人：王老师

2、踏勘联系方式：010-82317090

3、踏勘集合地点：北京市海淀区学院路37号北京航空航天大学东南门门口集合。

4、踏勘集合时间：2021年04月28日上午10：00（北京时间）

- 注：本项目由招标代理组织仅此安排一次踏勘，每个单位仅限一名代表参加，踏勘代表全程佩戴口罩，14天内未出京提供绿色健康码，14天内离京人员需提供7日内有效的核酸检测报告（阴性），身份证原件及疫情防护承诺书，请参加踏勘的供应商人员遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求按时参加，请各供应商务必准时签到以证明出席，过时不候。

（3）投标人在购买招标文件时须明确登记并只能按投标前所登记包号进行投标。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

（4）收款单位：北京国际工程咨询有限公司；开户行：华夏银行北京学院路支行；账号：10242000000002546。

（5）本项目的采购公告仅在本公告在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、北京航空航天大学招标采购管理中心网(zbcg.buaa.edu.cn)上发布。

（6）本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

（7）本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

（8）投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

（9）届时请投标人派代表参加开标仪式。

（10）如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京航空航天大学安全保卫处

地址：北京市海淀区学院路37号

联系方式：王老师，010-82317090

采购人业务监督联系人：陈老师，孙老师

采购人业务监督联系电话：010-82314673，010-82314680

2.采购代理机构信息

名 称：北京国际工程咨询有限公司

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

联系方式：010-82376733、jowena@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：贾溪

电　话：010-82376733

# 第五章  投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：北京航空航天大学安全保卫处 联系人：王老师；联系电话：010-82317090 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算金额的1.5% |
| 11.5 | 中标服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法下浮20%计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：开标日起90天（日历日） 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份，电子光盘 2 份。 |
| 15.1 | 投标截止期：2021年05月11日下午14:00 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2020年05月11日下午14:00 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区北四环中路辅路柏彦大厦东附楼第二开标室。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

# 第六章    项目需求说明

一、项目需求一览表及预算：

| 序号 | 名称 | 数量及所属行业 | 预算金额（万元） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 安防平台配套不间断 电源（UPS）系统采购 | - 详见数量清单 | 130 | 否 |

- 注：1.投标人的投标报价不得超出预算金额，否则其投标将被视为无效投标。

- 2. 标记“#”号指标为重要指标，每有一项指标负偏离扣2分；其他指标为一般指标，每有一项负偏离扣0.2分。对于招标文件中标记“#”号的技术指标须提供证明材料，证明材料包括：（提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心或泰尔认证中心或其他具有CNAS认证标识的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章，检测报告原件备查）等招标文件要求的相关证明文件。如未提供证明材料或证明材料与应答不符，以证明材料为准，不满足上述要求，视为该条技术条款未响应。

- 3.本项目“1kVAUPS”为核心产品，投标人投标的核心产品如为同品牌的，按第一章“投标人须知”21.3条的说明4处理。

- 二、采购需求：

- （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

- 作为安全防范系统不可或缺的一部分，不间断电源（以下简称UPS）供电系统对于维持安防平台稳定状态起着至关重要的作用。从2013年至今，在一些接入集结点、汇聚点以及中控室核心机房都不同程度建设了备用电源供电。目前，部分UPS存在老化、供电不足的现象，特别是自2019年以来学校对安防平台进行了全面升级，为了确保设备持续稳定的运行，供电系统是必须同步进行升级改造，根据实地情况，结合学校的现状，对本次安防平台的UPS进行更新、升级。确保在市电断电后备用电源系统可以为整个系统提供1小时以上的供电需求；同时，还要求UPS还具有网络监控功能，UPS的工作状况能被系统管理员随时掌握。一旦UPS出现异常，可以通过多种方式通知把信号传达到工作人员办公室、值班室；同时采用短信息方式通知相关负责人。

- （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

- 货物必须为合格产品，符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，供应商供货时应当提供相关货物的合格证明材料等。

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314—2015

- 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2018

- 《安全防范系统验收规则》（GA/308-2001）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395—2007

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）

- 《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）

- 《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008

- 《防静电工程技术规范》（J10011-2000）

- 《防静电活动地板通用规范》（SJ/T10796-2001）

- 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-2012

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2001

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

- 《建筑物防雷设计规范》(GB50057－2010)

- 《通信局（站）电源系统总技术要求》YD/T1051-2000

- 《通信用不间断电源-UPS》YD/T1095-2008

- 《通信电源设备安装工程验收规范》YD5079-99

- 以上标准或规范在项目实施时如遇调整或新版本发布，以最新规定为准。

- （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

- 1.设备采购一览表

| 序号 | 名称 | 性能描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端及汇聚点UPS |  |  |  |  |
| 1 | 1kVAUPS | （12V50AH）*3，1小时（UPS满载） | 17台 | 1小时（UPS满载） |
| 2 | 3kVAUPS | （12V65AH）*6，1小时（UPS满载） | 8台 | 1小时（UPS满载） |
| 3 | 6kVAUPS | （12V50AH）*16 1小时，（UPS满载） | 5台 | 1小时（UPS满载） |
| 4 | 20kVAUPS | （12V100AH）*16*2，2小时（12,7kw负载） | 1台 | 2小时 （12.7kw负载） |
| 二、中控室UPS |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS | 采用20kVA模块，5+1热备配置，主机容量不小于200kVA,（12V120AH）*42，共2组，1小时（UPS满载） | 1套 | 1小时（UPS满载） |
| 2 | 电池支架 | 含承重底座，含开关盒 | 2套 | 确保单位面积 承重不超楼板 建筑承重要求 |
| 三、联网管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS 网络监控卡 | 外置卡。检测UPS所有信息，UPS输入、UPS输出，频率、电压、功率、及信息、电池充电电压、流电电流等参数。 本监控卡拥有微电脑功能，拥有独立IP地址，允许浏览器Web访问；可实现4个Email邮件报警；集成内存芯片，可保存8万条数据，其中“历史数据”的保存频率允许自修改；标配"服务器关机保护软件"客户端，可实现无数台“服务器自动关机保护”的功能，Windows版本关机保护软件；集成RS485功能，允许输出Modbus RTU协议、或者扩展温湿度监控。 | 32块 | 无 |
| 2 | UPS 网络集中监控软件 | 实现UPS集中监控，WEB界面，B/S架构，软件稳定可靠，功能强大，可实现超过300台的UPS及其周边环境的全面监控和管理，支持多用户，丰富的报表，操作简单易用，界面美观，信息全面，用户可通过该软件实时掌握机房的运行状况。 拥有邮件报警、短信报警（需GSM模块）、语音报警（需GSM模块）。 | 1套 | 无 |
| 3 | 监控管理 客户端服务器 | 19英寸，1U机架式安装；采用高安全性的Linux操作系统，免受病毒侵扰。专用于“UPS网络集中监控软件”的安装，可保存100万条UPS运行历史数据、历史告警。 | 1台 | 无 |
| 4 | 短信报警器 | 当UPS出现异常时，会即时通知管理人员，进行短信报警、语音报警。 需一张中国移动的SIM卡，方可使用此功能。 | 1个 | 无 |
| 四、配电箱配置 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 总开关80A2P*1 分路25A2P*3 | 8台 | 无 |
| 2 | 配电箱 | 总开关125A2P*1 分路50A2P*3 | 5台 | 无 |
| 3 | 配电箱 | 总开关250A3P*1 分路125A3P*2 | 1台 | 无 |
| 五、配套线缆及管材 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | BV3*16 | 400米 | 无 |
| 2 | 电缆 | BV3*25 | 250米 | 无 |
| 3 | 电缆 | YJV25*4+16*1 | 50米 | 无 |
| 4 | 电缆 | YJV95*4+50*1 | 50米 | 无 |
| 5 | 金属线槽 | 50*50 | 400米 | 无 |
| 6 | 金属线槽 | 100*50 | 250米 | 无 |
| 7 | 金属线槽 | 100*100 | 50米 | 无 |
| 六、安装调试 |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试 | 含全部货物的安装施工调试 | 1项 | 无 |

- 备注：清单中设备数量为必须确保提供的，如需增加数量，由投标人结合现场踏勘情况后，自行设计确定，对清单内未列出的设备、材料等，投标人自行设计列出所需内容，费用包含在投标报价中，不再另行追加。

- 2.主要设备技术参数表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1kVA UPS （核心 产品） | 1.1.投标产品需采用纯在线式，双变换UPS产品 1.2.投标产品需采IGBT整流技术及全数字DSP控制技术 1.3. 投标产品输出功率因数不低于0.8 2.运行模式 2.1.环境条件：在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求 环境温度：工作温度：0~+40℃相对湿度：≤95%（25℃,无凝露） 2.2.海拔高度：0~1000米 3.电气参数 3.1.UPS工作与控制性能 UPS工作方式：纯在线双变换方式，IGBT整流技术。 UPS控制性能：要求采用全数字DSP控制技术。 3.2.输入指标 输入电源电压：兼容220/230/240Vac， 电压输入范围：不劣于110-300Vac； 输入电源频率：不劣于40Hz ~70Hz； 输入功率因数：≥0.99； 3.3.输出指标 额定电压：兼容220/230/240Vac 额定频率：50Hz 频率精度：不低于±0.5% 电压波形失真度：≤3％ 负载波峰因数：≥3:1 市电－电池切换时间：0ms 过载能力：105%~110% ≥10分钟，110%~130% ≥1分钟，130% ≥3秒钟（1kVA） 3.4.电磁兼容 符合国标GB7260的要求 3.5.噪声：＜58dB 3.6.系统指标 #效率≥88％（提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心或泰尔认证中心或其他具有CNAS认证标识的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章，检测报告原件备查）。 防护等级：≥IP20 3.7.遥测监控 UPS具有USB接口，可现场通过该接口监控UPS/市电等。 配备卡槽，可以通过网络远程进行UPS的监控，配套网卡端口可以接入机房温湿度传感器 #提供由原厂出具的针对本项目的授权书。 #提供由原厂出具的针对本项目的三年服务承诺函。 | 17台 |
| 2 | 3kVA UPS | 1.1.投标产品需采用纯在线式，双变换UPS产品 1.2.投标产品需采IGBT整流技术及全数字DSP控制技术 1.3.投标产品输出功率因数不低于0.8 2.运行模式 2.1.环境条件：在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求 环境温度：工作温度：0~+40℃相对湿度：≤95%（25℃,无凝露） 2.2.海拔高度：0~1000米 3.电气参数 3.1.UPS工作与控制性能 UPS工作方式：纯在线双变换方式，IGBT整流技术。 UPS控制性能：要求采用全数字DSP控制技术。 3.2.输入指标 输入电源电压：兼容220/230/240Vac， 电压输入范围：不劣于110-300Vac； 输入电源频率：不劣于40Hz ~70Hz； 输入功率因数：≥0.99； 3.3.输出指标 额定电压：兼容220/230/240Vac 额定频率：50Hz 频率精度：不低于±0.5% 电压波形失真度：≤3％ 负载波峰因数：≥3:1 市电－电池切换时间：0ms 过载能力：105%~110% ≥10分钟，110%~130% ≥1分钟，130% ≥3秒钟（1KVA） 3.4.电磁兼容 符合国标GB7260的要求 3.5.噪声：＜58dB 3.6.系统指标 #效率：≥92％（提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心或泰尔认证中心或其他具有CNAS认证标识的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章，检测报告原件备查）。 防护等级：≥IP20 3.7.遥测监控 UPS具有USB接口，可现场通过该接口监控UPS/市电等。 配备卡槽，可以通过网络远程进行UPS的监控，配套网卡端口可以接入机房温湿度传感器 #提供由原厂出具的针对本项目的授权书。 #提供由原厂出具的针对本项目的三年服务承诺函。 | 8台 |
| 3 | 6kVA UPS | 1.1.投标产品需采用纯在线式，双变换UPS产品 1.2.投标产品需采IGBT整流技术及全数字DSP控制技术 1.3投标产品输出功率因数不低于0.8 2.运行模式 2.1.环境条件：在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求 环境温度：工作温度：0~+40℃相对湿度：≤95%（25℃,无凝露） 2.2.海拔高度：0~1000米 3.电气参数 3.1.UPS工作与控制性能 UPS工作方式：纯在线双变换方式，IGBT整流技术。 UPS控制性能：要求采用全数字DSP控制技术。 3.2.输入指标 输入电源电压：兼容220/230/240Vac， 电压输入范围：不劣于110-300Vac； 输入电源频率：不劣于40Hz ~70Hz； 输入功率因数：≥0.99； 3.3.输出指标 额定电压：兼容220/230/240Vac 额定频率：50Hz频率精度：不低于±0.5% 电压波形失真度：≤3％ 负载波峰因数：≥3:1 市电－电池切换时间：0ms 过载能力：105%~110%≥ 30分钟，110%~130% ≥5分钟，130% ≥10秒钟 3.4.电磁兼容 符合国标GB7260的要求 3.5.噪声：＜58dB 3.6.系统指标 #效率：≥88％（提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心或泰尔认证中心或其他具有CNAS认证标识的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章，检测报告原件备查）。 防护等级：≥IP20 3.7.遥测监控 UPS具有USB接口，可现场通过该接口监控UPS/市电等。 配备卡槽，可以通过网络远程进行UPS的监控，配套网卡端口可以接入机房温湿度传感器 #提供由原厂出具的针对本项目的授权书。 #提供由原厂出具的针对本项目的三年服务承诺函。 | 5台 |
| 4 | 20kVA UPS | 1.1.投标产品需采用纯在线式，双变换UPS产品 1.2.投标产品需采IGBT整流技术及全数字DSP控制技术 1.3投标产品输出功率因数不低于0.8 1.4.投标产品需要满足三相输入单相输出。 2.运行模式 2.1.环境条件：在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求 环境温度：工作温度：0~+40℃相对湿度：≤95%（25℃,无凝露） 2.2.海拔高度：0~1000米 3.电气参数 3.1.UPS工作与控制性能 UPS工作方式：纯在线双变换方式，IGBT整流技术。 UPS控制性能：要求采用全数字DSP控制技术。 3.2.输入指标 输入电源电压：兼容380/400/415Vac， 电压输入范围：不劣于190-520Vac； 输入电源频率：不劣于46Hz ~54Hz； 输入功率因数：≥0.99； 3.3.输出指标 额定电压：兼容220/230/240Vac 额定频率：50Hz 频率精度：不低于±0.5% 电压波形失真度：≤3％ 负载波峰因数：≥3:1 市电－电池切换时间：0ms 过载能力：102%~112% ≥30分钟，112%~130% ≥5分钟，130% ≥1秒钟 3.4.电磁兼容符合国标GB7260 3.5.噪声：＜58dB 3.6.系统指标 #效率：≥89％ （提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心或泰尔认证中心或其他具有CNAS认证标识的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章，检测报告原件备查）。 防护等级：≥IP20 3.7.遥测监控 UPS具有USB接口，可现场通过该接口监控UPS/市电等。 配备卡槽，可以通过网络远程进行UPS的监控 #提供由原厂出具的针对本项目的授权书。 #提供由原厂出具的针对本项目的三年服务承诺函。 | 1台 |
| 5 | 模块化UPS | 1.1系统要求 本次招标为120 kVA（5+1）在线式智能模块化UPS 1套，UPS要求采用模块化热插拔式结构设计。每台UPS都应满足以下技术规范要求，并逐项回复所提供产品的性能、指标。 1.1.1 UPS冗余系统由多个UPS功率模块安装在一个机柜内组成，输入包含交流市电和电池组；输出交流380Vac三相四线，所有UPS功率模块输出在机柜内部直接并联； 1.1.2 单模块容量不小于20kVA，单机容量不小于200kVA，“采用5+1”模式，模块高度不大于3U，重量不大于25KG。 1.1.3 为保证旁路抗冲击能力及扩容要求，要求采用统一的集中旁路模块，旁路模块应可插拔维护，故障和热插拨时UPS应能正常双变换输出； 1.1.4 系统内置手动维修旁路，在自动旁路故障时，进行维护操作； 1.1.5 后备电池采用免维护铅酸蓄电池，系统后备时间1小时； 2.1环境条件：在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求 2.2.1 环境温度： 工作温度：0~+40℃ 相对湿度：≤95%（25℃,无凝露） 2.2.2海拔高度：0~1000米 2.3 UPS设备电气性能 2.3.1输入电压 不劣于 380VAC ±25% 输入频率 不劣于50±10% 2.3.2 整流器输入性能应符合YD/T1095-2008《通信用不间断电源-UPS》一类UPS标准）。 满载时，输入谐波电流总含量＜3%；输入功率因数＞0.99； 半载时，输入谐波电流总含量＜5%；输入功率因数＞0.98。 2.3.3整流器或充电器输出指标 电压精度：不低于±1％ 具有电池均充、浮充自动控制功能：在电池放电结束UPS输入供电恢复后，应自动启动均充充电，满足每节（12V）电池均充电压14.1V，并能够自动转浮充充电。 具有电池充电温度补偿功能：能够根据电池环境温度，自动调整充电器输出电压； 具有电池定期自动维护和测试功能：定期自动释放部分电池能量，能量释放比例＜电池额定容量25%，并能够侦测及修正电池组实际电池容量和电池组是否处于良好状态。 2.3.4逆变器输出： 输出电压：380VAC，稳态精度：不低于±1％ 2.3.5输出频率：50Hz±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变 2.3.6输出频率范围：在输入频率为50Hz±10%时，输出频率应满足50Hz±0.5，±1，±1.5，±2Hz可调 2.3.7在允许的输入电压及正常工作温度下由100%的由逆变电源输出满载功率给负载使用 2.3.8输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，电压波形失真度： 100%线性负载≤1％ 100%非线性负载≤5％ 2.3.9输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1。 2.3.10效率：50%以上负载时，≥95%；100％负载时≥95％； 2.3.11逆变器过载能力：110%额定电流≥60min；125%额定电流≥10min；150%额定电流≥ 60s 2.3.12 短路限流能力≥2.9In 2.3.13 旁路过载能力：（不低于1000%额定电流 100ms） 2.3.14三相负载不平衡度100%时，三相输出电压不平衡度满足：＜±1％（平衡负载）；＜±2％（100％不平衡负载） 2.3.15 输出电压相位偏差：在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差≤1°。 2.3.16噪音：≤70dB（A） 2.3.17动态电压瞬变范围:交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±5％。 2.3.18瞬变响应恢复时间:从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms。 2.3.19市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。 2.3.20旁路逆变切换时间:从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间＜4ms。 2.3.21 MTBF≥20万小时。 2.4设备监控性能 2.4.1设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的LCD液晶屏+按键，能够显示输入输出及电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息，并带LED指示灯，可显示UPS当前运行状态等。具备近端EPO紧急关机按钮。液晶面板能够显示系统的电气参数有：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率等； 2.4.2系统应具备通信接口：具备RS232、RS485(或RS422)或网络接口协议，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。 2.4.3设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 2.4.4准确度：对三遥量：开关量准确度应达到100%；模拟量精确度应达到直流电压误差≤±1%，其它电量误差≤±2%，非电量误差≤5%，设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 2.5 设备机械性能 2.5.1 采用服务器机架外观设计，冗余UPS系统（不含电池）的总体外观尺寸满足：高度≤2000mm，深度≤1000mm，宽度≤600mm。标准支持上下走线。 2.5.2 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 2.5.3 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整，编号合理；接插件牢固；电源进出线符合工程需要；维修安全及方便；具备抗震措施。 2.5.4 机架组装：有防振加固安装孔，接地应用铜质螺母，其直径≥M8。 2.5.5 标牌、标记：应平整清晰。 3.文件要求 3.1投标人应提供技术规范书要求的全套技术文件,文件应用中文书写。 3.2投标人应提供一份包括全套技术文件在内的文件清单,所有文件均应有简洁明了的各种编号,各种文件的文字说明应通俗易懂,所有图纸的图形符号等均应规范化。 3.3技术文件内容要与所针对的设备一致。 3.4技术文件主要内容要求: 3.4.1设备说明书、安装、维护和操作文件、包括： ●设备工作原理 ●技术性能和指标： ●结构图 ●安装手册： ●操作维护手册： #提供TLC认证证书复印件并加盖投标人公章，原件备查。 | 1套 |

- 要求：投标人必须保证投标文件中提供的所有检测报告真实有效，一旦获得中标，采购人有权要求中标人在规定的时间内提交所有投标文件中提供的检测报告原件供采购人对其真实性进行复核。一旦发现存在复印件与原件不符等虚假行为，采购人有权上报财政部门，投标人须自行承担一切责任。

- （四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

- 1.数量：

| 序号 | 名称 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、前端及汇聚点UPS |  |  |  |
| 1 | 1KVAUPS | 17台 | 工业 |
| 2 | 3KVAUPS | 8台 | 工业 |
| 3 | 6KVAUPS | 5台 | 工业 |
| 4 | 20KVAUPS | 1台 | 工业 |
| 二、中控室UPS |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS | 1套 | 工业 |
| 2 | 电池支架 | 2套 | 工业 |
| 三、联网管理系统 |  |  |  |
| 1 | UPS网络监控卡 | 32块 | 工业 |
| 2 | UPS网络集中监控软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 监控管理客户端服务器 | 1台 | 工业 |
| 4 | 短信报警器 | 1个 | 工业 |
| 四、配电箱配置 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 8台 | 工业 |
| 2 | 配电箱 | 5台 | 工业 |
| 3 | 配电箱 | 1台 | 工业 |
| 五、配套线缆及管材 |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 400米 | 工业 |
| 2 | 电缆 | 250米 | 工业 |
| 3 | 电缆 | 50米 | 工业 |
| 4 | 电缆 | 50米 | 工业 |
| 5 | 金属线槽 | 400米 | 工业 |
| 6 | 金属线槽 | 250米 | 工业 |
| 7 | 金属线槽 | 50米 | 工业 |
| 六、安装调试 |  |  |  |
| 1 | 安装调试 | 1项 | / |

- 2.交货地点：北京航空航天大学用户指定地点。

3.交货期：自合同签订之日起60日内完成供货、安装、调试。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.安装要求：

4.2.1 投标人所投产品需为全新的、未使用过的产品具体内容投标人应结合现场踏勘结果综合考虑,所提供的设备参数应当不低于表1、表2中所列内容。

4.2.2设备安装时间为周一至周五早8:00至12:00，下午14：00至18:00，投标人应当避免在上述时间以外进行有噪音设备安装工作，同时为保障安装进度及项目实施安全，投标人应当充分考虑夜间安装所带来的额外安装费以及二次费用增加，并将相应的费用包含入投标报价内，采购人不再另行支付。

4.2.3 投标人在安装过程中应当做好设备保护，如需对现有设备设施进行改造或破坏，需经由采购人确认后方可实施，同时，因安装造成的对现有设备设施、装饰装修、地面的破坏，由投标人进行恢复，采购人不再另行支付相关费用。

4.2.4 现场因安装产生的垃圾需统一装袋处理，存放时间不超过48小时。

4.2.5 原有设备拆除后的设备由中标人统一运送至采购人指定地点进行存放。

4.2.6 安装过程中所配管线符合国家、北京市、行业相关规范要求。

2.售后及质保要求：

4.3.1 从验收合格之日起设备整体质保3年。对产品本身出现的质量问题，供方提供免费维修及更换已损坏的零配件。包换：从验收合格之日起六十天内，因同一质量问题维修两次，仍不能满足合同约定的质量要求，招标人凭维修记录和有关证明，中标人应免费调换同类规格型号、款式产品或同等价值的相似产品。包退：从验收合格之日起三十天内，因同一质量问题经调换后仍不能满足合同约定的质量要求或在约定期限内非因需方原因不能调换的，应无条件退货。

4.3.2在质保期截止之前一个月，中标人应当对所有更换的设备进行统一维保，并与采购人签订质保期满设备维保移交单。质保期结束后，中标人仍需提供专业维修服务，需更换的零配件按成本价收取。

4.3.3 服务响应时间：中标人在接到采购人维修电话后半小时内给予明确答复，2小时内到达现场维修。一般问题自接到招标人维修电话起4小时内解决，维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供方在8小时内应给出合理解决方案，若相关设备、配件需返厂进行维修的，维修期间中标人需提供备用设备、配件以供采购人无偿使用。

4.3.4 因同一问题一个自然月内有效报修3次（含）以上的，采购人有权委托第三方具备维修能力的单位进行维修，相关维修费用由中标人的质保金内扣除。

4.3.5 投标人应当提供免费的使用、操作、应急响应培训，直至相关工作人员完全掌握为止。

3.兼容性要求：

为保证UPS系统的稳定运行，本次招标涉及到的UPS主机、电池监测系统须完全兼容，投标人须承诺所投产品与北航现有安防平台（宇视科技管理平台VS-VM7500-IS）无缝对接，相关接口费用由投标人自行承担。

- （六）采购标的的验收标准；

- 安装前，用户单位对货物的品牌、数量、包装、合格证书等方面进行验收。投标人提供所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装，如遇交付前已拆封或未附合格证书的货物，用户单位有权拒收，并要求及时更换。

- 根据采购要求在采购人现场免费安装、调试各项主要技术参数指标应完全满足中标单位投标文件承诺，且确保各设备正常稳定运行，各设备之间能够相互配合完成整体工序。同时应免费进行操作培训直至用户学会操作。

- 软件功能逐项测试，完全达到使用需求。

- （七）现场踏勘：

- 为了保证项目的实施，本项目统一安排踏勘，请各投标人结合现场踏勘实际情况准备投标方案。现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请供应商在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需供应商自行携带的设备、辅材等。

- 1、踏勘联系人：王老师

- 2、踏勘联系方式：010-82317090

- 3、踏勘集合地点：北京市海淀区学院路37号北京航空航天大学东南门门口集合。

- 4、踏勘集合时间：2021年04月28日上午10：00（北京时间）

- 注：本项目由招标代理组织仅此安排一次踏勘，每个单位仅限一名代表参加，踏勘代表全程佩戴口罩，14天内未出京提供绿色健康码，14天内离京人员需提供7日内有效的核酸检测报告（阴性），身份证原件及疫情防护承诺书，请参加踏勘的供应商人员遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求按时参加，请各供应商务必准时签到以证明出席，过时不候。