国际关系学院

食堂油烟净化设备采购安装项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-21ZB0231

第一册

北京国际工程咨询有限公司

2021年5月

目      录

第一章  投标人须知	1

一   说  明	1

二   招标文件	2

三   投标文件的编制	4

四   投标文件的递交	8

五   开标及评标	10

六   确定中标	19

第二章  合同一般条款	24

第三章　政府采购合同格式（货物类）	33

第四章  附件——投标文件格式	37

第五章  招标公告（投标邀请）	64

第六章  投标人须知资料表	66

第七章　合同特殊条款	68

第八章　货物需求一览表及技术规格	68

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：国际关系学院；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格投标。

1.2.8  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，分为两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同一般条款

- 合同格式

- 附件——投标文件格式

第二册

第五章	　招标公告（投标邀请）

第六章  投标人须知资料表

第七章　合同特殊条款

第八章　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3    除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4 制造厂商授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6 社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9信用记录

7-10招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件，如本须知第9条的所有文件

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第八章“货物需求一览表及技术规格”需逐条写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表” （附件6）】。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括原有设备拆除及搬运到甲方指定地点，新设备安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第六章“投标人须知资料表”中11.1条要求的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条要求）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第五章。

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的 120 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本 1份和副本 5 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份【投标文件电子版为：文件正本盖章后扫描成PDF文本格式或JPEG图像格式，电子版投标文件可以以光盘或U盘形式提交，内容与投标文件正本完全一致，并随投标文件正本一同密封，光盘需贴光盘贴，内容为：项目名称、项目编号、包号（如有）、投标人名称。】若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定的地方签字并加盖单位公章。 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5	投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，投标人授权代表签字并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，投标人授权代表签字并加盖公章）。

  - 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

14.7	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6	开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1	 投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1	资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2	符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1	对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.	投标偏离与非实质性响应

20.1	对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2	在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 未提交投标文件电子版或提交的电子版本不是投标文件正本扫描件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标人串通投标的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　　   （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

21.3   根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的前三名投标人依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 商务部分 （16分） | 相关证书： （1）投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，三个证书齐全得1分，否则得0分。(需提供以上3个证书的复印件加盖公章) （2）投标人具有有效期内的高新技术企业认证证书得2分，否则得0分。(需提供证书复印件加盖公章) （3）投标人具有有效期内的五星级的服务认证证书（服务能力达到国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011）得1分，否则得0分。（需提供证书复印件加盖公章） | 4 |
|  | 相关业绩： 提供投标人近三年（投标人自2018年1月至开标截止日止，有与本项目类似项目业绩证明文件，以合同为准）。提供1个合同及对应检测报告（此检测报告为改造或安装后进行检测，并为合格）得1分，满分为6分。（要求必须提供与最终用户签订的合同首页、货物名称页、签字盖章等关键页复印件作为证明，还应提供具有CMA认证资格的第三方检测机构出具的对应合同项目满足北京新环保标准的排放检测报告，提供复印件加盖公章，未按要求提供合同及检测报告的业绩不予认可）。 | 6 |
|  | 售后服务及培训方案： 售后服务保障和完整的培训方案及服务承诺优于招标文件要求，完善详细，对本项目针对性强，可操作性强得 5 分； 售后服务保障和完整的培训方案及服务承诺满足招标文件要求，较为完善详细，对本项目针对性较强，可操作性较强得 3 分； 售后服务保障和完整的培训方案及服务承诺基本满足招标文件要求，完善详细度较差，不具备对本项目针对性，可操作性较差得1分； 未提供售后服务及培训方案的不得分。 | 5 |
|  | 投标文件装订情况：投标文件应装订牢固、目录清楚、文件资料印刷清晰、页码准确，完全符合招标文件要求并提供相关资料、表格等，得1分，每有一项不符合扣0.5分，扣完为止。 | 1 |
| 技术部分 （54分） | 技术指标条款响应情况： 1.全部满足招标文件要求，得25分。 2.对于货物需求一览表及技术规格中“技术规格及要求中”的条款，每有一项实质上优于招标文件要求的加1分，最高加5分。 3.对于货物需求一览表及技术规格中的条款，标#指标为重要指标，每有一项#号指标负偏离扣5分；其他为一般指标，每有一项一般指标负偏离扣3分。最多扣除25分。 4.标记为★指标为必须满足指标，正偏离不加分，对于★指标负偏离的投标无效。 投标人在响应技术规格及要求时，需对本招标文件项目需求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释并提供技术支持资料，资料形式包含但不限于：制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告、材质单、证书、图片等。如投标人未提供所投设备的技术支持资料评标委员会均有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。投标人需在偏离表最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。 | 30 |
|  | 提供设备安装方案，方案完善，体现节能、环保、安全、可靠要求的，并且符合实际情况的得 5 分； 方案较完善，能体现部分节能、环保、安全、可靠要求的，基本符合实际情况的得 3 分； 方案有欠缺，未能体现节能、环保、安全、可靠要求的，不符合实际情况的得1分； 未提供方案的不得分。 | 5 |
|  | 核心产品整体性能的评价 投标人所投核心设备的相关发明专利证书得0.5分，实用新型专利证书得0.5分。本项最多得1分，提供证书复印件加公章，否则不得分。 ▲核心设备：撞击流式油烟净化设备 | 1 |
|  | 提供现场二次深化设计方案和设计平面图纸（包括但不限于拆除平面图、排烟罩及油烟净化设备位置平面图、送排风管道及风机安装平面图、设备所需给排水平面图、电气控制系统点位及路径平面图、配电箱系统图、烟罩自动灭火设备系统平面图等电子版及纸质版图纸） 二次深化设计方案及图纸设计合理、完善、内容详细，有针对性，能够提出合理化建议，完全满足采购需求，得16分； 二次深化设计方案及图纸设计合理、较完善或内容较详细，满足采购需求，得7分； 二次深化设计方案及图纸设计基本完整，满足采购需求得3分； 二次深化设计方案及图纸设计基本完整，但内容较为空洞并无详细阐述或复制招标文件无实际内容：得1分； 二次深化设计方案及图纸内容有漏项：得0分。 | 16 |
| 节能产品、环境标志产品 | 综合审查投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得1分，最高得2分，需附相应证明材料（证明材料须按照招标文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2 |

说明1：评标价

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，则对投标人的报价给予6%的扣除作为评标价。 其它形式下，投标人的报价即为其评标价。符合中小企业扶持政策的投标人参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（货物）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

说明2：节能产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明3：环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第八章确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 22     废标、停止评标及招标终止

22.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

22.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

22.2   废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

22.3   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

22.4   招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 23．	评标过程及保密原则

23.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 24．	中标候选人的确定原则及标准

24.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 25．	确定中标人

25.1	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

25.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在政府主管部门指定的信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 29． 	质疑

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 30.    其它

30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第二章   合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、软件等，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训、试运行和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场由卖方安装完毕且经买方验收合格的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 7  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后  3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除招标文件另有规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应及时组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后3天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的索赔。

### 13     延迟交货

13.1   卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务合同价的3%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的15%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

14.2   除合同第15条规定外，如果买方没有按照合同规定的时间或数额支付货款，卖方可要求买方支付违约金。违约金以买方应支付而未支付的货款为基数，按同期贷款市场报价利率（LPR）上调20％后计算，最高不超过应支付而未支付货款的15%。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 26　    合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

26.3    本合同一式　10　份，具有同等法律效力。

注：本合同条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

# 第三章　政府采购合同格式

政府采购合同

合同序号：

项目编号：

招标编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：   国际关系学院

卖　　方：

签署日期：

合 同 书

国际关系学院(买方)                               (项目名称)中所需                       (货物名称)经                      (招标采购单位)以                      号招标文件在国内公开（公开/邀请）招标。经评标委员会评定                        (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	合同特殊条款

c.	合同一般条款

d.中标通知书

e.	投标文件 (含澄清文件)

f.	招标文件 (含招标文件补充通知)

2、货物和数量

详见采购货物明细表

3、合同总价

本合同总价为人民币        元

人民币大写金额为：

分项价格：详见采购设备明细表

4、付款方式

付款条件见第二册第七章“合同特殊条款”。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：国际关系学院校内指定地点

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买  方： 国际关系学院                卖  方：

名  称：(印章)                    名  称：(印章)

年   月   日                        年    月   日

授权代表(签字)：                      授权代表(签字)：

项目负责人（签字）：

地址：                                 地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电      话：                          电    话：

开户银行：                             开户银行：

开户行号：                             开户行号：

帐　　号：                             帐    号：

税    号：                             税    号：

# 第四章 附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括： 7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂商授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9信用记录

7-10招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3、附件4中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 原有设备拆除及搬运到甲方指定地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 8. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 （注：不是必须填写，和附件10的“小微企业声明函”相对应） |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件4   货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件章节及条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂商授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9信用记录

7-10招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），授权代表签字并加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。授权代表签字并加盖本单位公章】

附件7-3   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

附件7-4    制造厂商授权书　（格式）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

（注：如“第八章”进口产品明确要求必须提供该授权书，则必须提供。未明确标注的进口产品和其它非进口产品不是必须提供）

附件7-5　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位2020或2019年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），授权代表逐页签字并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，须由授权代表签字并加盖公章，评标委员会保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-6    社会保障资金缴纳记录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。授权代表签字并加盖公章】

附件7-7  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如招标文件第八章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料，授权代表签字并加盖公章）

附件7-8  近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

附件7-9  信用记录

在投标截止时间之前，我公司以及我公司投标货物与服务的供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附件7-10  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（复印件，授权代表签字并加盖公章）

1.相关单位一览表

投标人应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

投标人授权代表（签字）

投标人公章

注：（1）如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

2.与采购项目的关系申明

我公司（□  是    √ 否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   业绩证明材料

（列表描述，包括但不限于项目名称、采购货物名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，需附合同复印件。加盖公章）

附件10   中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、本项目所属行业为：工业

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件11   招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

国际关系学院

食堂油烟净化设备采购安装项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC－21ZB0231

第二册

北京国际工程咨询有限公司

2021年5月

第五章    招标公告（投标邀请）

北京国际工程咨询有限公司受国际关系学院的委托，对下述项目进行国内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

- 项目名称：国际关系学院食堂油烟净化设备采购安装项目

- 招标编号：BIECC－21ZB0231。

- 项目概况：见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

4.	合格投标人：见第一章“投标人须知”的1.2条。

5.   购买招标文件：

1）时间：2021年04月28日至2021年05月08日，上午9:00至11:30，下午13:00至16:30（北京时间，下同。非法定工作日只能电汇或网银购买标书）。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

2）地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

3）招标文件售价：人民币500元/包，售后不退（电子版招标文件下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后搜索项目名称）。若电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（招标编号）购买标书信息”。若需快递纸质版招标文件也请在邮件中注明，须加收快递费50元。电汇或网银必须于购买文件截止之日下午16:30前到账。

| 招标编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

4）电汇购买招标文件/投标保证金及中标服务费收取的信息如下：

开 户 行：华夏银行北京学院路支行

账    号：10242000000002546

6.	投标截止时间及开标时间、地点：

1） 投标截止时间及开标时间：2021年05月21日上午09:30（北京时间）；

2）投标、开标地点：北京市海淀区科大天工大厦A座6层616会议室。

7.   需要落实的政府采购政策：如促进中小企业和监狱企业发展、优先采购节能产品、环境标志产品等。

8.   发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网和北京市财政局网站同步发布。

9.   其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

10.  公告期限：2021年04月28日至2021年05月08日。

采购人：国际关系学院

地址：北京市海淀区坡上村12号

联系人和联系方式：王老师、62861619

采购代理机构： 北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611（购买标书在608）

邮  编：100083

开户名称：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系人：李博龙、朱晨钰

联系电话：010-82376725

传真：82370881

电子邮箱：jowena@163.com

项目联系人：李博龙、朱晨钰

联系方式：010-82376725

# 第六章   投标人须知资料表

本表是关于投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和招标公告（投标邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：国际关系学院 联系方式：王老师，62861619 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 联系方式：李博龙、朱晨钰，010-82376725 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算（控制金额）的1.5％。（建议各投标单位优先考虑采用电汇形式递交投标保证金）。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期： 120天 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份； 电子光盘 1 份。 |
| 15.1 | 投标截止期：2021年05月21日 上午09:30（北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2021年05月21日 上午09:30（北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区科大天工大厦A座6层616会议室。 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 24.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人 |
| 25 | 履约保证金：卖方应在合同签订后 5个工作日内，按约定的方式向买方提交合同总价 5％的履约保证金或银行开具的履约保函。24个月的质量保证期结束后30天内，买方将履约保证金无息退还卖方（如为保函形式该保函的有效期为项目保证期结束）。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增加变更：不超过10％ |

# 第七章　 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：国际关系学院。

1.6 卖方：本合同卖方系指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：国际关系学院指定地点。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货　　　　　　　　　　　。

6.2  本合同项下的交货期为：2021 年 6月29日前货物到现场。一、三层食堂于7月4--8月8日完成安装调试培训，达到使用条件；二层食堂于8月8日--8月28日完成安装调试培训，达到使用条件。

8、 付款条件：

8.1 付款要求：

8.1.1卖方必须在中标通知书发出后7日内和买方签订合同（中标人须提交合同总价 5％的履约保证金或合同特殊条款中规定的“履约保证保函”）。

8.1.2 支付方式：合同签订后一周内，买方向卖方支付合同总价的50％，货到支付20%的合同价款，剩余30%合同款经第三方油烟监测合格报告，并经采购人验收合格后14个工作日且买方收到卖方交来合同价5%的质量保证金（或合同特殊条款中规定的“质量保证保函”）后支付。

9、 技术资料：

合同生效后七日内，中标方应将二次深化图纸及设备的有关技术资料（三套）提交甲方。

10、质量保证：

10.3    如果设备出现质量问题，供货商应在接到通知12小时内做出响应，并在24小时内派技术人员到实验现场，以合理的速度对装置进行维修或更换部件，费用由供货商承担。维修时间不包含在质保期内，且质保期按维修时间的两倍相应延长。

10.4    如果卖方在收到设备故障通知后2个工作日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5   合同约定的设备质量保证期为自设备通过最终验收合格起 24 个月。

11、   检验和验收：按合同一般条款执行              。

12、   索赔：按合同一般条款执行  。

13、   乙方应提供油烟净化系统、新风系统、配电系统更换方案的二次深化设计图、安装技术图、安装系统图及自控系统、配电线路图,并标注所有设备数量及型号。

14、交货及安装要求

14.1交货安装期：  2021  年 8 月28 日前交货并安装完毕。投标人必须针对本项目提供二次深化设计图纸。

14.2交货安装地点：国际关系学院食堂后厨

14.3设备安装要求：不得更改现有燃气管线，所有设备安装满足现有燃气管线的相关要求。

14.4设备安装区域吊顶、灯具需拆除的部分，设备完成后原状恢复，要求局部平整并且无明显色差。后厨的厨具、餐台、电器设备等因安装过程需要挪动采购单位指定位置存放。在投标报价中要充分考虑此项费用。

14.5东外墙的风管因在我校操场内对于风管的拆除安装，大型吊装设备不能进入操场，安装拆除可考虑搭设脚手架。

14.6因学校的特殊性必须保证二层的后厨必须正常使用。施工要求可同时进行一层和三层后厨设备更换施工，试运行完成后可在进行一层后厨设备的更换施工。

14.7二次深化图纸需单独装订成册，图纸须有详细的设备型号清单列表。

25    履约保证金或履约保函

卖方应在合同签订后 5个工作日内，按约定的方式向买方提交合同总价 5％的履约保证金（或合同特殊条款中规定的“履约保证保函”）。履约保证期结束且无质量问题并经第三方油烟监测合格报告后3天内，买方将履约保证金无息退还卖方（如为保函形式该保函的有效期为自合同签订之日到安装完成经第三方油烟监测合格报告后3日内）。

注：本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 乙方服务承诺书

- 1、售后服务承诺

致：国际关系学院

我单位从事多年类似服务项目，拥有专业的售后服务团队及完善的售后服务体系，保证给甲方一个满意的售后服务体验，关于本项目更换的设备及附属配件我单位提供两年的售后保修服务，现场出现设备故障我单位保证在接到报修电话后10分钟内响应，2小时内到场维修（紧急情况1小时），及时解决设备故障，保障甲方切身利益。

特此承诺。

- 2、售后服务方案

1.质保期：本项目质保期为自设备验收合格之日起不少于24个月。

2.质保期内，如果发生正常使用情况下的故障或损坏以及任何由制造商制作和安装不当引起的质量问题，中标人负责免费维修或更换。更换的货物或部件、备件必须为原厂同型号，如已没有，则更换的替代品必须是同档次且征得采购人同意。质保期内对设备进行定期巡检。质保期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.投标设备必须有专业的售后服务团队，并将在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺函；

4.电话咨询：在质量保质期内投标人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议；

5.现场响应：

（1）投标人在接到报修通知后，电话咨询不能解决的，投标人承诺在2小时内到达现场进行处理，确保设备正常工作；

（2）无法在24小时内解决的，将在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。若故障在48小时内未得到解决的，采购人有权自行处理故障，发生费用在质量保修金中扣除；

（3）发生紧急抢修事故的，投标人在接到通知后，确保做到立即到达事故现场；

（4）对于涉及安全的质量问题，按照相应规定，采购人应做到立即报告，及时采取防范措施。

6.质保期外服务承诺：质量保证期过后，投标人应提供免费电话咨询服务，并承诺提供付费上门维护服务；如招标方有产品升级、更新、换代等需求时，投标人承诺以优惠价格提供售后服务。

7.服务网络：具有售后服务机构或长期合作维修网点，并提供相应的证明材料。

8.培训要求：投标人保证在项目验收后5个工作日内，由专业工程师在现场对采购人的设备操作人员进行实地培训，包括现场操作使用及基本维护，确保采购人充分了解设备性能，使用规范，提升效率。培训次数不少于3次，每次培训人数不少于10人。

9.清洗服务要求：中标人按照北京市消防局规定提供一年的免费清洗油烟净化设备设施服务，并建立清洗台账以备检查。

3、工期保证承诺

本项目工期严格按招标文件工期要求执行， 2021 年 6月29日前货物到现场。一、三层食堂于7月4--8月8日完成安装调试培训，达到使用条件；二层食堂于8月8日--8月28日完成安装调试培训，达到使用条件。

如因我方未按甲方要求在规定时限内完成施工并交付使用，我方承担甲方因延期产生的所有损失。

- 4、其它服务承诺

一、关于农民工工资的承诺

保证该工程做到不拖欠农民工工资，并且按照招标文件及项目要求认真完成项目施工目标。

二、关于项目经理、管理人员方面的承诺

保证按中标的项目经理及投标文件中所列管理人员组织施工，并且做到项目经理，技术负责人亲临现场。

三、关于服务方面的承诺

1、承诺保证连续施工，做到不影响施工进度。

2、工程交付使用后三天内组织第一次质量回访，指导工程设备的使用，维修与保养，及时了解和指导在使用上存在的不足：在使用六个月后进行第二次全面服务回访:一年后进行第三次质量回访，征询客户意见。

3、在交付使用一年内，施工单位在工地附近设立常年维修服务小组，随叫随到。凡属于施工单位造成的质量问题。均由施工单位负责包修包换，不留隐患。

4、我公司配备有专门的产品质量回访车，严格按我公司的社会服务承诺进行服务回访。

长期咨询优惠服务：对保修期满的工程。实行优质优价服务，工程结束，友谊长存，继续与用户保持联系，无常提供工程咨询服务。

四、在安全防护措施及文明施工的承诺

4.1、安全防护措施

1、各项安全管理措施

（1）现场机械设备定期维修保养，不得带故障作业。由兼职安全员负责，专职安全员监督。

（2）机械作业严格执行操作规程，不过速抢道、不空档滑行，不过负荷、工程车辆不搭乘人员。兼职安全员负责，专职安全员监督。

（3）施工现场做到安全生产警示标志、指示标志齐全。由安全员负责设置、管理和维护。安全领导小组监督。

（4）设置工地消防队伍和配备消防器材，油库仓库、机械设备停放场等重要部位配专人昼夜看守，设立标志牌，严禁无关人员进入，严禁烟火，配置灭火器。专职安全员负责、领导小组监督。

（5）用电线路、用电设备的安装必须由电工进行，使用单位不得自行拆装、接电。兼职安全员负责，专职安全员监督。

（6）汛期施工要严格按照度汛计划实施，确保人员安全、工程安全、工程设备及工程材料安全。

（7）机械工施工要严格按照机械操作程序及计划实施，确保人员安全，工程安全，工程设备，工程材料安全。

（8）以上措施，凡发现未认真执行者，责任人应对违规者给予批评，警告并处以10～100 元的罚款。责任人未能认真履行管理责任，监督者应在对违规者处罚的同时，对责任人进行同等处罚。

其它安全管理措施

1、建立健全施工现场的安全保卫制度，严格执行总公司安全岗位责任制。

2、本工程设项目经理兼安全生产负责人，下设专职安全员一名，负责检查督促安全施工检查，防患于未然。设备安装周期预计为30天，项目经理及安全负责人必须保证28天内在现场指导施工。

3、健全施工现场安全施工设施，“三宝”利用及“四口”防护落实到操作者的心中，项目经理的各项决策，工程施工方案的选择等将安全生产放在首位。

4、针对本工程的特点，制定出安全管理制度、安全生产教育制度、安全生产检查制度、施工现场安全生产管理制度、电气安全生产管理制度、治安、防火、防爆制度、安全交底制度、安全技术措施等。

5、由项目经理组织安全人员及各职能部门定期抽查安全生产情况，发现隐患，及时定人员、定措施、定时间落实解决，事后检查。

6、现场临电系统按三相五线制，3 级漏电保护系统配置。

7、施工现场有从事明火操作的人员，事先向安全员开动火证，提出用火申请，制定防火措施。

8、施工现场杜绝现场施工人员吸烟，进入施工现场按规定要求佩戴好安全帽。

9、从事各项施工的操作人员一律遵守本岗位安全职责，特殊工种作业人员持证上岗。

10、安全生产是建设单位和施工单位的共同目标，是施工现场管理的一项重要基础工作，也是评判施工企业素质优劣的重要标准。我公司在本工程施工任务的实施中将贯彻执行关于安全生产的有关指示，按照安全生产的有关规定办事，配备专职安全人员，做到安全生产、文明施工。做好所有施工人员的政治思想工作，加强安全生产、防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破和炸药管理等项工作，为施工现场保持良好的安全环境和施工秩序，以达到提高劳动效益、安全生产和保证施工质量的目的，用高水平的安全施工来树立企业形象。

11、制定措施，整改隐患

按工程分部内容、时间节点、重点部位、危险岗位等要求分别制定安全生产技术措施，并定期组织检查落实情况，安全检查有记录，查出隐患及时整改，做到定工、定时、定措施。

2、施工人员安全防护

1）参加施工人员是经过安全培训，并考核合格持证上岗。

2）进入施工现场必须戴符合标准的安全帽，其配带方法要符合要求。

3）施工人员工作前不许饮酒。

4）各种机械要挂安全技术操作规程牌。

5）各种运输车辆在运输土料时，现场要设人值班和指挥。

6）挖土机等机械施工作业范围内不准站人或其他作业人员。

7）各种机械不准带病作业。

3、安全用电技术

1）施工现场的一切用电设备的安装必须严格按施工组织设计。

2）电干线、配电装置、配电线路完工后，经检查验收合格后方可允许通电运行。

3）电气设备的设置、安装、防护、使用、维修、操作人员都必须符合JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范要求》。

4）接电装置必须在线路及配电装置投入运行前完工。而且接地电阻值应小于4欧姆。保护零线应与工作零线分开，单独敷设，不作它用，保护零线PE必须采用绿/黄双线。保护零线必须在配电室配电线路中间和末端至少三处作重复接地，重复接电线应保护零相连。

5）一切用电的施工机具运至现场后，必须由电工检测其绝缘电阻及检测各部分电气附件是否完整。

6）施工现场的配电箱和开关箱至少配置两级漏电保护器，漏电保护器应选用滚动作业型。

7）检修人员必须遵守电工操作规程，使用绝缘工具，统一组织，由专人指挥。

4、施工现场防火措施

（1）项目建立防火责任制，职责明确，工程负责人为防火负责人，防火负责人全面施工现场的防火安全工作，履行《中华人民共和国消防条例实施细则》。

（2）工地仓库等重点防火部位必须建立有关制度，有专人管理落实，设置警示标志，配置相应的消防器材。

（3）职工宿舍严禁使用电炉，教育职工做好防火工作。

5、安全检查

（1）班组每天进行班前活动，由班长或安全员传达专职安全员或施工管理员的安全技术交底，并作好当天工作环境的检查，须知到当时检查当时记录，发现问题立即整改。

（2）项目经理带队每星期组织一次本项目部的安全生产检查，发现问题，签发整改通知单，落实责任人，落实整改时间，定期复查，对未按期完成整改的人和事，严格按公司有关条例执行。

（3）公司对项目进行一月一次的安全大检查。发现问题，提出整改意见，发出整改通知单，由项目经理签收，落实整改人、措施、时间。如经复检未完成整改，项目经理及有关责任人应受到纪律和经济处罚。

4.2、文明施工措施

1、实行环保目标责任制

（1）把环保指标以责任书的形式层层分解到有关单位和个人，并列入承包合同和岗位责任制，建立一支懂行善管的环保自我监控体系。

（2）项目经理是环保工作的第一责任人，是施工现场环境保护自我监控体系的领导者和责任者。要把环保政绩作为考核项目经理的一项重要内容。

2、严格执行国家的法律、法规，加强检查和监控工作

（1）定期学习贯彻国家环保部门有关环保法律、法规和政策，不折不扣地认真贯彻执行。严格执行建设单位、监理环保部门的指示要求，协调好各方面的关系。加强检查监督，从严要求，持之以恒，以定期（每月一次）和不定期的方式对施工现场进行环保、文明施工检查，对照评分，严格奖惩，交流经验，查找不足，争创安全文明标准工地。

（2）要加强检查，要与文明施工现场管理一起检查、考核、奖罚，及时采取措施消除粉尘、废气和污水的污染。

3、保护和改善施工现场的环境，要进行综合治理

（1）一方面施工单位要采取有效措施控制人为噪声、粉尘的污染和采取技术措施控制烟尘、污水、噪声污染。另一方面，应会同建设单位做好协调 外部关系，同当地居民、村镇、环保部门加强联系。

（2）要做好宣传教育工作，认真对待来信来访。凡能解决的问题，立即解决，一时不能解决的扰民问题，也要说明情况，求得谅解并限期解决。

4、制定环保技术措施

（1）在编制施工组织设计时，必须有环境保护的技术措施。在施工现场平面布置和组织施工过程中都要执行国家、地区、行业和企业有关防治空气污染、水源污染、噪声污染等环境保护的法律、法规和规章制度。

（2）采取措施防止大气污染。

（3）施工现场垃圾渣土要及时清理出现场，集中堆放或者掩埋。

（4）运输砂砖材料，要采取遮盖措施，防止沿途遗洒、扬尘，卸运时，应采取措施，以减少扬尘。

（5）从根本上在施工现场杜绝焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

（6）生活和生产污水排放到指定的水坑中，不能进入河内。施工机械检修的废油用指定器具存放。生活垃圾在指定地方埋入地下。

（7）施工中的弃渣集中堆放到指定地点。不能随意破坏绿色植被。

（8）在生活区应做好防鼠灭鼠工作，做好该区的消毒工作，防止传染发生，定期对施工人员进行体检，确保施工人员的身体健康。

5、建立健全环保组织

（1）建立健全环境保护体系，成立环保领导小组，配备一定数量的环保设施和人员。加强宣传教育，统一思想，使广大职工认识到保护环境、文明施工是企业形象、队伍素质的反映，是安全生产的保证，增强保护环境、文明施工的自觉性。

（2）制定保护环境、文明施工的管理规章制度及奖惩办法，将保护环境、文明施工的目标分解落实到队、班组和个人。

6、制定环保管理措施

（1）工程弃渣，严禁乱堆乱放。施工场地坚持材料堆放整齐、工完料清。

（2）施工废水的处理必须达到合同条件的要求，砂砖生产和拌合站设废水沉淀池，要经常清理现场排水系统，防止漫流。

（3）在各个生活区及施工区修建符合要求的厕所，生活污水经处理达到有关规定后，排入城区沟渠河道，严禁直接排水至城区沟渠河道之中。

（4）施工区和生活区，设垃圾站，每月收集所有垃圾运至监理工程师指定的地点掩埋或焚烧处理。

（5）合理布置临时设施，生活、生产设施尽量布置在征地范围内，多用荒地，少占或不占耕地，尽量不破坏原有植被，对合同规定的施工界限内、外的植物的砍伐，需事先征得所有者、当地林业部门和建设单位的同意。需移栽的树木按监理工程师的批示执行。

（6）对施工中易产生粉尘的地方进行除尘，对施工道路洒水防尘。

（7）降低噪声，合理安排施工时间，噪声大的施工作业尽量避开夜间施工。

（8）划分卫生责任区，经常清扫。生活垃圾杂物、有毒物、必须在指定地点集中整齐堆放或焚烧处理。

（9）完工后临建设施拆除及环境恢复：按建设单位、监理工程师的批示分时段拆除砂砖场、水、电、通讯、库房等临建工程并拆除监理指定的办公、生活用房、加工车间等。

7、编制环境保护措施计划

在施工过程中，我公司严格遵守有关环境保护的法律、法规和规章有关规定，在工程开工前编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，并报送监理人审批通过。其内容包括：

（1）施工弃渣的利用和堆放

（2）施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施

（3）防止饮用水污染措施

（4）施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等治理措施。

（5）完工后的场地清理

8、保护好施工及周边环境。

（1）污水排放必须遵守国家有关政策，按合同或监理工程师指定择地排放。所有排入河流的生活及施工废水必须严格处理，达到环保要求后方可排放。

（2）施工废水必须经过沉淀处理，达到排放后才能排放，沉淀池应经常清理。

（3）施工弃土和垃圾严格按监理工程师批准的地点堆放或掩埋。

（4）施工人员应按规定戴防护用具，以减少各种污染。

六、关于雨季、农忙季节、法定节假日的劳动力保证方面的承诺

保证在雨季、农忙季节、法宝节假日期间，采取有效措施做到劳动力充足，不影响正常施工;并且承诺在资金不到位的情况下，保证连续施工。不影响施工进度目标

七、关于与业主配合方面的承诺

保证与业主积极配合，按时保质完成食堂油烟净化设备的安装。

5、履约保证保函（格式）

履约保证保函

编号：

致： 国际关系学院 （受益人，以下简称“贵方”）

鉴于：本保函的申请人   			         （卖方名称）	（以下简称“申请人”）与贵方于             年      月      日签订了编号为                              的《      （合同名称）       》或申请人收到                     项目（以下简称“本项目”）的《中标通知书》，即将与贵方签订《      （合同名称）       》           （以下均简称“基础合同”）。为了保证申请人充分履行其在基础合同项下的义务，应申请人的申请和指示，我行，即          （出具保函的银行名称）(以下简称“本行”)，兹出具以贵方为受益人的本履约保函，其性质为见索即付的独立担保函。本行于此无条件地、不可撤销地保证本行向贵方承担偿付总额最高不超过人民币大写金额：					，小写：           （相当于基础合同总价款的 5 %，此数额即为本保函的担保限额）的履约担保责任，并约定如下：

一、本行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本行提交符合下列全部条件的索偿通知，本行将在收到该索偿通知后7个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付往贵方在该索偿通知中指定的贵方账户：（1）贵方在索偿通知中声明申请人未能完全适当地履行基础合同项下的义务及/或责任；（2）索偿通知由贵方以注明日期并加盖贵方公章的书面信函方式出具，注明基础合同的编号（如有）和名称及本保函的编号。

二、索偿通知应在本保函的有效期内送达本行。索偿款项应以人民币计算并表示为确定不变的数额。在本保函的有效期内及担保限额内，贵方可以一次或分多次提出索偿，但贵方提出索偿的累计余额不得超过本保函的担保限额。本保函的担保限额根据本行向贵方履行的偿付金额而自动递减。

三、本保函项下已经签订基础合同的，自开立之日起生效；即将签订基础合同的，自签订基础合同之日起生效，至基础合同约定的履约保证期满时有效期届满。履约担保责任期限自保函生效之日起至本项目竣工验收之日止。贵方应于本保函有效期届满后三日内将本保函正本退回本行注销，但无论本保函正本是否被退回本行，在有效期届满时本保函即自动失效，对本行不再具有任何约束力。

四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立的，并不取决于任何交易、合同/协议、承诺（包括但不限于基础合同）的存在或有效性，也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件，并且不受对基础合同及/或贵方与申请人之间的任何协议所作的任何变更、补充、终止或提前/延迟终止的影响。贵方有权以书面通知本行的方式解除本行在本保函项下的全部/部分的义务和责任，该等通知一经本行收到即发生效力。

五、本保函项下的任何权利、利益和收益均不得转让也不得转移。

六、本保函适用中国法律。有关本保函的一切争议均应由贵方住所地的人民法院管辖。

保函开立银行：                （盖章）

法定代表人/主要负责人

（或委托代理人）：

保函开立日期：      年    月    日

6、质量保证保函（格式）

质量保证保函

编号：

致： 国际关系学院 （受益人，以下简称“贵方”）

鉴于：本保函的申请人   			         （卖方名称）	（以下简称“申请人”）与贵方于             年      月      日签订了编号为                              的《      （合同名称）       》或申请人收到                     项目（以下简称“本项目”）的《中标通知书》，即将与贵方签订《      （合同名称）       》           （以下均简称“基础合同”）。为了保证申请人充分履行其在基础合同项下的义务，应申请人的申请和指示，我行，即          （出具保函的银行名称）(以下简称“本行”)，兹出具以贵方为受益人的本质量保函，其性质为见索即付的独立担保函。本行于此无条件地、不可撤销地保证本行向贵方承担偿付总额最高不超过人民币大写金额：					，小写：           （相当于基础合同总价款的 5 %，此数额即为本保函的担保限额）的质量保证担保责任，并约定如下：

一、本行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本行提交符合下列全部条件的索偿通知，本行将在收到该索偿通知后7个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付往贵方在该索偿通知中指定的贵方账户：（1）贵方在索偿通知中声明申请人未能完全适当地履行基础合同项下的义务及/或责任；（2）索偿通知由贵方以注明日期并加盖贵方公章的书面信函方式出具，注明基础合同的编号（如有）和名称及本保函的编号。

二、索偿通知应在本保函的有效期内送达本行。索偿款项应以人民币计算并表示为确定不变的数额。在本保函的有效期内及担保限额内，贵方可以一次或分多次提出索偿，但贵方提出索偿的累计余额不得超过本保函的担保限额。本保函的担保限额根据本行向贵方履行的偿付金额而自动递减。

三、本保函项下已经签订基础合同的，自开立之日起生效；即将签订基础合同的，自签订基础合同之日起生效，至基础合同约定的质量保证期满时有效期届满。质量保证担保责任期限自本项目竣工验收之日起至基础合同约定的质量保证期满止。贵方应于本保函有效期届满后三日内将本保函正本退回本行注销，但无论本保函正本是否被退回本行，在有效期届满时本保函即自动失效，对本行不再具有任何约束力。

四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立的，并不取决于任何交易、合同/协议、承诺（包括但不限于基础合同）的存在或有效性，也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件，并且不受对基础合同及/或贵方与申请人之间的任何协议所作的任何变更、补充、终止或提前/延迟终止的影响。贵方有权以书面通知本行的方式解除本行在本保函项下的全部/部分的义务和责任，该等通知一经本行收到即发生效力。

五、本保函项下的任何权利、利益和收益均不得转让也不得转移。

六、本保函适用中国法律。有关本保函的一切争议均应由贵方住所地的人民法院管辖。

保函开立银行：                （盖章）

法定代表人/主要负责人

（或委托代理人）：

保函开立日期：      年    月    日

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

第一部分  货物需求一览表及预算

| 包号 | 名称 | 数量 | 是否接受进口产品 | 预算（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 食堂排烟罩、送排烟设备（含油烟净化、送排风系统、烟罩自动灭火设备等） | 一批 | 否 | 221.96（万元） |
| 1.交货日期：2021年6月29日前货物到现场。一、三层食堂于7月4--8月8日完成安装调试培训，达到使用条件；二层食堂于8月8日--8月28日完成安装调试培训，达到使用条件。 2.交货地点：国际关系学院食堂后厨 3.简要技术要求：更新国际关系学院食堂后厨排烟设备设施（含排烟罩、油烟净化设备、烟罩自动灭火设备、风机及管道等，详见清单），要求食堂后厨油烟排放标准达到符合北京市发布的《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）。 |  |  |  |  |

注：1.具体采购内容详见第二部分技术规格及要求。

2.报价超出预算金额的投标无效。

第二部分  技术规格及要求

说明：

1.投标人在投标文件中需对项目供货（实施）方案、售后服务方案及培训方案作出详细说明和承诺。

2.以下标★指标为必须满足指标，对于★指标负偏离的投标无效；标#指标为重要指标，每有一项#指标负偏离扣5分；其他为一般指标，每有一项一般指标负偏离扣3分，扣完为止。

3.投标人在响应技术规格及要求时，需对本招标文件项目需求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释并提供技术支持资料，资料形式包括但不限于：制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告、材质单、证书、图片等。如投标人未提供所投产品的技术支持资料评标委员会有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值，投标人需在偏离表最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。

一、项目采购简要概述及需实现目标：

北京市2019年1月1日实施执行厨房排油烟新的环保标准，国际关系学院食堂油烟净化系统已不能满足北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）（简称《标准》）要求，需要更新食堂后厨排烟罩及排烟设备设施（含排烟罩、油烟净化设备、烟罩自动灭火设备、风机及管道等），以达到食堂油烟排放符合北京市新的《餐饮业大气污染物排放标准》。

本项目要求中标人须在 2021 年8 月 28 日前完成食堂的安装调试并具备验收条件，履约地点为国际关系学院一至三层食堂。

二、项目总体要求：

★1.项目报价

本项目最终成交总额由所供产品本身的价款以及中标人为履行本合同所发生的所有费用构成，其单价应包括但不限于设计费、制造费、运输费、装卸费、搬运费、仓储费、保管费、保险费、包装费、检验和测试费、税费、质保费等。如果上述费用不是包含在单价中而是单独计取的，则采购人对该等费用无论如何都将不会再予调整。

投标人应完全了解现场情况，根据现场情况进行二次深化设计以满足实际使用需求并进行投标，包括但不限于可能发生的电力增容、排风量增加、拆改/恢复现场设备设施、因中标人原因造成的设备设施损坏等费用，所产生的费用由中标人承担。清单中所列采购产品的规格型号、数量及参数为最低要求，二次深化设计不得降低烟罩、风管、净化设备、风机等清单中所列采购产品规格、数量及参数要求，中标人须向采购人提供二次深化设计后的设备及安装图纸，且满足现有燃气管道现状要求，在约定的时间内完成设备安装、调试、检测及验收。

2.中标人所供产品是全新的、未使用过的，需执行国家相关标准、行业标准、地方标准、规范。

3.项目实施完成后，中标人所提供的油烟净化设备必须满足北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018），采购人在后期使用油烟净化设备过程中，如有政府主管部门（机构）对中标人所供的油烟净化设备进行环保检测不合格导致政府有关职能部门据此予以处罚的，中标人应承担相关的费用并进行免费整改直至完全通过环保检测合格。

#4.为保证核心产品整体性能与质量，投标人若非核心产品制造商，需提供核心产品制造商的产品书面授权函；投标人若为核心产品制造商，需提供制造商声明函。（产品书面授权函需提供原件并加盖制造商公章，制造商声明函提供原件并加盖制造商公章）；

三、采购产品一览表

注：本项目核心产品为：撞击流式油烟净化设备

| 编号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、排烟罩及油烟净化设备 |  |  |  |  |  |
| （一）食堂一层排烟罩及油烟净化设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢油网烟罩（面点间） | 3220×1600mm | 1 | 套 | 1．油网排烟罩 （1）排烟罩罩体采用1.2mm厚304#的不锈钢材质，厚度不得小于1.2mm。 （2）安装不锈钢装饰面板，装饰板采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm，摘取自如，装饰板与室内吊顶顶齐。 （3）配备不锈钢油网过滤器，采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm。 （4）安装节能环保防潮防爆LED灯，壳体均采用铝合金及PC材料制作，表面喷涂处理，恒温固化，附着力强，具有防老化、防水、防尘、防爆，外壳防护等级：≥IP65，防触电保护等级：I类，光通量：≥100 LM/w，功率：≤20w，适用于烟罩照明使用，约每间隔1-1.2米安装一个。 |
| 2 | 不锈钢油网烟罩（主食间） | 4750×1650mm | 1 | 套 | 1．油网排烟罩 （1）排烟罩罩体采用1.2mm厚304#的不锈钢材质，厚度不得小于1.2mm。 （2）安装不锈钢装饰面板，装饰板采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm，摘取自如，装饰板与室内吊顶顶齐。 （3）配备不锈钢油网过滤器，采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm。 （4）安装不锈钢百叶送风口，参考规格：300×200mm，风口采用1.0mm厚304不锈钢制作，厚度不得小于1.0mm，风口呈百叶状，间隔均匀，约每间隔1-1.2米安装一个。 （5）安装节能环保防潮防爆LED灯，壳体均采用铝合金及PC材料制作，表面喷涂处理，恒温固化，附着力强，具有防老化、防水、防尘、防爆，外壳防护等级：≥IP65，防触电保护等级：I类，光通量：≥100 LM/w，功率：≤20w，适用于烟罩照明使用，约每间隔1-1.2米安装一个。 |
| 3 | 不锈钢油网烟罩（拉面间） | 3100×1100mm | 1 | 套 | 1．油网排烟罩 （1）排烟罩罩体采用1.2mm厚304#的不锈钢材质，厚度不得小于1.2mm。 （2）安装不锈钢装饰面板，装饰板采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm，摘取自如，装饰板与室内吊顶顶齐。 （3）配备不锈钢油网过滤器，采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm。 （4）安装节能环保防潮防爆LED灯，壳体均采用铝合金及PC材料制作，表面喷涂处理，恒温固化，附着力强，具有防老化、防水、防尘、防爆，外壳防护等级：≥IP65，防触电保护等级：I类，光通量：≥100 LM/w，功率：≤20w，适用于烟罩照明使用，约每间隔1-1.2米安装一个。 2．前端湿式油烟净化设备 处理风量：≥8000m3/h 技术参数要求： 设备阻力：＜300pa 设备本体漏风率：＜5% 油烟排放浓度：＜ 1.0mg/m³ 颗粒物排放浓度：＜ 5mg/m³ VOC排放浓度：＜ 10mg/m³ 净化效率：＞95% 出口烟气含水率：＜8% (1)整体结构采用1.2mm厚304#不锈钢材质压制、焊接而组成，厚度不得小于1.2mm。 (2)结构为可拆卸结构，内置的净化元器件、过滤部件等部件均可拆卸，便于日后维修、保养、清洗方便。 |
| 4 | 撞击流式油烟净化设备（小炒间） | 4750×1850mm | 1 | 套 | 1.撞击流油烟净化排烟罩 (1)撞击流运水排烟罩罩体采用1.2mm厚304#的不锈钢材质，厚度不得小于1.2mm。 (2)安装不锈钢回水槽，参考规格：150×150mm，与排烟罩等长，采用厚度1.2mm厚304#不锈钢板制作，厚度不得小于1.2mm 。 (3)安装与烟罩等长的排烟罩风量风速控制的导流板，导流板为圆弧形，参考规格：4750×400mm。导流板材质壁厚为1.2mm厚304#不锈钢制作，厚度不得小于1.2mm。 (4)安装不锈钢装饰面板，装饰板采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm，摘取自如，装饰板与室内吊顶顶齐。 (5)安装不锈钢百叶送风口，参考规格：300×200mm，风口采用1.0mm厚304不锈钢制作，厚度不得小于1.0mm，风口呈百叶状，间隔均匀，约每间隔1-1.2米安装一个。 (6)安装节能环保防潮防爆LED灯，壳体均采用铝合金及PC材料制作，表面喷涂处理，恒温固化，附着力强，具有防老化、防水、防尘、防爆，外壳防护等级：≥IP65，防触电保护等级：I类，光通量：≥100 LM/w，功率：≤20w，适用于烟罩照明使用，约每间隔1-1.2米安装一个。 2.撞击流式油烟净化反应箱 撞击流油烟净化设备反应箱，参考规格：4750×450×650mm，整体1.2mm厚304#不锈钢制作，厚度不得小于1.2mm，反应箱内置PPR射流管组件，对经过水幕的油烟分子进行气液接触式截留。新型前端可拆卸反应箱，便于维修清洗。 技术参数要求： 设备漏风率：<5%； 净化效率：＞90%； 出口烟气含水率：<8%， 油烟排放浓度＜1.0mg/m³。 3.不锈钢智能控液箱 (1)箱体参考规格：700×500×1700mm，采用厚度为1.2mm的304#不锈钢板制作，厚度不得小于1.2mm，内置≥1.5kw污水潜水泵，智能控制面板。 (2)安装循环水主回水管，材质要求采用Φ133的1.5mm厚304#不锈钢管制作，厚度不得小于1.5mm。 (3)安装循环水系统上下循环水管，采用国标DN50镀锌管连接。 4.前端湿式油烟净化设备 处理风量：≥12000m3/h 技术参数要求： 设备阻力：＜300pa 设备本体漏风率：＜5% 油烟排放浓度：＜ 1.0mg/m³ 颗粒物排放浓度：＜ 5mg/m³ VOC排放浓度：＜ 10mg/m³ 净化效率：＞95% 出口烟气含水率：＜8% (1)整体结构采用1.2mm厚304#不锈钢材质压制、焊接而组成，厚度不得小于1.2mm。 (2)结构为可拆卸结构，内置的净化元器件、过滤部件等部件均可拆卸，便于日后维修、保养、清洗方便。 |
| 5 | 撞击流式油烟净化设备（大炒间） | 5850×1850mm | 1 | 套 | 1.撞击流油烟净化排烟罩 (1)撞击流运水排烟罩罩体采用1.2mm厚304#的不锈钢材质，厚度不得小于1.2mm。 (2)安装不锈钢回水槽，参考规格：150×150mm，与排烟罩等长，采用厚度1.2mm厚304#不锈钢板制作，厚度不得小于1.2mm 。 (3)安装与烟罩等长的排烟罩风量风速控制的导流板，导流板为圆弧形，参考规格：5850×400mm。导流板材质壁厚为1.2mm厚304#不锈钢制作，厚度不得小于1.2mm。 (4)安装不锈钢装饰面板，装饰板采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm，摘取自如，装饰板与室内吊顶顶齐。 (5) 安装不锈钢百叶送风口，参考规格：300×200mm，风口采用1.0mm厚304不锈钢制作，厚度不得小于1.0mm，风口呈百叶状，间隔均匀，约每间隔1-1.2米安装一个。 (6)安装节能环保防潮防爆LED灯，壳体均采用铝合金及PC材料制作，表面喷涂处理，恒温固化，附着力强，具有防老化、防水、防尘、防爆，外壳防护等级：≥IP65，防触电保护等级：I类，光通量：≥100 LM/w，功率：≤20w，适用于烟罩照明使用，约每间隔1-1.2米安装一个。 2.撞击流式油烟净化反应箱 撞击流油烟净化设备反应箱，参考规格：5850×450×650mm，整体1.2mm厚304#不锈钢制作，厚度不得小于1.2mm，反应箱内置PPR射流管组件，对经过水幕的油烟分子进行气液接触式截留。新型前端可拆卸反应箱，便于维修清洗。 技术参数要求： 设备漏风率：<5%； 净化效率：＞90%； 出口烟气含水率：<8%， 油烟排放浓度＜1.0mg/m³。 3.不锈钢智能控液箱 (1)箱体参考规格：700×500×1700mm，采用厚度为1.2mm的304#不锈钢板制作，厚度不得小于1.2mm，内置≥1.5kw污水潜水泵，智能控制面板。 (2)安装循环水主回水管，材质要求采用Φ133的1.5mm厚304#不锈钢管制作，厚度不得小于1.5mm。 (3)安装循环水系统上下循环水管，采用国标DN50镀锌管连接。 4.前端湿式油烟净化设备 (1)处理风量：≥16000m3/h 技术参数要求： 设备阻力：＜300pa 设备本体漏风率：＜5% 油烟排放浓度：＜ 1.0mg/m³ 颗粒物排放浓度：＜ 5mg/m³ VOC排放浓度：＜ 10mg/m³ 净化效率：＞95% 出口烟气含水率：＜8% (2)整体结构采用1.2mm厚304#不锈钢材质压制、焊接而组成，厚度不得小于1.2mm。 (3)结构为可拆卸结构，内置的净化元器件、过滤部件等部件均可拆卸，便于日后维修、保养、清洗方便。 |
| 6 | 烟罩自动灭火系统 （面包间、主食间） | 单瓶组 | 2 | 套 | （1）CMJS-单瓶组主材配件：氮气驱动瓶1组、药剂瓶容量11.5L（液体式食用油专用灭火剂11.5升）、不少于3组感温装置、不少于7组雾化喷嘴、机械式水流控制阀、释放装置温度达到182摄氏度往上即会自动喷洒药剂、减压阀等构成。 （2）性能参数：a工作温度：不劣于4-55℃。b最高工作压力：≥12Mpa。c单个喷嘴最大喷洒速率：≥0.22L/s。d灭火剂保持期：≥3年。e喷洒时间：≥10秒。f灭火时间：3-5秒。 （3）连接喷嘴的安装管路使用304的不锈钢管，全部使用螺纹连接，不使用卡压连接，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm；。不锈钢弯头、直接为304材质。 （4）主机箱须自带观察口。 |
| 7 | 烟罩自动灭火系统 （小炒间、大炒间） | 双瓶组 | 2 | 套 | （1）CMJS-双瓶组主材配件：氮气驱动瓶1组、药剂瓶容量23L（液体式食用油专用灭火剂23升）、不少于7组感温装置、不少于15组雾化喷嘴、机械式水流控制阀、释放装置温度达到182摄氏度往上即会自动喷洒药剂、加压阀等构成。 （2）性能参数：a工作温度：不劣于4-55℃。b最高工作压力：≥12Mpa。c单个喷嘴最大喷洒速率：≥0.22L/s。d灭火剂保持期：≥3年。e喷洒时间：≥10秒。f灭火时间：3-5秒。 （3）连接喷嘴的安装管路使用304的不锈钢管，全部使用螺纹连接，不使用卡压连接，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm；。不锈钢弯头、直接为304材质。 （4）主机箱须自带观察口。 |
| 8 | 餐饮油烟在线监控系统 | / | 3 | 台 | 餐饮油烟在线监测设备包括油烟浓度在线监控仪和软件平台，油烟浓度在线监控仪安装于油烟污染排放口，每天24小时实时连续在线监测油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃、油烟净化设备和风机开关状态等数据信息，并将监测数据实时发送到监控中心服务器；系统软件平台对监测数据进行统计分析处理后，用户可通过电脑、手机等客户端进行访问。 |
| （二）食堂二层排烟罩及油烟净化设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢油网烟罩（面包间） | 3650×1600mm | 1 | 套 | 1．油网排烟罩 （1）排烟罩罩体采用1.2mm厚304#的不锈钢材质，厚度不得小于1.2mm。 （2）安装不锈钢装饰面板，装饰板采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm，摘取自如，装饰板与室内吊顶顶齐。 （3）配备不锈钢油网过滤器，采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm。 （4）安装节能环保防潮防爆LED灯，壳体均采用铝合金及PC材料制作，表面喷涂处理，恒温固化，附着力强，具有防老化、防水、防尘、防爆，外壳防护等级：≥IP65，防触电保护等级：I类，光通量：≥100 LM/w，功率：≤20w，适用于烟罩照明使用，约每间隔1-1.2米安装一个。 |
| 2 | 撞击流式油烟净化设备（清真间） | 2450×1850mm | 1 | 套 | 1．撞击流油烟净化排烟罩 （1）撞击流运水排烟罩罩体采用1.2mm厚304#的不锈钢材质，厚度不得小于1.2mm。 （2）安装不锈钢回水槽，参考规格：150×150mm，与排烟罩等长，采用厚度1.2mm厚304#不锈钢板制作，厚度不得小于1.2mm 。 （3）安装与烟罩等长的排烟罩风量风速控制的导流板，导流板为圆弧形，参考规格：2450×400mm。导流板材质壁厚为1.2mm厚304#不锈钢制作，厚度不得小于1.2mm。 （4）安装不锈钢装饰面板，装饰板采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm，摘取自如，装饰板与室内吊顶顶齐。 （5）安装不锈钢百叶送风口，参考规格：300×200mm，风口采用1.0mm厚304不锈钢制作，厚度不得小于1.0mm，风口呈百叶状，间隔均匀，约每间隔1-1.2米安装一个。 （6）安装节能环保防潮防爆LED灯，壳体均采用铝合金及PC材料制作，表面喷涂处理，恒温固化，附着力强，具有防老化、防水、防尘、防爆，外壳防护等级：≥IP65，防触电保护等级：I类，光通量：≥100 LM/w，功率：≤20w，适用于烟罩照明使用，约每间隔1-1.2米安装一个。 2.撞击流式油烟净化反应箱 撞击流油烟净化设备反应箱，参考规格：2450×450×650mm，整体1.2mm厚304#不锈钢制作，厚度不得小于1.2mm，反应箱内置PPR射流管组件，对经过水幕的油烟分子进行气液接触式截留。新型前端可拆卸反应箱，便于维修清洗。技术参数要求： 设备漏风率：<5%； 净化效率：＞90%； 出口烟气含水率：<8%， 油烟排放浓度＜1.0mg/m³。 3．不锈钢智能控液箱 （1）箱体参考规格：600×400×1700mm，采用厚度为1.2mm的304#不锈钢板制作，厚度不得小于1.2mm，内置≥0.75kw污水潜水泵，智能控制面板。 （2）安装循环水主回水管，材质要求采用Φ133的1.5mm厚304#不锈钢管制作，厚度不得小于1.5mm。 （3）安装循环水系统上下循环水管，采用国标DN50镀锌管连接。 4.前端湿式油烟净化设备 （1）处理风量：≥10000m3/h 技术参数要求： 设备阻力：＜300 设备本体漏风率：＜5% 油烟排放浓度：＜ 1.0mg/m³ 颗粒物排放浓度：＜ 5mg/m³ VOC排放浓度：＜ 10mg/m³ 净化效率：＞95% 出口烟气含水率：＜8% （2）整体结构采用1.2mm厚304#不锈钢材质压制、焊接而组成，厚度不得小于1.2mm。 （3）结构为可拆卸结构，内置的净化元器件、过滤部件等部件均可拆卸，便于日后维修、保养、清洗方便。 |
| 3 | 撞击流式油烟净化设备（盖饭间） | 4000×1850mm | 1 | 套 | 1.撞击流油烟净化排烟罩 （1）撞击流运水排烟罩罩体采用1.2mm厚304#的不锈钢材质，厚度不得小于1.2mm。 （2）安装不锈钢回水槽，参考规格：150×150mm，与排烟罩等长，采用厚度1.2mm厚304#不锈钢板制作，厚度不得小于1.2mm 。 （3）安装与烟罩等长的排烟罩风量风速控制的导流板，导流板为圆弧形，参考尺寸：4000×400mm。导流板材质壁厚为1.2mm厚304#不锈钢制作，厚度不得小于1.2mm。 （4）安装不锈钢装饰面板，装饰板采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm，摘取自如，装饰板与室内吊顶顶齐。 （5）安装不锈钢百叶送风口，规格：300×200mm，风口采用1.0mm厚304不锈钢制作，厚度不得小于1.0mm，风口呈百叶状，间隔均匀，约每间隔1-1.2米安装一个。 （6）安装节能环保防潮防爆LED灯，壳体均采用铝合金及PC材料制作，表面喷涂处理，恒温固化，附着力强，具有防老化、防水、防尘、防爆，外壳防护等级：≥IP65，防触电保护等级：I类，光通量：≥100 LM/w，功率：≤20w，适用于烟罩照明使用，约每间隔1-1.2米安装一个。 2.撞击流式油烟净化反应箱 撞击流油烟净化设备反应箱，参考规格：4000×450×650mm，整体1.2mm厚304#不锈钢制作，厚度不得小于1.2mm，反应箱内置PPR射流管组件，对经过水幕的油烟分子进行气液接触式截留。新型前端可拆卸反应箱，便于维修清洗。 技术参数要求： 设备漏风率：<5%； 净化效率：＞90%； 出口烟气含水率：<8%， 油烟排放浓度＜1.0mg/m³。 3.不锈钢智能控液箱 （1）箱体参考规格：700×500×1700mm，采用厚度为1.2mm的304#不锈钢板制作，厚度不得小于1.2mm，内置≥1.1kw污水潜水泵，智能控制面板。 （2）安装循环水主回水管，材质要求采用Φ133的1.5mm厚304#不锈钢管制作，厚度不得小于1.5mm。 3.安装循环水系统上下循环水管，采用国标DN50镀锌管连接。 |
| 4 | 撞击流油烟净化排烟罩（中炒间） | （3100+5600）×1850mm | 1 | 套 | 1.撞击流油烟净化排烟罩 （1）撞击流运水排烟罩罩体采用1.2mm厚304#的不锈钢材质，厚度不得小于1.2mm。 （2）安装不锈钢回水槽，参考规格：150×150mm，与排烟罩等长，采用厚度1.2mm厚304#不锈钢板制作，厚度不得小于1.2mm 。 （3）安装与烟罩等长的排烟罩风量风速控制的导流板，导流板为圆弧形，参考规格：8700×400mm。导流板材质壁厚为1.2mm厚304#不锈钢制作，厚度不得小于1.2mm。 （4）安装不锈钢装饰面板，装饰板采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm，摘取自如，装饰板与室内吊顶顶齐。 （5） 安装不锈钢百叶送风口，参考规格：300×200mm，风口采用1.0mm厚304不锈钢制作，厚度不得小于1.0mm，风口呈百叶状，间隔均匀，约每间隔1-1.2米安装一个。 （6）安装节能环保防潮防爆LED灯，壳体均采用铝合金及PC材料制作，表面喷涂处理，恒温固化，附着力强，具有防老化、防水、防尘、防爆，外壳防护等级：≥IP65，防触电保护等级：I类，光通量：≥100 LM/w，功率：≤20w，适用于烟罩照明使用，约每间隔1-1.2米安装一个。 2.撞击流式油烟净化反应箱 撞击流油烟净化设备反应箱，参考规格：8700×450×650mm，整体1.2mm厚304#不锈钢制作，厚度不得小于1.2mm，反应箱内置PPR射流管组件，对经过水幕的油烟分子进行气液接触式截留。新型前端可拆卸反应箱，便于维修清洗。 技术参数要求： 设备漏风率：<5%； 净化效率：＞90%； 出口烟气含水率：<8%， 油烟排放浓度＜1.0mg/m³。 3．不锈钢智能控液箱 （1）箱体参考规格：800×500×1700mm，采用厚度为1.2mm的304#不锈钢板制作，厚度不得小于1.2mm，内置≥2.2kw污水潜水泵，智能控制面板。 （2）安装循环水主回水管，材质要求采用Φ133的1.5mm厚304#不锈钢管制作，厚度不得小于1.5mm。 （3）安装循环水系统上下循环水管，采用国标DN50镀锌管连接。 4.前端湿式油烟净化设备 （1）处理风量：≥20000m3/h 技术参数要求： 设备阻力：＜300 设备本体漏风率：＜5% 油烟排放浓度：＜ 1.0mg/m³ 颗粒物排放浓度：＜ 5mg/m³ VOC排放浓度：＜ 10mg/m³ 净化效率：＞95% 出口烟气含水率：＜8% （2）整体结构采用1.2mm厚304#不锈钢材质压制、焊接而组成，厚度不得小于1.2mm。 （3）结构为可拆卸结构，内置的净化元器件、过滤部件等部件均可拆卸，便于日后维修、保养、清洗方便。 |
| 5 | 烟罩自动灭火系统 （中炒间1、清真间） | 单瓶组 | 2 | 套 | 1.CMJS-单瓶组主材配件：氮气驱动瓶1组、药剂瓶容量11.5L（液体式食用油专用灭火剂11.5升）、不少于3组感温装置、不少于7组雾化喷嘴、机械式水流控制阀、释放装置温度达到182摄氏度往上即会自动喷洒药剂、减压阀等构成。 2.性能参数：a工作温度：不劣于4-55℃。b最高工作压力：≥12Mpa。c单个喷嘴最大喷洒速率：≥0.22L/s。d灭火剂保持期：≥3年。e喷洒时间：≥10秒。f灭火时间：3-5秒。 3.连接喷嘴的安装管路使用304的不锈钢管，全部使用螺纹连接，不使用卡压连接，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm；。不锈钢弯头、直接为304材质。 4．主机箱须自带观察口。 |
| 6 | 烟罩自动灭火系统 （盖饭间、中炒间2） | 双瓶组 | 2 | 套 | 1.CMJS-双瓶组主材配件：氮气驱动瓶1组、药剂瓶容量23L（液体式食用油专用灭火剂23升）、不少于7组感温装置、不少于15组雾化喷嘴、机械式水流控制阀、释放装置温度达到182摄氏度往上即会自动喷洒药剂、加压阀等构成。 2.性能参数：a工作温度：不劣于4-55℃。b最高工作压力：≥12Mpa。c单个喷嘴最大喷洒速率：≥0.22L/s。d灭火剂保持期：≥3年。e喷洒时间：≥10秒。f灭火时间：3-5秒。 3.连接喷嘴的安装管路使用304的不锈钢管，全部使用螺纹连接，不使用卡压连接，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm；。不锈钢弯头、直接为304材质。 4．主机箱须自带观察口。 |
| 7 | 餐饮油烟在线监控系统 | / | 3 | 台 | 餐饮油烟在线监测设备包括油烟浓度在线监控仪和软件平台，油烟浓度在线监控仪安装于油烟污染排放口，24小时实时连续在线监测油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃、油烟净化设备和风机开关状态等数据信息，并将监测数据实时发送到监控中心服务器；系统软件平台对监测数据进行统计分析处理后，用户可通过电脑、手机等客户端进行访问。 |
| （三）食堂三层排烟罩及油烟净化设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢油网烟罩（烤鸭间） | 3250×1600mm | 1 | 套 | 1.油网排烟罩 （1）排烟罩罩体采用1.2mm厚304#的不锈钢材质，厚度不得小于1.2mm。 （2）安装不锈钢装饰面板，装饰板采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm，摘取自如，装饰板与室内吊顶顶齐。 （3）配备不锈钢油网过滤器，采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm。 （4）安装节能环保防潮防爆LED灯，壳体均采用铝合金及PC材料制作，表面喷涂处理，恒温固化，附着力强，具有防老化、防水、防尘、防爆，外壳防护等级：≥IP65，防触电保护等级：I类，光通量：≥100 LM/w，功率：≤20w，适用于烟罩照明使用，约每间隔1-1.2米安装一个。 |
| 2 | 不锈钢油网烟罩（主食间） | 6800×1650mm | 1 | 套 | 1.油网排烟罩 （1）排烟罩罩体采用1.2mm厚304#的不锈钢材质，厚度不得小于1.2mm。 （2）安装不锈钢装饰面板，装饰板采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm，摘取自如，装饰板与室内吊顶顶齐。 （3）配备不锈钢油网过滤器，采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm。 （4）安装不锈钢百叶送风口，参考规格：300×200mm，风口采用1.0mm厚304不锈钢制作，厚度不得小于1.0mm，风口呈百叶状，间隔均匀，约每间隔1-1.2米安装一个。 （5）安装节能环保防潮防爆LED灯，壳体均采用铝合金及PC材料制作，表面喷涂处理，恒温固化，附着力强，具有防老化、防水、防尘、防爆，外壳防护等级：≥IP65，防触电保护等级：I类，光通量：≥100 LM/w，功率：≤20w，适用于烟罩照明使用，约每间隔1-1.2米安装一个。 |
| 3 | 撞击流式油烟净化设备（炒菜间） | （6780+2950）×1850mm | 1 | 套 | 1.撞击流油烟净化排烟罩 （1）撞击流运水排烟罩罩体采用1.2mm厚304#的不锈钢材质，厚度不得小于1.2mm。 （2）安装不锈钢回水槽，参考规格：150×150mm，与排烟罩等长，采用厚度1.2mm厚304#不锈钢板制作，厚度不得小于1.2mm 。 （3）安装与烟罩等长的排烟罩风量风速控制的导流板，导流板为圆弧形，参考规格：9730×400mm。导流板材质壁厚为1.2mm厚304#不锈钢制作，厚度不得小于1.2mm。 （4）安装不锈钢装饰面板，装饰板采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作，厚度不得小于1.0mm，摘取自如，装饰板与室内吊顶顶齐。 （5）安装不锈钢百叶送风口，参考规格：300×200mm，风口采用1.0mm厚304不锈钢制作，厚度不得小于1.0mm，风口呈百叶状，间隔均匀，约每间隔1-1.2米安装一个。 （6）安装节能环保防潮防爆LED灯，壳体均采用铝合金及PC材料制作，表面喷涂处理，恒温固化，附着力强，具有防老化、防水、防尘、防爆，外壳防护等级：≥IP65，防触电保护等级：I类，光通量：≥100 LM/w，功率：≤20w，适用于烟罩照明使用，约每间隔1-1.2米安装一个。 2.撞击流式油烟净化反应箱 撞击流油烟净化设备反应箱，参考规格：9730×450×650mm，整体1.2mm厚304#不锈钢制作，厚度不得小于1.2mm，反应箱内置PPR射流管组件，对经过水幕的油烟分子进行气液接触式截留。新型前端可拆卸反应箱，便于维修清洗。 技术参数要求： 设备漏风率：<5%； 净化效率：＞90%； 出口烟气含水率：<8%， 油烟排放浓度＜1.0mg/m³。 3.不锈钢智能控液箱 （1）箱体参考规格：800×500×1700mm，采用厚度为1.2mm的304#不锈钢板制作，厚度不得小于1.2mm，内置≥2.2kw污水潜水泵，智能控制面板。 （2）安装循环水主回水管，材质要求采用Φ133的1.5mm厚304#不锈钢管制作，厚度不得小于1.5mm。 3.安装循环水系统上下循环水管，采用国标DN50镀锌管连接。 4.前端湿式油烟净化设备 （1）处理风量：≥20000m3/h 技术参数要求： 设备阻力：＜300pa 设备本体漏风率：＜5% 油烟排放浓度：＜ 1.0mg/m³ 颗粒物排放浓度：＜ 5mg/m³ VOC排放浓度：＜ 10mg/m³ 净化效率：＞95% 出口烟气含水率：＜8% （2）整体结构采用1.2mm厚304#不锈钢材质压制、焊接而组成，厚度不得小于1.2mm。 （3）结构为可拆卸结构，内置的净化元器件、过滤部件等部件均可拆卸，便于日后维修、保养、清洗方便。 |
| 4 | 烟罩自动灭火系统 （烤鸭间、炒菜间2） | 单瓶组 | 2 | 套 | （1）CMJS-单瓶组主材配件：氮气驱动瓶1组、药剂瓶容量11.5L（液体式食用油专用灭火剂11.5升）、不少于3组感温装置、不少于7组雾化喷嘴、机械式水流控制阀、释放装置温度达到182摄氏度往上即会自动喷洒药剂、减压阀等构成。 （2）性能参数：a工作温度：不劣于4-55℃。b最高工作压力：≥12Mpa。c单个喷嘴最大喷洒速率：≥0.22L/s。d灭火剂保持期：≥3年。e喷洒时间：≥10秒。f灭火时间：3-5秒。 （3）连接喷嘴的安装管路使用304的不锈钢管，全部使用螺纹连接，不使用卡压连接，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm；。不锈钢弯头、直接为304材质。 （4）主机箱须自带观察口。 |
| 5 | 烟罩自动灭火系统 （主食间、炒菜间1） | 双瓶组 | 2 | 套 | （1）CMJS-双瓶组主材配件：氮气驱动瓶1组、药剂瓶容量23L（液体式食用油专用灭火剂23升）、不少于7组感温装置、不少于15组雾化喷嘴、机械式水流控制阀、释放装置温度达到182摄氏度往上即会自动喷洒药剂、加压阀等构成。 （2）性能参数：a工作温度：不劣于4-55℃。b最高工作压力：≥12Mpa。c单个喷嘴最大喷洒速率：≥0.22L/s。d灭火剂保持期：≥3年。e喷洒时间：≥10秒。f灭火时间：3-5秒。 （3）连接喷嘴的安装管路使用304的不锈钢管，全部使用螺纹连接，不使用卡压连接，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm；。不锈钢弯头、直接为304材质。 （4）主机箱须自带观察口。 |
| 6 | 餐饮油烟在线监控系统 | / | 3 | 台 | 餐饮油烟在线监测设备包括油烟浓度在线监控仪和软件平台，油烟浓度在线监控仪安装于油烟污染排放口，24小时实时连续在线监测油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃、油烟净化设备和风机开关状态等数据信息，并将监测数据实时发送到监控中心服务器；系统软件平台对监测数据进行统计分析处理后，用户可通过电脑、手机等客户端进行访问。 |
| 二、厨房送排风系统 |  |  |  |  |  |
| （一）食堂一层厨房送排风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 送风管道 | 240×350mm | 18.1 | ㎡ | 镀锌钢板送风管管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 2 | 送风管道 | 450×400mm | 10.03 | ㎡ | 镀锌钢板送风管管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 3 | 送风管道 | 600×400mm | 18 | ㎡ | 镀锌钢板送风管管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 4 | 送风管道 | 900×400mm | 23.4 | ㎡ | 镀锌钢板送风管管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 5 | 轴流式新风机（东侧） | T35-II#4-0.25kw | 1 | 台 | 送风风机选用T35-11系列低转速低噪声轴流风机。 设备参数：1.功率：≥0.25kw 2.风量：≥4600m³/h 3.风压：≥110Pa 4.转速：≥1450r/min 5.重量：≤40kg 6.电机防护等级：≥IP55。 1.风机进口接驳软连接采用优质防火防油纤维帆布制作。帆布与风管连接处应采用2mm镀锌板和角钢内外相加式。连接用接铆钉连接，连接处打密封胶，拉铆钉间距不小于50mm。 2.送风风机采用4组吊式减震器在室外台沿处吊装，单组可承载20kg-30kg。 3.45度防雨弯头φ400采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，在送风风机进口处安装，法兰接口范围全部填充8501密封条，弯头进口处加装金属过滤网。 |
| 6 | 轴流式新风机（西侧） | T35-II#5.6-1.1kw | 1 | 台 | 送风风机选用T35-11系列低转速低噪声轴流风机。 设备参数：1.功率：≥1.1kw 2.风量：≥12800m³/h 3.风压：≥230Pa 4.转速：≥1450r/min 5.重量：≤60kg 6.电机防护等级：≥IP55。 1.风机进口接驳软连接采用优质防火防油纤维帆布制作。帆布与风管连接处应采用2mm镀锌板和角钢内外相加式。连接用接铆钉连接，连接处打密封胶，拉铆钉间距不小于50mm。 2.送风风机采用4组吊式减震器在室外台沿处吊装，单组可承载20kg-30kg。 3.45度防雨弯头φ560采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，在送风风机进口处安装，法兰接口范围全部填充8501密封条，弯头进口处加装金属过滤网。 |
| 7 | 排油烟管道 | 400×400mm | 24.16 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 8 | 排油烟管道 | 500×500mm | 11.5 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 9 | 排油烟管道 | 600×500mm | 92.51 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 10 | 排油烟管道 | 700×500mm | 5.76 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 11 | 排油烟管道 | 800×500mm | 24.31 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 12 | 排油烟管道 | 800×700mm | 7.2 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 13 | 排油烟管道 | 1100×500mm | 153.6 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 14 | 排油烟管道 | 1000×350mm | 6.75 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| （二）食堂二层厨房送排风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 送风管道 | 240×350mm | 16.52 | ㎡ | 镀锌钢板送风管管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 2 | 送风管道 | 400×400mm | 4 | ㎡ | 镀锌钢板送风管管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 3 | 送风管道 | 450×400mm | 5.95 | ㎡ | 镀锌钢板送风管管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 4 | 送风管道 | 900×400mm | 33.8 | ㎡ | 镀锌钢板送风管管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 5 | 轴流式新风机（西侧） | T35-II#4-0.25kw | 1 | 台 | 送风风机选用T35-11系列低转速低噪声轴流风机。 设备参数：1.功率：≥0.25kw 2.风量：≥3900m³/h 3.风压：≥88Pa 4.转速：≥1450r/min 5.重量：≤40kg 6.电机防护等级：≥IP55。 1.风机进口接驳软连接采用优质防火防油纤维帆布制作。帆布与风管连接处应采用2mm镀锌板和角钢内外相加式。连接用接铆钉连接，连接处打密封胶，拉铆钉间距不小于50mm。 2.送风风机采用4组吊式减震器在室外台沿处吊装，单组可承载20kg-30kg。 3.45度防雨弯头φ400采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，在送风风机进口处安装，法兰接口范围全部填充8501密封条，弯头进口处加装金属过滤网。 |
| 6 | 轴流式新风机（东侧） | T35-II#6.3-1.5kw | 1 | 台 | 送风风机选用T35-11系列低转速低噪声轴流风机。 设备参数：1.功率：≥1.5kw 2.风量：≥15200m³/h 3.风压：≥220Pa 4.转速：≥1450r/min 5.重量：≤75kg 6.电机防护等级：≥IP55。 1.风机进口接驳软连接采用优质防火防油纤维帆布制作。帆布与风管连接处应采用2mm镀锌板和角钢内外相加式。连接用接铆钉连接，连接处打密封胶，拉铆钉间距不小于50mm。 2.送风风机采用4组吊式减震器在室外台沿处吊装，单组可承载20kg-30kg。 3.45度防雨弯头φ630采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，在送风风机进口处安装，法兰接口范围全部填充8501密封条，弯头进口处加装金属过滤网。 |
| 7 | 排油烟管道 | 450×400mm | 7.82 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 8 | 排油烟管道 | 500×400mm | 72.9 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 9 | 排油烟管道 | 500×500mm | 10 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 10 | 排油烟管道 | 1100×500mm | 148.8 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 11 | 排油烟管道 | 800×700mm | 7.2 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 12 | 排油烟管道 | 1000×350mm | 6.75 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 13 | 排油烟管道 | 700×500mm | 5.76 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| （三）食堂三层厨房送排风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 送风管道 | 240×350mm | 17.3 | ㎡ | 镀锌钢板送风管管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 2 | 送风管道 | 900×400mm | 33.8 | ㎡ | 镀锌钢板送风管管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 3 | 轴流式新风机 | T35-II#5.6-0.75kw | 1 | 台 | 送风风机选用T35-11系列低转速低噪声轴流风机。 设备参数：1.功率：≥0.75kw 2.风量：≥10300m³/h 3.风压：≥170Pa 4.转速：≥1450r/min 5.重量：≤56kg 6.电机防护等级：≥IP55。 1.风机进口接驳软连接采用优质防火防油纤维帆布制作。帆布与风管连接处应采用2mm镀锌板和角钢内外相加式。连接用接铆钉连接，连接处打密封胶，拉铆钉间距不小于50mm。 2.送风风机采用4组吊式减震器在室外台沿处吊装，单组可承载20kg-30kg。 3.45度防雨弯头φ560采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，在送风风机进口处安装，法兰接口范围全部填充8501密封条，弯头进口处加装金属过滤网。 |
| 4 | 轴流式新风机 | T35-II#5.6-1.1kw | 1 | 台 | 送风风机选用T35-11系列低转速低噪声轴流风机。 设备参数：1.功率：≥1.1kw 2.风量：≥11600m³/h 3.风压：≥180Pa 4.转速：≥1450r/min 5.重量：≤60kg 6.电机防护等级：≥IP55。 1.风机进口接驳软连接采用优质防火防油纤维帆布制作。帆布与风管连接处应采用2mm镀锌板和角钢内外相加式。连接用接铆钉连接，连接处打密封胶，拉铆钉间距不小于50mm。 2.送风风机采用4组吊式减震器在室外台沿处吊装，单组可承载20kg-30kg。 3.45度防雨弯头φ560采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，在送风风机进口处安装，法兰接口范围全部填充8501密封条，弯头进口处加装金属过滤网。 |
| 5 | 排油烟管道 | 500×400mm | 37.8 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 6 | 排油烟管道 | 700×500mm | 27 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 7 | 排油烟管道 | 800×700mm | 7.2 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 8 | 排油烟管道 | 1000×350mm | 10.8 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| 9 | 排油烟管道 | 1100×500mm | 145.6 | ㎡ | 镀锌钢板排风管道采用1.2mm厚镀锌钢板制作，厚度不得小于1.2mm，风管接驳用30×30mm角铁制作法兰及风管吊底角铁，镀锌吊杆。风管法兰接口范围全部填充8501密封条，风管压棱线加固。 |
| （四）食堂屋面排风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心式排风风机（一层小炒间） | 4-72-6.0A 4.0kw | 1 | 台 | 1.采用高效低噪离心风机，主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电动机组成，风量大、风压高，适用于高空及远程排烟；结构紧凑，经久耐用，使用寿命长，采用弧旋风叶设计，连体式油冷轴承 。 设备参数： 1.功率：≥4.0kw； 2.风量：≥6600m³/h； 3.风压：≥700Pa； 4.转速：≥1450r/min； 5.重量：≤120kg； 6.电机防护等级：≥IP55。 2.风机消音箱参考规格：1500×1300×1200mm，采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音箱设置有检修门，便于日后维修保养 3.进口消音直筒参考规格：600×500mm，采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音器中间加装消音隔板，多重消声结构能达到更好的消音效果。 4.出口消音弯头参考规格：600×500mm，采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。 5.安装150度防火阀，参考规格600×500mm，防火阀外框采用≥1.5mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用≥1.2mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作。 6.风机进出口接驳软连接采用优质防火防油纤维帆布制作。帆布与风管连接处应采用2mm镀锌板和角钢内外相加式。连接用接铆钉连接，连接处打密封胶，拉铆钉间距不小于50mm。 7.排风风机支架采用规格国标40*40mm镀锌角钢制作风机减震底座主体，规格不得小于40*40mm。角钢焊接处涂刷防锈漆做防锈处理。焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。每套支架安装阻尼弹簧减振器4组。单组可承载80kg-120kg 8.风机安装于风机钢结构平台上，参考规格：1650×1800×300mm，采用国标100×50×4.5mm热镀锌槽钢焊接制作风机设备平台，规格不得小于100×50×4.5mm，焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。槽钢焊接处涂刷3遍防锈漆做防锈处理。 9.风机排放出口安装金属防护网。 |
| 2 | 离心式排风风机（一层面点、主食间） | 4-72-6.3A 5.5kw | 1 | 台 | 1.采用高效低噪离心风机，主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电动机组成，风量大、风压高，适用于高空及远程排烟；结构紧凑，经久耐用，使用寿命长，采用弧旋风叶设计，连体式油冷轴承 。 设备参数： 1.功率：≥5.5kw； 2.风量：≥7000m³/h； 3.风压：≥790Pa； 4.转速：≥1450r/min； 5.重量：≤170kg； 6.电机防护等级：≥IP55。 2.风机消音箱参考规格：1600×1400×1300mm，采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音箱设置有检修门，便于日后维修保养 3.进口消音直筒参考规格：700×500mm采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音器中间加装消音隔板，多重消声结构能达到更好的消音效果。 4.出口消音弯头参考规格：700×500mm，采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。 5.安装150度防火阀，参考规格1000×350mm，防火阀外框采用≥1.5mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用≥1.2mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作。 6.风机进出口接驳软连接采用优质防火防油纤维帆布制作。帆布与风管连接处应采用2mm镀锌板和角钢内外相加式。连接用接铆钉连接，连接处打密封胶，拉铆钉间距不小于50mm。 7.排风风机支架采用规格国标40*40mm镀锌角钢制作风机减震底座主体，规格不得小于40*40mm。角钢焊接处涂刷防锈漆做防锈处理。焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。每套支架安装阻尼弹簧减振器4组。单组可承载80kg-120kg 8.风机安装于风机钢结构平台上，参考规格：1750×1800×300mm，采用国标100×50×4.5mm热镀锌槽钢焊接制作风机设备平台，规格不得小于100×50×4.5mm，焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。槽钢焊接处涂刷3遍防锈漆做防锈处理。 9.风机排放出口安装金属防护网。 |
| 3 | 离心式排风风机（一层大炒、拉面间） | 4-72-7A 11kw | 1 | 台 | 1.采用高效低噪离心风机，主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电动机组成，风量大、风压高，适用于高空及远程排烟；结构紧凑，经久耐用，使用寿命长，采用弧旋风叶设计，连体式油冷轴承 。 设备参数： 1.功率：≥11kw； 2.风量：≥10600m³/h； 3.风压：≥960Pa； 4.转速：≥1450r/min； 5.重量：≤240kg； 6.电机防护等级：≥IP55。 2.风机消音箱参考规格：1700×1500×1400mm，采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音箱设置有检修门，便于日后维修保养 3.进口消音直筒参考规格：800×700mm采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音器中间加装消音隔板，多重消声结构能达到更好的消音效果。 4.出口消音弯头参考规格：800×700mm，采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。 5.安装150度防火阀，参考规格1100×500mm，防火阀外框采用≥1.5mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用≥1.2mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作。 6.风机进出口接驳软连接采用优质防火防油纤维帆布制作。帆布与风管连接处应采用2mm镀锌板和角钢内外相加式。连接用接铆钉连接，连接处打密封胶，拉铆钉间距不小于50mm。 7.排风风机支架采用规格国标40*40mm镀锌角钢制作风机减震底座主体，规格不得小于40*40mm。角钢焊接处涂刷防锈漆做防锈处理。焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。每套支架安装阻尼弹簧减振器4组。单组可承载80kg-120kg 8.风机安装于风机钢结构平台上，参考规格：2100×1900×300mm，采用国标100×50×4.5mm热镀锌槽钢焊接制作风机设备平台，规格不得小于100×50×4.5mm，焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。槽钢焊接处涂刷3遍防锈漆做防锈处理。 9.风机排放出口安装金属防护网。 |
| 4 | 离心式排风风机（二层清真间） | 4-72-5.0A 2.2kw | 1 | 台 | 1.采用高效低噪离心风机，主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电动机组成，风量大、风压高，适用于高空及远程排烟；结构紧凑，经久耐用，使用寿命长，采用弧旋风叶设计，连体式油冷轴承 。 设备参数： 1.功率：≥2.2kw； 2.风量：≥3800m³/h； 3.风压：≥500Pa； 4.转速：≥1450r/min； 5.重量：≤90kg； 6.电机防护等级：≥IP55。 2.风机消音箱参考规格：1350×1100×1050mm，采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音箱设置有检修门，便于日后维修保养 3.进口消音直筒参考规格：500×400mm采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音器中间加装消音隔板，多重消声结构能达到更好的消音效果。 4.出口消音弯头参考规格：500×400mm，采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。 5.安装150度防火阀，参考规格500×400mm，防火阀外框采用≥1.5mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用≥1.2mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作。 6.风机进出口接驳软连接采用优质防火防油纤维帆布制作。帆布与风管连接处应采用2mm镀锌板和角钢内外相加式。连接用接铆钉连接，连接处打密封胶，拉铆钉间距不小于50mm。 7.排风风机支架采用规格国标40*40mm镀锌角钢制作风机减震底座主体，规格不得小于40*40mm。角钢焊接处涂刷防锈漆做防锈处理。焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。每套支架安装阻尼弹簧减振器4组。单组可承载80kg-120kg 8.风机安装于风机钢结构平台上，参考规格：1700×2000×300mm，采用国标100×50×4.5mm热镀锌槽钢焊接制作风机设备平台，规格不得小于100×50×4.5mm，焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。槽钢焊接处涂刷3遍防锈漆做防锈处理。 9.风机排放出口安装金属防护网。 |
| 5 | 离心式排风风机（二层面包、盖饭间） | 4-72-6.5A 7.5kw | 1 | 台 | 1.采用高效低噪离心风机，主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电动机组成，风量大、风压高，适用于高空及远程排烟；结构紧凑，经久耐用，使用寿命长，采用弧旋风叶设计，连体式油冷轴承 。 设备参数： 1.功率：≥7.5kw； 2.风量：≥8400m³/h； 3.风压：≥840Pa； 4.转速：≥1450r/min； 5.重量：≤180kg； 6.电机防护等级：≥IP55。 2.风机消音箱参考规格：1600×1400×1300mm，采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音箱设置有检修门，便于日后维修保养 3.进口消音直筒参考规格：700×500mm采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音器中间加装消音隔板，多重消声结构能达到更好的消音效果。 4.出口消音弯头参考规格：700×500mm，采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。 5.安装150度防火阀，参考规格1000×350mm，防火阀外框采用≥1.5mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用≥1.2mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作。 6.风机进出口接驳软连接采用优质防火防油纤维帆布制作。帆布与风管连接处应采用2mm镀锌板和角钢内外相加式。连接用接铆钉连接，连接处打密封胶，拉铆钉间距不小于50mm。 7.排风风机支架采用规格国标40*40mm镀锌角钢制作风机减震底座主体，规格不得小于40*40mm。角钢焊接处涂刷防锈漆做防锈处理。焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。每套支架安装阻尼弹簧减振器4组。单组可承载80kg-120kg 8.风机安装于风机钢结构平台上，参考规格：1700×1800×300mm，采用国标100×50×4.5mm热镀锌槽钢焊接制作风机设备平台，规格不得小于100×50×4.5mm，焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。槽钢焊接处涂刷3遍防锈漆做防锈处理。 9.风机排放出口安装金属防护网。 |
| 6 | 离心式排风风机（二层中炒间） | 4-72-7A 11kw | 1 | 台 | 1.采用高效低噪离心风机，主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电动机组成，风量大、风压高，适用于高空及远程排烟；结构紧凑，经久耐用，使用寿命长，采用弧旋风叶设计，连体式油冷轴承 。 设备参数： 1.功率：≥11kw； 2.风量：≥10600m³/h； 3.风压：≥960Pa； 4.转速：≥1450r/min； 5.重量：≤240kg； 6.电机防护等级：≥IP55。 2.风机消音箱参考规格：1700×1500×1400mm采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音箱设置有检修门，便于日后维修保养 3.进口消音直筒参考规格：800×700mm采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音器中间加装消音隔板，多重消声结构能达到更好的消音效果。 4.出口消音弯头参考规格：800×700mm，采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。 5.安装150度防火阀，参考规格1100×500mm，防火阀外框采用≥1.5mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用≥1.2mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作。 6.风机进出口接驳软连接采用优质防火防油纤维帆布制作。帆布与风管连接处应采用2mm镀锌板和角钢内外相加式。连接用接铆钉连接，连接处打密封胶，拉铆钉间距不小于50mm。 7.排风风机支架采用规格国标40*40mm镀锌角钢制作风机减震底座主体，规格不得小于40*40mm。角钢焊接处涂刷防锈漆做防锈处理。焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。每套支架安装阻尼弹簧减振器4组。单组可承载80kg-120kg 8.风机安装于风机钢结构平台上，参考规格：2300×2000×300mm，采用国标100×50×4.5mm热镀锌槽钢焊接制作风机设备平台，规格不得小于100×50×4.5mm，焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。槽钢焊接处涂刷3遍防锈漆做防锈处理。 9.风机排放出口安装金属防护网。 |
| 7 | 离心式排风风机（三层烤鸭间） | 4-72-5.0A 2.2kw | 1 | 台 | 1.采用高效低噪离心风机，主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电动机组成，风量大、风压高，适用于高空及远程排烟；结构紧凑，经久耐用，使用寿命长，采用弧旋风叶设计，连体式油冷轴承 。 设备参数： 1.功率：≥2.2kw； 2.风量：≥3800m³/h； 3.风压：≥500Pa； 4.转速：≥1450r/min； 5.重量：≤90kg； 6.电机防护等级：≥IP55。 2.风机消音箱参考规格：1350×1100×1050mm，采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音箱设置有检修门，便于日后维修保养 3.进口消音直筒参考规格：500×400mm采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音器中间加装消音隔板，多重消声结构能达到更好的消音效果。 4.出口消音弯头参考规格：500×400mm，采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。 5.安装150度防火阀，参考规格500×400mm，防火阀外框采用≥1.5mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用≥1.2mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作。 6.风机进出口接驳软连接采用优质防火防油纤维帆布制作。帆布与风管连接处应采用2mm镀锌板和角钢内外相加式。连接用接铆钉连接，连接处打密封胶，拉铆钉间距不小于50mm。 7.排风风机支架采用规格国标40*40mm镀锌角钢制作风机减震底座主体，规格不得小于40*40mm。角钢焊接处涂刷防锈漆做防锈处理。焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。每套支架安装阻尼弹簧减振器4组。单组可承载80kg-120kg 8.风机安装于风机钢结构平台上，参考规格：1750×1800×300mm，采用国标100×50×4.5mm热镀锌槽钢焊接制作风机设备平台，规格不得小于100×50×4.5mm，焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。槽钢焊接处涂刷3遍防锈漆做防锈处理。 9.风机排放出口安装金属防护网。 |
| 8 | 离心式排风风机（三层主食间） | 4-72-6.3A 5.5kw | 1 | 台 | 1.采用高效低噪离心风机，主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电动机组成，风量大、风压高，适用于高空及远程排烟；结构紧凑，经久耐用，使用寿命长，采用弧旋风叶设计，连体式油冷轴承 。 设备参数： 1.功率：≥5.5kw； 2.风量：≥7000m³/h； 3.风压：≥790Pa； 4.转速：≥1450r/min； 5.重量：≤170kg； 6.电机防护等级：≥IP55。 2.风机消音箱参考规格：1600×1400×1300mm，采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音箱设置有检修门，便于日后维修保养 3.进口消音直筒参考规格：700×500mm采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音器中间加装消音隔板，多重消声结构能达到更好的消音效果。 4.出口消音弯头参考规格：700×500mm，采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。 5.安装150度防火阀，参考规格1000×350mm，防火阀外框采用≥1.5mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用≥1.2mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作。 6.风机进出口接驳软连接采用优质防火防油纤维帆布制作。帆布与风管连接处应采用2mm镀锌板和角钢内外相加式。连接用接铆钉连接，连接处打密封胶，拉铆钉间距不小于50mm。 7.排风风机支架采用规格国标40*40mm镀锌角钢制作风机减震底座主体，规格不得小于40*40mm。角钢焊接处涂刷防锈漆做防锈处理。焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。每套支架安装阻尼弹簧减振器4组。单组可承载80kg-120kg 8.风机安装于风机钢结构平台上，参考规格：2050×1800×300mm，采用国标100×50×4.5mm热镀锌槽钢焊接制作风机设备平台，规格不得小于100×50×4.5mm，焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。槽钢焊接处涂刷3遍防锈漆做防锈处理。 9.风机排放出口安装金属防护网。 |
| 9 | 离心式排风风机（三层炒菜间） | 4-72-7A 11kw | 1 | 台 | 1.采用高效低噪离心风机，主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电动机组成，风量大、风压高，适用于高空及远程排烟；结构紧凑，经久耐用，使用寿命长，采用弧旋风叶设计，连体式油冷轴承 。 设备参数： 1.功率：≥11kw； 2.风量：≥10600m³/h； 3.风压：≥960Pa； 4.转速：≥1450r/min； 5.重量：≤240kg； 6.电机防护等级：≥IP55。 2.风机消音箱参考规格：1700×1500×1400mm采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音箱设置有检修门，便于日后维修保养 3.进口消音直筒参考规格：800×700mm采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。消音器中间加装消音隔板，多重消声结构能达到更好的消音效果。 4.出口消音弯头参考规格：800×700mm，采用 1.2mm厚镀锌板制作，厚度不得小于1.2mm，隔音结构由B1级橡塑板、防火消声材料和微孔板组成，消音层厚度100mm，厚度不得小于100mm，微孔采用φ5孔镀锌板，微孔板板厚1.0mm，厚度不得小于1.0mm。 5.安装150度防火阀，参考规格1100×500mm，防火阀外框采用≥1.5mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用≥1.2mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作。 6.风机进出口接驳软连接采用优质防火防油纤维帆布制作。帆布与风管连接处应采用2mm镀锌板和角钢内外相加式。连接用接铆钉连接，连接处打密封胶，拉铆钉间距不小于50mm。 7.排风风机支架采用规格国标40*40mm镀锌角钢制作风机减震底座主体，规格不得小于40*40mm。角钢焊接处涂刷防锈漆做防锈处理。焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。每套支架安装阻尼弹簧减振器4组。单组可承载80kg-120kg 8. 风机安装于风机钢结构平台上，参考规格：2200×2000×300mm，采用国标100×50×4.5mm热镀锌槽钢焊接制作风机设备平台，规格不得小于100×50×4.5mm，焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。槽钢焊接处涂刷3遍防锈漆做防锈处理。 9.风机排放出口安装金属防护网。 |
| 10 | 静电光解式油烟净化设备（面点、主食间） | 16000m3/h | 1 | 台 | 技术参数要求： 设备阻力：＜600pa 设备本体漏风率：＜5% 油烟排放浓度：＜ 1.0mg/m³ 颗粒物排放浓度：＜ 5mg/m³ VOC排放浓度：＜ 10mg/m³ 油烟净化效率：＞95% （1）材质选用达1.2mm厚304不锈钢板，厚度不得小于1.2mm；无缝焊接技术，防水、防漏气；两侧外接法兰；箱体安装专业锁具，使清洗、维护设备更加方便快捷。 （2）油烟净化器电源带有保护功能：包括延时启动、恒流输出控制、灭弧保护、多次放电保护、高压开路保护、高压短路保护、电源过载保护、变压器过温保护等功能。 （3）安全可靠的绝缘瓷，使电场和电源间形成天然的保护层，拒绝火灾的发生。 |
| 11 | 静电光解式油烟净化设备（面包、盖饭间） | 16000m3/h | 1 | 台 | 技术参数要求： 设备阻力：＜600pa 设备本体漏风率：＜5% 油烟排放浓度：＜ 1.0mg/m³ 颗粒物排放浓度：＜ 5mg/m³ VOC排放浓度：＜ 10mg/m³ 油烟净化效率：＞95% （1）材质选用达1.2mm厚304不锈钢板，厚度不得小于1.2mm；无缝焊接技术，防水、防漏气；两侧外接法兰；箱体安装专业锁具，使清洗、维护设备更加方便快捷。 （2）油烟净化器电源带有保护功能：包括延时启动、恒流输出控制、灭弧保护、多次放电保护、高压开路保护、高压短路保护、电源过载保护、变压器过温保护等功能。 （3）安全可靠的绝缘瓷，使电场和电源间形成天然的保护层，拒绝火灾的发生。 |
| 12 | 静电光解式油烟净化设备（烤鸭间） | 10000m3/h | 1 | 台 | 技术参数要求： 设备阻力：＜600pa 设备本体漏风率：＜5% 油烟排放浓度：＜ 1.0mg/m³ 颗粒物排放浓度：＜ 5mg/m³ VOC排放浓度：＜ 10mg/m³ 油烟净化效率：＞95% （1）材质选用达1.2mm厚304不锈钢板，厚度不得小于1.2mm；无缝焊接技术，防水、防漏气；两侧外接法兰；箱体安装专业锁具，使清洗、维护设备更加方便快捷。 （2）油烟净化器电源带有保护功能：包括延时启动、恒流输出控制、灭弧保护、多次放电保护、高压开路保护、高压短路保护、电源过载保护、变压器过温保护等功能。 （3）安全可靠的绝缘瓷，使电场和电源间形成天然的保护层，拒绝火灾的发生。 |
| 13 | 静电光解式油烟净化设备（主食间） | 16000m3/h | 1 | 台 | 技术参数要求： 设备阻力：＜600pa 设备本体漏风率：＜5% 油烟排放浓度：＜ 1.0mg/m³ 颗粒物排放浓度：＜ 5mg/m³ VOC排放浓度：＜ 10mg/m³ 油烟净化效率：＞95% （1）材质选用达1.2mm厚304不锈钢板，厚度不得小于1.2mm；无缝焊接技术，防水、防漏气；两侧外接法兰；箱体安装专业锁具，使清洗、维护设备更加方便快捷。 （2）油烟净化器电源带有保护功能：包括延时启动、恒流输出控制、灭弧保护、多次放电保护、高压开路保护、高压短路保护、电源过载保护、变压器过温保护等功能。 （3）安全可靠的绝缘瓷，使电场和电源间形成天然的保护层，拒绝火灾的发生。 |
| 三、厨房电气系统 |  |  |  |  |  |
| （一）一层室内电气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 面包间配电箱 | 1回路 | 1 | 台 | 1.配电箱配有房间内使用的设备电源及控制开关，配置电路保护装置，电气元件必须符合国家标准并满足使用需求，配电箱位置由中标方根据现场实际情况与采购方商定。电气元件选用质量不低于施耐德或ABB或西门子。 2.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线及控制线必须使用阻燃电线，规格包括但不限于ZRBV-4×1.5mm2、ZRBV-4×4mm2、ZRBV-5×2.5mm2 、ZRBV-5×6mm2、ZRBV-3×4mm2、ZRBV-3×2.5mm2、ZRRVV-6×1.5mm2，电路导线及控制线必须使用优质铜芯导线作为载体，并有优良的阻燃性能，符合国家标准并满足使用要求。 3.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线敷设必须使用镀锌穿线管，规格包括但不限于JDG20、JDG25、JDG32等，但不得小于JDG20,采用优质镀锌钢管，焊缝光滑、圆度高，符合国家标准并满足使用要求。 |
| 2 | 主食间配电箱 | 2回路 | 1 | 台 | 1.配电箱配有房间内使用的设备电源及控制开关，配置电路保护装置，电气元件必须符合国家标准并满足使用需求，配电箱位置由中标方根据现场实际情况与采购方商定。电气元件选用质量不低于施耐德或ABB或西门子 2.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线及控制线必须使用阻燃电线，规格包括但不限于ZRBV-4×1.5mm2、ZRBV-4×4mm2、ZRBV-5×2.5mm2 、ZRBV-5×6mm2、ZRBV-3×4mm2、ZRBV-3×2.5mm2、ZRRVV-6×1.5mm2，电路导线及控制线必须使用优质铜芯导线作为载体，并有优良的阻燃性能，符合国家标准并满足使用要求。 3.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线敷设必须使用镀锌穿线管，规格包括但不限于JDG20、JDG25、JDG32等，但不得小于JDG20,采用优质镀锌钢管，焊缝光滑、圆度高，符合国家标准并满足使用要求。 |
| 3 | 小炒间间配电箱 | 4回路 | 1 | 台 | 1.配电箱配有房间内使用的设备电源及控制开关，配置电路保护装置，电气元件必须符合国家标准并满足使用需求，配电箱位置由中标方根据现场实际情况与采购方商定。电气元件选用质量不低于施耐德或ABB或西门子 2.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线及控制线必须使用阻燃电线，规格包括但不限于ZRBV-4×1.5mm2、ZRBV-4×4mm2、ZRBV-5×2.5mm2 、ZRBV-5×6mm2、ZRBV-3×4mm2、ZRBV-3×2.5mm2、ZRRVV-6×1.5mm2，电路导线及控制线必须使用优质铜芯导线作为载体，并有优良的阻燃性能，符合国家标准并满足使用要求。 3.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线敷设必须使用镀锌穿线管，规格包括但不限于JDG20、JDG25、JDG32等，但不得小于JDG20,采用优质镀锌钢管，焊缝光滑、圆度高，符合国家标准并满足使用要求。 |
| 4 | 大炒间间配电箱 | 5回路 | 1 | 台 | 1.配电箱配有房间内使用的设备电源及控制开关，配置电路保护装置，电气元件必须符合国家标准并满足使用需求，配电箱位置由中标方根据现场实际情况与采购方商定。电气元件选用质量不低于施耐德或ABB或西门子 2.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线及控制线必须使用阻燃电线，规格包括但不限于ZRBV-4×1.5mm2、ZRBV-4×4mm2、ZRBV-5×2.5mm2 、ZRBV-5×6mm2、ZRBV-3×4mm2、ZRBV-3×2.5mm2、ZRRVV-6×1.5mm2，电路导线及控制线必须使用优质铜芯导线作为载体，并有优良的阻燃性能，符合国家标准并满足使用要求。 3.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线敷设必须使用镀锌穿线管，规格包括但不限于JDG20、JDG25、JDG32等，但不得小于JDG20,采用优质镀锌钢管，焊缝光滑、圆度高，符合国家标准并满足使用要求。 |
| 5 | 拉面间风机就地控制箱 | 1回路 | 1 | 台 | 1.配电箱配有房间内使用的设备电源及控制开关，配置电路保护装置，电气元件必须符合国家标准并满足使用需求，配电箱位置由中标方根据现场实际情况与采购方商定。电气元件选用质量不低于施耐德或ABB或西门子 2.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线及控制线必须使用阻燃电线，规格包括但不限于ZRBV-4×1.5mm2、ZRBV-4×4mm2、ZRBV-5×2.5mm2 、ZRBV-5×6mm2、ZRBV-3×4mm2、ZRBV-3×2.5mm2、ZRRVV-6×1.5mm2，电路导线及控制线必须使用优质铜芯导线作为载体，并有优良的阻燃性能，符合国家标准并满足使用要求。 3.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线敷设必须使用镀锌穿线管，规格包括但不限于JDG20、JDG25、JDG32等，但不得小于JDG20,采用优质镀锌钢管，焊缝光滑、圆度高，符合国家标准并满足使用要求。 |
| 6 | 一层总电箱 | 4回路 | 1 | 台 | 1.配电箱配有一层各房间配电箱的电源，配置电路保护装置，电气元件必须符合国家标准并满足使用需求。配电箱位置由中标方根据现场实际情况与采购方商定。 2.由一层配电室敷设至一层总电箱的电力电缆必须使用无卤低烟阻燃电缆线，规格不得小于WDZ-YJY-5×10mm2，电力电缆必须使用优质铜芯导线作为载体，为阻燃、低烟、无卤产品，要符合国家标准并满足使用要求。 3. 由一层配电室至一层总电箱的电力电缆敷设必须使用防火电缆桥架，规格不得小于100×50mm，采用优质防火电缆桥架，桥架表面有防火材料涂层，耐火性能好，粘接能力强，性能稳定，符合国家标准并满足使用要求。 |
| （二）二层室内电气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 盖饭间配电箱 | 3回路 | 1 | 台 | 1.配电箱配有房间内使用的设备电源及控制开关，配置电路保护装置，电气元件必须符合国家标准并满足使用需求，配电箱位置由中标方根据现场实际情况与采购方商定。电气元件选用质量不低于施耐德或ABB或西门子 2.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线及控制线必须使用阻燃电线，规格包括但不限于ZRBV-4×1.5mm2、ZRBV-4×4mm2、ZRBV-5×2.5mm2 、ZRBV-5×4mm2、ZRBV-5×6mm2、ZRBV-3×4mm2、ZRBV-3×2.5mm2、ZRRVV-6×1.5mm2，电路导线及控制线必须使用优质铜芯导线作为载体，并有优良的阻燃性能，符合国家标准并满足使用要求。 3.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线敷设必须使用镀锌穿线管，规格包括但不限于JDG20、JDG25、JDG32等，但不得小于JDG20,采用优质镀锌钢管，焊缝光滑、圆度高，符合国家标准并满足使用要求。 |
| 2 | 中炒间配电箱 | 5回路 | 1 | 台 | 1.配电箱配有房间内使用的设备电源及控制开关，配置电路保护装置，电气元件必须符合国家标准并满足使用需求，配电箱位置由中标方根据现场实际情况与采购方商定。电气元件选用质量不低于施耐德或ABB或西门子 2.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线及控制线必须使用阻燃电线，规格包括但不限于ZRBV-4×1.5mm2、ZRBV-4×4mm2、ZRBV-5×2.5mm2 、ZRBV-5×4mm2、ZRBV-5×6mm2、ZRBV-3×4mm2、ZRBV-3×2.5mm2、ZRRVV-6×1.5mm2，电路导线及控制线必须使用优质铜芯导线作为载体，并有优良的阻燃性能，符合国家标准并满足使用要求。 3.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线敷设必须使用镀锌穿线管，规格包括但不限于JDG20、JDG25、JDG32等，但不得小于JDG20,采用优质镀锌钢管，焊缝光滑、圆度高，符合国家标准并满足使用要求。 |
| 3 | 清真间配电箱 | 5回路 | 1 | 台 | 1.配电箱配有房间内使用的设备电源及控制开关，配置电路保护装置，电气元件必须符合国家标准并满足使用需求，配电箱位置由中标方根据现场实际情况与采购方商定。电气元件选用质量不低于施耐德或ABB或西门子 2.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线及控制线必须使用阻燃电线，规格包括但不限于ZRBV-4×1.5mm2、ZRBV-4×4mm2、ZRBV-5×2.5mm2 、ZRBV-5×4mm2、ZRBV-5×6mm2、ZRBV-3×4mm2、ZRBV-3×2.5mm2、ZRRVV-6×1.5mm2，电路导线及控制线必须使用优质铜芯导线作为载体，并有优良的阻燃性能，符合国家标准并满足使用要求。 3.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线敷设必须使用镀锌穿线管，规格包括但不限于JDG20、JDG25、JDG32等，但不得小于JDG20,采用优质镀锌钢管，焊缝光滑、圆度高，符合国家标准并满足使用要求。 |
| 4 | 二层总电箱 | 3回路 | 1 | 台 | 1.配电箱配有二层各房间配电箱的电源，配置电路保护装置，电气元件必须符合国家标准并满足使用需求。配电箱位置由中标方根据现场实际情况与采购方商定。 2.由二层配电室敷设至二层总电箱的电力电缆必须使用无卤低烟阻燃电缆线，规格不得小于WDZ-YJY-5×10mm2，电力电缆必须使用优质铜芯导线作为载体，为阻燃、低烟、无卤产品，要符合国家标准并满足使用要求。 3. 由二层配电室至二层总电箱的电力电缆敷设必须使用防火电缆桥架，规格不得小于100×50mm，采用优质防火电缆桥架，桥架表面有防火材料涂层，耐火性能好，粘接能力强，性能稳定，符合国家标准并满足使用要求。 |
| （三）三层室内电气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烤鸭间配电箱 | 1回路 | 1 | 台 | 1.配电箱配有房间内使用的设备电源及控制开关，配置电路保护装置，电气元件必须符合国家标准并满足使用需求，配电箱位置由中标方根据现场实际情况与采购方商定。电气元件选用质量不低于施耐德或ABB或西门子 2.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线及控制线必须使用阻燃电线，规格包括但不限于ZRBV-4×1.5mm2、ZRBV-5×2.5mm2 、ZRBV-5×6mm2、ZRBV-3×4mm2、ZRBV-3×2.5mm2、ZRRVV-6×1.5mm2，电路导线及控制线必须使用优质铜芯导线作为载体，并有优良的阻燃性能，符合国家标准并满足使用要求。 3.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线敷设必须使用镀锌穿线管，规格包括但不限于JDG20、JDG25、JDG32、JDG40等，但不得小于JDG20,采用优质镀锌钢管，焊缝光滑、圆度高，符合国家标准并满足使用要求。 |
| 2 | 主食间配电箱 | 2回路 | 1 | 台 | 1.配电箱配有房间内使用的设备电源及控制开关，配置电路保护装置，电气元件必须符合国家标准并满足使用需求，配电箱位置由中标方根据现场实际情况与采购方商定。电气元件选用质量不低于施耐德或ABB或西门子 2.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线及控制线必须使用阻燃电线，规格包括但不限于ZRBV-4×1.5mm2、ZRBV-5×2.5mm2 、ZRBV-5×6mm2、ZRBV-3×4mm2、ZRBV-3×2.5mm2、ZRRVV-6×1.5mm2，电路导线及控制线必须使用优质铜芯导线作为载体，并有优良的阻燃性能，符合国家标准并满足使用要求。 3.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线敷设必须使用镀锌穿线管，规格包括但不限于JDG20、JDG25、JDG32、JDG40等，但不得小于JDG20,采用优质镀锌钢管，焊缝光滑、圆度高，符合国家标准并满足使用要求。 |
| 3 | 炒菜间配电箱 | 5回路 | 1 | 台 | 1.配电箱配有房间内使用的设备电源及控制开关，配置电路保护装置，电气元件必须符合国家标准并满足使用需求，配电箱位置由中标方根据现场实际情况与采购方商定。电气元件选用质量不低于施耐德或ABB或西门子 2.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线及控制线必须使用阻燃电线，规格包括但不限于ZRBV-4×1.5mm2、ZRBV-5×2.5mm2 、ZRBV-5×6mm2、ZRBV-3×4mm2、ZRBV-3×2.5mm2、ZRRVV-6×1.5mm2，电路导线及控制线必须使用优质铜芯导线作为载体，并有优良的阻燃性能，符合国家标准并满足使用要求。 3.房间设备配电箱至房间内用电设备的电路导线敷设必须使用镀锌穿线管，规格包括但不限于JDG20、JDG25、JDG32、JDG40等，但不得小于JDG20,采用优质镀锌钢管，焊缝光滑、圆度高，符合国家标准并满足使用要求。 |
| 4 | 三层总电箱 | 3回路 | 1 | 台 | 1.配电箱配有三层各房间配电箱的电源，配置电路保护装置，电气元件必须符合国家标准并满足使用需求。配电箱位置由中标方根据现场实际情况与采购方商定。 2.由三层配电室敷设至三层总电箱的电力电缆必须使用无卤低烟阻燃电缆线，规格不得小于WDZ-YJY-5×10mm2，电力电缆必须使用优质铜芯导线作为载体，为阻燃、低烟、无卤产品，要符合国家标准并满足使用要求。 3. 由三层配电室至三层总电箱的电力电缆敷设必须使用防火电缆桥架，规格不得小于100×50mm，采用优质防火电缆桥架，桥架表面有防火材料涂层，耐火性能好，粘接能力强，性能稳定，符合国家标准并满足使用要求。 |
| （四）屋顶电气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 屋面风机动力配电箱 | 15回路 | 1 | 台 | 1.配电箱配有屋面风机及油烟净化设备的电源，配置过热保护及浪涌保护等保护装置，配置2块32A的备用空气断路器。屋面配电箱及各层室内配电箱均带有风机就地控制开关，风机与对应净化器控制联动，电气元件必须符合国家标准并满足使用需求。电气元件选用质量不低于施耐德或ABB或西门子 2.由屋面动力配电箱敷设电力电缆至屋面设备并连接，必须使用无卤低烟阻燃电缆线，规格包括但不限于WDZ-YJY--3×2.5mm2、WDZ-YJY--5×2.5mm2、WDZ-YJY--5×4mm2、WDZ-YJY--5×6mm2、WDZ-YJY--5×10mm2，电力电缆必须使用优质铜芯导线作为载体，为阻燃、低烟、无卤产品，要符合国家标准并满足使用要求。 3.由屋面动力配电箱敷设控制线缆至室内各房间配电箱，控制线必须使用阻燃电线，规格不得小于ZRRVV-7×1.5mm2，控制线必须使用优质铜芯导线作为载体，并有优良的阻燃性能，符合国家标准并满足使用要求。 4.由屋面动力配电箱敷设电力电缆至屋面设备必须使用防火电缆桥架，规格不得小于200×100mm，由屋面动力配电箱敷设控制线缆至室内各房间配电箱，屋面部分必须使用防火电缆桥架，规格不得小于150×100mm，采用优质防火电缆桥架，桥架表面有防火材料涂层，耐火性能好，粘接能力强，性能稳定，符合国家标准并满足使用要求。 5.由屋面动力桥架与屋面设备连接部分必须使用镀锌穿线管，由屋面控制桥架敷设至室内各房间配电箱必须使用镀锌穿线管，规格包括但不限JDG25、JDG32、JDG40等，但不得小于JDG25,采用优质镀锌钢管，焊缝光滑、圆度高，符合国家标准并满足使用要求。 |
| 四、食堂设备拆除及安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备拆除及安装 | / | 1 | 项 | 1.拆除食堂原有送排风系统、排烟罩、电气系统等，包括但不限于原送排风设备、油烟净化设备、排烟罩、送排风管道及电气系统等，以及所涉及的一切需拆除的部分。 2.设备安装及拆除所需的一切吊运费用，拆除的旧设备清运至采购方指定地点。 3.新装送排风管道的敷设需按照原有风管敷设路径进行安装，尽可能使用原有风管过墙过窗洞口，待安装完成后对风管洞口采用防火材料进行封堵。 4.室外设备安装及拆除过程中，对屋面防水造成损坏，由中标人进行修复。 5.室内设备安装及拆除过程中，对室内吊顶造成损坏，由中标人进行修复。 |

四、产品指标要求：

包括但不限于以下项目：

★1.本项目为交钥匙工程。项目安装实施完成后须满足《北京市大气污染防治条例》《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）；

大气污染物最高允许排放浓度；

| 序号 | 污染物项目 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油烟 | 小于1.0 mg/m3 |
| 2 | 颗粒物 | 小于5.0mg/m3 |
| 3 | 非甲烷总烃 | 小于10.0 mg/m3 |
| 最高允许排放浓度：最高允许排放浓度指任何1小时浓度均值不得超过的浓度 |  |  |

2.工艺要求：制作工艺水平优秀；精工制作，焊点无陷落缝、破裂及变色现象；焊缝规则，经打磨、抛光处理后与板材浑然一体；产品出厂时全面表现出不锈钢制品的光洁、 亮泽等特性。

3.清单中不锈钢制品需提供有CNAS认证的检测机构出具的不锈钢检测报告，以证明不锈钢制品为304#材质；（提供复印件并加盖公章）；

#4.撞击流式油烟净化设备及前端湿式油烟净化设备需提供由国家环保产品质量监督检验中心出具的环保检测报告，以证明达到技术参数要求，并满足北京新环保标准（提供复印件并加盖公章）。

设备参数要求

| 序号 | 技术参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| a | 设备阻力 | ≤260pa |
| b | 设备本体漏风率 | ＜5% |
| c | 净化效率 | ＞95% |
| d | 排烟出口烟气含水率 | ＜8% |

以上参数需出具经过国家环保产品质量监督检验中心检测的检验报告复印件加盖公章

#5.不锈钢智能控液箱箱体内带隔油排污功能，不添加任何药剂，箱体采用分体式设计，上下箱体可拆卸，便于水泵等配件检修。智能控制面板能够控制风机、水泵的启停，具备一键启停功能。智能控制面板采用彩色全触摸电容屏幕（不使用数码显示及机械按键式控制面板），包括一键启停按键、时间设置按键、手动/自动切换按键、手动补水按键等具备启停控制功能，控制屏能显示操作程序，具有故障报警功能。能够监测水泵运行状态，在无水状态下保护水泵不启动，能够监测风机、水泵运行状态、故障报警和手自动状态切换。（提供智能控制面板操作页面照片并加盖公章）；

#6.投标人提供的不锈钢智能控液箱内水泵，0.75kw水泵的参数需达到额定扬程不小于10m，额定流量不小于15m³/h的使用要求，1.1kw水泵的参数需达到额定扬程不小于7m，额定流量不小于25m³/h的使用要求1.5kw水泵的参数需达到额定扬程不小于13m，额定流量不小于25m³/h的使用要求，2.2kw水泵参数需达到额定扬程不小于20m，额定流量不小于15m³/h的使用要求，需提供水泵产品铭牌照片、产品检测报告（提供复印件并加盖公章）；

#7.前端湿式油烟净化设备运行过程中要求充分考虑震动因素，提出科学的、合理的、可行的减震降噪方案，对各种振动进行合理减震和降噪安装。防止在使用过程中产生共振或噪音过大。投标文件中应提供降噪措施方案。

#8.前端湿式油烟净化设备内置的催化净化元器件、不锈钢304材质的三级油烟过滤部件，通过该装置产生强氧化剂对油烟等污染物进行拦截、分解、净化。设备内置的催化净化元器件需具有CNAS认证的检测机构出具的使用寿命检测报告、及环境保护产品认证证书。（提供复印件并加盖公章）；

#9.前端湿式油烟净化整套设备安装于室内排油烟系统前端，需与撞击流式油烟净化设备实现结构上的无缝对接，安装在排烟罩上方的排烟管道前端和排烟罩进烟口处。要求结构为可拆卸结构，投标文件中需提供设备安装结构示意图；

10.末端静电式油烟净化设备需提供由国家环保产品质量监督检验中心出具的环保检测报告以及环境保护产品认证证书，以证明达到技术参数要求，并满足北京新环保标准（提供复印件并加盖公章）；

#11. 烟罩自动灭火设备生产厂家灭火装置主机箱须自带观察口，提供固定灭火系统和耐火构件质量监督检查中心检测报告的产品照片页对比（提供复印件并加盖公章）；烟罩自动灭火设备生产厂家智能自动灭火系统装置控制盘通过静电放电抗扰度检测依据GB/T 17626.2-2018；射频电磁场辐射骚扰抗度检测依据 GB/T 17626.3-2016；射频场感应的传导骚扰抗扰度检测依据GB/T 17626.6-2017；电快速瞬变脉冲群抗扰度检测依据 GB/T 17626.4-2018；浪涌（冲击）抗扰度检测依据GB/T 17626.5-2008；电压暂降及短时中断抗扰度检测依据GB/T 17626.11-2008；电源端子的传导骚扰检测依据GB/T 9254-2008 ，7项为检测全部合格。（提供CMA或CNAS国家信息网络产品质量监督检验中心检测报告复印件并加盖公章），烟罩自动灭火设备必须满足CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》和《GA498-2012厨房设备灭火装置》相关要求，具有CNAS认证的检测机构出具的检测报告；灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，并应有灭火剂试验报告和毒性试验报告；烟罩自动灭火设备需具有消防产品认证证书；（提供复印件并加盖公章）；

#12.排风风机需具有风机一级能效检测报告；送风轴流风机需具有防爆合格检测报告（提供复印件并加盖公章）；

#13.排风风机设备运行时噪音不得超过55分贝。需提供类似项目具有CNAS或CMA认证的检测机构出具的噪声检测报告（提供复印件并加盖公章）。

14.屋面所有排风及净化设备需安装于屋面结构梁上，并在二次深化图纸中体现设备安装位置。

15.为确保兼容稳定性，投标人为本项目所提供的油烟净化设备核心产品，即撞击流式油烟净化设备须为同一生产厂家的产品，以便后续维修和系统稳定性（提供油烟净化设备核心产品为同一厂家的承诺书并加盖公章）；

16.本次所需的油烟净化设备（撞击流式油烟净化设备、前端湿式油烟净化设备、静电式油烟净化设备）需提供设备参数彩页截图。

17.餐饮油烟在线监测设备需提供环境保护产品认证证书及具有CMA认证的检测机构出具的第三方检测报告，餐饮油烟在线监测设备需在招标文件中提供设备安装示意图（提供复印件并加盖公章）。

18.应在排风风机出口设置永久性测试孔、采样平台以及排污口标志。采样测试孔位置应优先选择在平直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化部位，测试孔内径应不小于80mm.采样位置应设置在距弯头、变径管下游方向不小于3倍直径，和距上述部件上游方向不小于1.5倍直径处；

19.设备控制配电箱及内部控制装置（交流接触器、空气断路器、漏电保护器、过热保护、继电器、浪涌保护器、开关、按钮等和接线方式、电气接地、信号接地、安全接地等）必须符合国家标准，不允许选择低标准混合使用,电气元件选用质量不低于施耐德或ABB或西门子，配电箱内需配备电气系统图，并标注选用的电气设备、元件的型号和规格。；

20.设备所需的供电电缆、导线、控制线必须使用优质铜芯导线作为载体，所有的电缆、导线及控制线必须采用阻燃、低烟、无卤。其选材、安装要符合中国国家标准或等效标准的规定，提供电线电缆3C认证证书及具有CNAS或CMA认证资质出具检测报告；（提供复印件并加盖公章）。

21.所有供电电缆、导线、控制线，都必须密封在硬金属管、金属软管或电缆桥架之中。

22.室内油烟净化设备电源控制箱带有手动/自动/停止三挡旋钮开关，手动下，油烟净化设备及控液箱水泵与排风风机及送风风机做联动控制；自动下，不做联动控制，由智能控液箱单独控制；屋面风机电源控制柜配置有就地控制开关，静电式油烟净化设备与排风风机联动；

## 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包含但不限于：

1、北京市地方标准《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）

2、国家《餐食业油烟排放标准》     （GB18483-2001）

3、《民用建筑电气设计规范》          JGJ16-2008

4、《综合布线系统工程设计规范》      GB50311-2007 /

5、《低压配电设计规范》              GB50054-2011

6、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）

7、《建筑防烟排烟系统技术标准》  GB51251-2017

8、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

9、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

注：以上标准、规范若有更新，按最新标准、规范执行。

第三部分  售后服务及培训要求

1.质保期：本项目质保期为自设备验收合格之日起不少于24个月。

2.质保期内，如果发生正常使用情况下的故障或损坏以及任何由制造商制作和安装不当引起的质量问题，中标人负责免费维修或更换。更换的货物或部件、备件必须为原厂同型号，如已没有，则更换的替代品必须是同档次且征得采购人同意。质保期内对设备进行定期巡检。质保期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.投标设备必须有专业的售后服务团队，并将在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺函；

4.电话咨询：在质量保质期内投标人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议；

5.现场响应：

（1）投标人在接到报修通知后，电话咨询不能解决的，投标人承诺在2小时内到达现场进行处理，确保设备正常工作；

（2）无法在24小时内解决的，将在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。若故障在48小时内未得到解决的，采购人有权自行处理故障，发生费用在质量保修金中扣除；

（3）发生紧急抢修事故的，投标人在接到通知后，确保做到立即到达事故现场；

（4）对于涉及安全的质量问题，按照相应规定，采购人应做到立即报告，及时采取防范措施。

6.质保期外服务承诺：质量保证期过后，投标人应提供免费电话咨询服务，并承诺提供付费上门维护服务；如招标方有产品升级、更新、换代等需求时，投标人承诺以优惠价格提供售后服务。

7.服务网络：具有售后服务机构或长期合作维修网点，并提供相应的证明材料。

8.培训要求：投标人保证在项目验收后5个工作日内，由专业工程师在现场对采购人的设备操作人员进行实地培训，包括现场操作使用及基本维护，确保采购人充分了解设备性能，使用规范，提升效率。培训次数不少于3次，每次培训人数不少于10人。

9.清洗服务要求：中标人按照北京市消防局规定提供一年的免费清洗油烟净化设备设施服务，并建立清洗台账以备检查。

第四部分  交货（含安装）要求

1.交货安装期：2021年8月28日前交货并安装完毕。投标人必须针对本项目提供二次深化设计方案。

2.交货安装地点：国际关系学院食堂后厨

3.设备安装要求：不得更改现有燃气管线，所有设备安装满足现有燃气管线的相关要求。

4. 设备安装区域吊顶、灯具需拆除的部分，设备完成后原状恢复，要求局部平整并且无明显色差。后厨的厨具、餐台、电器设备等因安装过程需要挪动采购单位指定位置存放。在投标报价中要充分考虑此项费用。

5.东外墙的风管因在我校操场内对于风管的拆除安装，大型吊装设备不能进入操场，安装拆除可考虑搭设脚手架。

6.因学校的特殊性必须保证二层的后厨必须正常使用。施工要求可同时进行一层和三层后厨设备更换施工，试运行完成后可在进行一层后厨设备的更换施工。

7.安装时间初步定于7月5日进场安装。一、三层食堂于7月4--8月8日完成安装调试培训，达到使用条件；二层食堂于8月8日--8月28日完成安装调试培训，达到使用条件。

8.二次深化图纸需单独装订成册，图纸须有详细的设备型号清单列表。

第五部分 安装调试及验收标准

1.设备到货：设备到货前应提前到安装现场进行实地勘察，与采购人进行协调沟通，确保安装质量。并与采购人协商足够安装时间。到货时需按采购人要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。

2.设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由采购人单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由采购人确认。

3.所有设备安装、调试完成，食堂开伙投入正常生产运行后，由投标人完全负责对安装的油烟净化设备进行相应的环保检测，在30个日历日内向采购方提交具有国家CMA检测认证资质的第三方检测单位出具相应的合格检测报告。（第三方检测单位的选取须经过采购人同意）每台风机出口均需进行油烟排放检测，费用由中标人承担。

4.由采购人组织验收，检测合格并经采购人验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

第六部分  采购标的的其他技术、服务等要求。

1、现场踏勘：

（1）踏勘时间：2021年05月10日  下午14：30

（2）踏勘集合地点：国际关系学院食堂门口。

（3）联系人：邓伟

联系电话：62861424

注：1.参与踏勘的供应商每家最多不超过2人（技术人员和商务人员各1名）；

2.本次踏勘投标人指派专业技术人员（须深化设计）到现场参加；

3.现场踏勘所需的测量工具请投标人自行携带，现场踏勘只组织一次如未参加不再另行组织。