中国地质大学（北京）体育馆会议中心2021-2022年度中央空调清洗维保服务

招 标 文 件

招标编号：BIECC-21ZB0429

第一册

中国地质大学（北京）

北京国际工程咨询有限公司

2021年05月

目      录

第一章  投标人须知	1

一   说明	1

二   招标文件	2

三   投标文件的编制	3

四   投标文件的递交	8

五   开标及评标	10

六   确定中标	19

第二章　合同格式及主要条款	24

第三章  附件——投标文件格式	39

第四章  投标邀请	63

第五章  投标人须知资料表	63

第六章  项目需求说明	68

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：中国地质大学（北京）；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  必须按规定购买招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、投标须知等均在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第四章	　投标邀请

第五章  投标人须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标范围、投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对招标文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）

7.3    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据招标要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	项目实施方案；

9.2.3   售后服务方案；

9.2.4   货物和服务从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.5	招标文件要求的或者投标人认为必要的其它技术内容。

9.3    投标人应对照招标文件要求，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，【关于第六章“项目需求说明”的所有技术指标需逐条应答写入“技术规格偏离表”（附件5），不得简单拷贝文件要求，关于商务部分其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.4    投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.	投标报价

10.1	投标报价：本项目要求所有投标均以人民币报价（中国地质大学（北京）现场交付价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。投标报价应包括完成招标文件要求的相关服务所需要的全部费用；货物包含：产品和标准附件、备品备件、专用工具的价格，也包括安装、调试、检验、培训、技术服务、相关运输费和保险费等费用。如果投标产品为进口产品，投标报价可报免税价，但投标报价须包含进口代理服务费（按设备价1.5％测算且不低于3000元），进口代理公司由中国地质大学（北京）指定。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.5	投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4    投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

11.6	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费。

11.7   招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 120天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份 和副本  5份 ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件（光盘或U盘）2份。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购服务的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.   投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。 具体评审因素及标准、权重如下：

评审办法：

| 评分因素 | 评价指标和分值 |
| --- | --- |
| 一、商务部分（7分） |  |
| 投标文件 （2分） | 投标文件有目录索引、页码无错乱、标题、正文、表格等排版规范的得2分，每出现一个不规范扣0.2分，扣完为止。 |
| 相关业绩 （5分） | 提供投标人近3年（2018年01月01日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同的业绩，合同复印件并加盖公章，（合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页），每提供1个有效业绩得1分，最多得5分。 |
| 二、技术部分（81分） |  |
| 项目需求 响应程度 （15分） | 对招标文件项目需求的响应程度,完全满足得15分，每有一项负偏离扣1分；扣完为止，最多得15分，最少得0分。 注：投标人须对本招标文件项目需求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，不满足上述要求的视为该条项目需求不满足。 |
| 项目需求 与理解（10分） | 投标人对本项目功能需求、性能要求和实施具体要求等内容：业务需求理解到位及综合分析程度深入准确的，得10分；业务需求理解及综合分析程度基本符合、准确的，得7分；业务需求理解及综合分析程度有偏差、不准确的，得3分。未体现本项内容得0分。 |
| 服务方案 （15分） | 对总体服务方案、清洗进度、维保方案等关键工作安排合理，有措施完善的项目管理计划与项目进度控制，方案内容齐全详细、项目进度合理、阶段划分明确、整体方案完整得15分；方案有缺项，基本全面、项目进度较合理、阶段划分基本明确、基本完整得10分；方案不完整、项目进度不够合理、阶段划分不够明确、方案不完整得5分；未提供实施方案或未能体现各仪器与子系统兼容内容的方案，得0分。 |
| 服务承诺 （8分） | 服务承诺书内容全面，服务质量保证措施完善，优于招标文件服务要求得8分；服务承诺书内容全面，服务质量保证措施完善，满足招标文件要求得6分；服务承诺书内容欠缺，不能满足招标文件要求得3分，未提供服务承诺得0分。 |
| 培训措施、技术支持 （8分） | 培训方案内容全面、措施有力，具有完善的技术支持方案，得8分；培训方案内容较全面、措施可行，具有可行的技术支持方案，一般得6分；方案内容、措施及可行性技术方案差的得4分，未提供得0分。 |
| 设备、机具配备（10分） | 针对本项目配置的设备、机具、材料备件先进、专业、适用、充足、使用情况良好得10分；配置的设备、机具、材料的先进性、专业齐全、数量及使用情况基本满足项目要求，得6分；配置的设备、机具、材料老旧，专业及数量不能满足本项目需求得3分；未提供设备、机具配备得0分。 |
| 人员配备方案（15分） | 在满足招标文件要求的人员配备基础上，项目配备的项目组具有的专业资质证书齐全、相关经验丰富、各岗位所派人员数量充足，人员配备合理，能够很好地保障项目实施，得15分；项目配备的项目组具有的专业资质证书齐全、相关经验较丰富、各岗位均安排有人员，人员配备合理，基本能够保障项目的实施，得10分；项目配备的项目组有人员具有专业资质证书、具有相关经验、各岗位安排有人员，不能很好地保障项目实施，得5分；项目配备的项目组有明显不足，不能保障本项目实施的，得0分；未提供明晰的项目人员配备的不得分。 注：须提供项目经理近6个月社保缴纳记录，并加盖公章，否则本项不得分。 |
| 三、价 格（10分） |  |
| 价格 （10分） | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分10分，其它投标人的评标价得分=（基准价/该投标人的评标价）×10。 |
| 四、节能环保（2分） |  |
| 节能环保 （2分） | 节能产品、环境标志产品：综合审查投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照招标文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 |

说明1：评标价：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的服务全部由符合政策要求的小微企业承接，则对投标人（供应商）的报价给予6%的扣除作为评标（评审）价；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，则对投标人（供应商）的报价给予2%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件29.2规定的“中小企业声明函（服务）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

注5：联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

说明2：节能产品：

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明3：环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。 其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明7：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

说明8：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 出现前三种废标情况，采购人有权选择如下方式之一进行处理：

2.1重新公开招标：

（1）根据实际情况现场改变采购形式（原则上只适用于预算在100万元（包含）及以下的项目），公开招标后，响应供应商不足三家：竞争性谈判或单一来源。

（2）根据实际情况现场改变采购形式（原则上只适用于预算在100万~200万的项目）。公开招标后，响应供应商不足三家，应予废标，重新公开招标，开标后响应供应商仍不足三家，改变采购形式为竞争性谈判或单一来源。

2.2竞争性谈判及单一来源采购方式的谈判和评审：

（1） 评标委员会（谈判小组）所有成员集中与投标人（报价人）分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人（报价人）平等的谈判机会；在谈判和评审期间，评标委员会（谈判小组）有权根据招标（采购）文件和谈判情况对合同条款、技术需求和服务等内容进行实质性变动后要求投标人（报价人）进行应答，但不得变动招标（采购）文件的其他内容【此类变动是招标（采购）文件的有效组成部分】。实质性变动的内容须经采购人代表确认并由评标委员会（谈判小组）以书面形式通知所有参加谈判的投标人（报价人）。投标人（报价人）应对谈判内容进行书面应答，应答文件须由报价人法定代表人或其授权代表签字。

（2）根据投标人（报价人）的数量、一次报价情况及各投标人（报价人）的投标（报价）文件响应情况，由评标委员会（谈判小组）现场决定报价次数及最终报价的时间；在提交最终报价之前，投标人（报价人）可根据谈判情况退出谈判。此种情况下，该投标人（报价人）的报价保证金应予以退还。

（3）竞争性谈判比照最低评标价法确定成交候选人。即在通过初步审核，且质量和服务均能满足招标（采购）文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序依次确定2名投标人（报价人）作为成交候选人（评标价即最终报价，同时对小微企业按第九章的说明进行价格折扣）。

（4）单一来源：实质上符合采购需求的投标人（报价人）才能确定为预成交人。

3. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

4. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 24．	确定中标人

24.1	招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.3   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26.	签订合同

26.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

### 28.   质疑

28.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

28.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 29.   其它

29.1	中标人应向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法计算。

29.2   中小企业声明函（服务）（残疾人福利性单位声明函）

注1：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注2：

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第二章　合同格式及主要条款

中国地质大学（北京）体育馆会议中心

2021-2022年度中央空调清洗维保服务服务合同

甲方：中国地质大学（北京）

乙方：

目  录

第一章  总则

第二章  维保及清洗服务的范围及基本工作要求

第三章  维保服务人员数量及人员要求

第四章  项目服务内容分项报价与技术要求明细表

第五章  合同有效期、支付方式及履约保证金

第六章  违约责任

第七章  其他事项

- 第一章  总则

第一条：中国地质大学（北京）（以下简称甲方）同 XXXX （以下简称乙方），甲、乙双方就中国地质大学（北京）体育馆会议中心2021-2022年度中央空调清洗维保服务服务项目达成如下服务合同。

- 第二章  维保及清洗服务的范围及基本工作要求

- 1、工作范围：

体育馆建筑面积12550㎡，单螺杆式冷水机组，夏季制冷，冬季锅炉房板换热交换供暖，地下1层，地上3层。

会议中心建筑面积19960㎡，单螺杆式冷水机组，夏季制冷，冬季锅炉房板换热交换供暖；地下2层，地上13层。

- 2、基本要求：

- 乙方中央空调清洗和空调冷却水处理必须符合国家现行规范及有关技术标准的要求。

- 乙方维修人员排除不了的故障，应在第一时间通知专业维修人员，专业维修人员必须在接到故障报修后2小时内赶到现场维修，并将故障原因及维修方案立即报送甲方管理部门。

- 乙方若因维修人员未能及时通知专业维修人员，或因专业维修人员未能及时达到现场维修，给甲方带来的损失，由乙方全部承担。

- 乙方维修人员应持有空调运维方面的特种作业证。

- 乙方项目经理（技术负责人）及维修人员应与响应文件项目人员完全相符，如不符甲方有权不与乙方签订服务合同。

- 乙方应在合同签署同时，将维修人员的健康证或体检报告复印件交予甲方备案（有其一即可）。

- 乙方应在合同签署时准备好相应的维修工具及易损配件。

- 乙方应在接到中标通知书后一周内与发标单位取得联系。

- 乙方应在合同签署时将乙方公司相关管理制度盖章后交予甲方留存备案。

- 乙方的报价应包括中央空调设备、管道、电器链接维修中的所有人工费（含中修、大修）及更换的单价不高于1500（含）元的零部件的费用。

- 乙方每月以书面形式汇报工作情况，并由甲方每月对其工作进行验收，特殊项目乙方应以书面形式汇报由甲方进行专项验收。

- 乙方应做好《工作进度与清洗、维修书面报告》，并按照要求填写清楚，签字加盖单位公章，于每月5号之前（遇节假日顺延）向甲方报送上月的上述工作情况。

- 本项目成果必须符合或高于国家和北京市的相关规范、标准，满足甲方的使用要求。

- 本项目适用的法律、法规及政策、标准、规范包括但不限于：

《中华人民共和国传染病防治法》；

《公共场所卫生管理条例》；

《北京市集中空调通风系统卫生管理办法》 政府令 第224号；

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 WS 394-2012；

《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》 WS/T 395-2012；

《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》 WS/T 396-2012等等。

上述文件若已废止，则按照新的相关文件执行。

◆标注为必须要求

- 3、具体服务要求：

（1）甲方有权在乙方施工期间进行质量监督与抽查并提出异议。

（2）甲方有义务按照合同规定，依据乙方工程验收书确定的实际工作量按时向其支付工程款项；

（3）甲方为乙方提供服务操作中所需的水、电、操作场地与操作时间等配合条件，并提供房间供乙方存放所有清洗设备与材料、备件，同时可为乙方施工人员，办理因工作需要而办理的出入证明等材料。

（4）由于乙方自身原因引起的技术问题和工作纠纷由乙方自行负责，如果给甲方带来损失由乙方给予甲方相应赔偿。

（5）设备运行期间(包含除春节七天假期外的节假日)，乙方在工作日9：00~17：00时段安排4名专职维修人员（需从事中央空调系统及末端设备2年以上工作经验并持有空调运维方面的特种作业证）在校内值班，工作日17：00~次日9:00时段及节假日全天安排2名专职维修人员（需从事中央空调系统及末端设备2年以上工作经验并持有空调运维方面的特种作业证）在校内值班，随时处理发生的故障，值班室场地由甲方提供。

（6）乙方在规定时间内完成合同约定的服务项目，设备运行期间在接到甲方报修通知后须20分钟内到达现场维修，遇空调系统、管网、末端设备泄漏的紧急故障须10分钟内到达现场维修。

（7）乙方在服务期内，每个月向甲方提交一份上个月工作进度与维修的书面报告，并提交上个月工程验收书（格式由甲方提供）；若甲方提出异议，乙方须及时予以答复，并及时处理；乙方需要在每个季度对楼宇内用户进行5次回访，并将回访记录提交给甲方。

（8）零部件的供应：

在合同期内发生的设备故障，需要更换的零部件及材料，经甲方确认需要更换并同意乙方采购的，单价不超过1500元（含）的零部件（附三证）、维修人工费及材料，费用由乙方承担；单价超过1500元的零部件及材料，获得甲方允许后，费用由甲方承担（甲方不再支付维修人工费，乙方须提供材料费发票）；乙方对其供应的零部件及材料提供12个月的质保，因零部件质量原因造成的损失及产生的维修费用由乙方承担。由甲方供应的零部件及材料，因质量原因造成的损失及产生的维修费用由甲方承担。

- 第三章  维保服务人员数量及人员要求

1、本项目共需要服务人员5名，其中项目经理1名，具有空调相关专业本科及以上学历，并持有相关证书及健康证；专职维修人员4名，具有高中及以上学历，并持有有效的空调运维方面的特种作业证及健康证。

2、人员基本要求：

设备运行期间(包含除春节七天假期外的节假日)，乙方在工作日9：00~17：00时段安排4名专职维修人员（需从事中央空调系统及末端设备2年以上工作经验并持有空调运维方面的特种作业证）在校内值班，工作日17：00~次日9:00时段及节假日全天安排2名专职维修人员（需从事中央空调系统及末端设备2年以上工作经验并持有空调运维方面的特种作业证）在校内值班，随时处理发生的故障，值班室场地由甲方提供。

专职维修人员只负责楼宇内日常巡视检修和中央空调管线及末端设备的维修工作。

专职维修人员不得参与机组保养清洗、风道、末端设备清洗、过滤网、过滤器清洗的工作，以上工作乙方必须聘请专业的保养、清洗人员进行保养、清洗工作。

- 第四章  项目服务内容分项报价与技术要求明细表

1.1体育馆

体育馆建筑面积12550㎡，单螺杆式冷水机组，夏季制冷，冬季锅炉房板换热交换供暖，地下1层，地上3层：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价/元 | 清洗台次 | 合计/元 | 包含内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔单螺杆式冷水机组 | 2台 |  | 2 |  | 1、开机前检查、机组调试并提供机组调试报告 2、运行期每周2次巡检 3、停机检查 4、化学清洗与机械清洗机组冷凝器 5、更换冷冻油、油过滤器作业费 6、运行期维修（包含更换的零部件费用） 7、PLC控制程序设定与改写。 8、所有维修与保养必须使用原厂配件与耗材，并提供相应证明 |
| 2 | 冷冻水循环泵 | 2台 |  | 2 |  | 1、每年2次开机前检查 2、运行期每周2次巡检 3、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 3 | 冷却水循环泵 | 2台 |  | 2 |  |  |
| 4 | 热水循环泵 | 6台 |  | 6 |  |  |
| 5 | 全程水处理器 | 2套 |  | 2 |  |  |
| 6 | 新菱横流 冷却塔 | 2台 |  | 2 |  | 1、每年冷却塔塔体检修清洗，填料化学清洗1次 2、开机前检查，冷却塔破损填料更换 3、运行期每周2次巡检，冷却水定期消毒与检测。 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） 5、冷却塔运行季每3个月做一次CMA检测 |
| 7 | 板式换热器（水-水） | 2 |  | 2 |  | 1、开机前检查 2、运行期每周巡检2次 3、定期拆解清洗、换密封垫 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 8 | 板式换热器（汽-水） | 2 |  | 2 |  |  |
| 9 | 采暖定压补水系统 | 1套 |  | 1 |  | 1、开机前检查 2、运行期每周巡检2次 3、软化水装置树脂的检测与更换 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 10 | 冷冻水定压补水系统 | 1套 |  | 1 |  |  |
| 11 | 软化水装置 | 1套 |  | 1 |  |  |
| 12 | 真空脱气机 | 4台 |  | 4 |  |  |
| 13 | 系统水管路维护 | / |  | 1 |  | 1、冷水管道破损保温层的修补、管道除冷凝水的材料费与作业费 2、冷水管道砂眼堵漏及锈蚀管道更换的材料费与作业费 3、更换老化失灵、漏水的管件、仪表、阀门的材料费与作业费 4、机组与水泵管道除污器清洗换垫的材料费与作业费 5、每周化验1次系统水质硬度、酸碱度。 6、对堵塞的管道进行疏通。 |
| 14 | 机房电控箱清扫维修 | / |  | 1 |  | 1、每年2次开机前检测检修 2、每年1次清扫除尘 3、运行期每周2次巡检 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 15 | 冷冻水冷却水运行期水处理 | / |  | 1 |  | 1、冷冻水一次投放杀菌灭藻剂、水质稳定剂 2、冷却水每天陆续投放阻垢缓蚀剂、每周陆续投放杀菌灭藻剂 3、每周提供冷却水水质检测报告 4、空调冷凝水、冷却水每年各一次疾控中心检测 |
| 16 | 空调机组维修 | 15 |  | 15 |  | 1、每年2次开机前检查 2、电磁阀、开关面板、机组阀门与连接管路、电机、叶轮、电路的维修与更换 3、机组水管路疏通与清洗 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） 5、更换破损空气过滤器材料费与作业费 |
| 17 | 风机盘管维修 | 138 |  | 138 |  |  |
| 18 | 空调机组清洗（每年2次） | 15 |  | 30 |  | 1、机箱内壁清洗消毒 2、表冷器清洗、消毒（必须使用专用翅片清洗剂） 3、风机清洗 |
| 19 | 风机盘管清洗（每年2次） | 138 |  | 276 |  | 采用人工拆解清洗。 1、出、回风口清洗 2、风机蜗轮、蜗壳清洗 3、翅片清洗与消毒（必须使用专用翅片清洗剂） 4、积水盘的清洗与消毒（加防霉片） 5、水管道除污器清洗 |
| 20 | 空调机组空气过滤器清洗（每年6次） | 15台 |  | 90 |  | 初效、中效空气过滤器清洗、浸泡消毒 |
| 21 | 风机盘管空气过滤网清洗（每年6次） | 138台 |  | 828 |  | 空气过滤网清洗、浸泡消毒 |
| 22 | 静电模块除尘空气净化器 （每年6次） | 3台 |  | 18 |  | 1、静电模块每年清洗6次。 2、热交换器滤芯每年更换1次。 3、热交换器过滤网每年更换4次。 PM2.5在线监控系统维护维修。 |
| 23 | 风道清洗 | 6800㎡ |  | 6800㎡ |  | 1、管道内壁清扫、消毒 2、送回风口清洗、消毒 3、提供疾控中心中央空调卫生检测9项报告 |

1.2会议中心

会议中心建筑面积19960㎡，单螺杆式冷水机组，夏季制冷，冬季锅炉房板换热交换供暖；地下2层，地上13层：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价/元 | 清洗台次 | 合计/元 | 包含内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔螺杆式冷水机组 | 3台 |  | 3 |  | 1、开机前检查、机组调试并提供机组调试报告 2、运行期每周2次巡检 3、停机检查 4、化学清洗与机械清洗机组冷凝器 5、更换冷冻油、油过滤器作业费 6、运行期维修（包含更换的零部件费用） 7、PLC控制程序设定与改写。 8、所有维修与保养必须使用原厂配件与耗材，并提供相应证明 |
| 2 | 冷冻水循环泵 | 3台 |  | 3 |  | 1、每年2次开机前检查 2、运行期每周2次巡检 3、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 3 | 冷却水循环泵 | 3台 |  | 3 |  |  |
| 4 | 热水循环泵 | 2台 |  | 2 |  |  |
| 5 | 全程水处理器 | 2套 |  | 2 |  |  |
| 6 | 良机串联横流式冷却塔 | 6台 |  | 6 |  | 1、每年冷却塔塔体检修清洗，填料化学清洗1次 2、开机前检查 3、运行期每周2次巡检，冷却水定期消毒与检测。 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） 5、冷却塔运行季每3个月做一次CMA检测 |
| 7 | 传特板式换热器（水-水） | 2套 |  | 2 |  | 1、开机前检查 2、运行期每周巡检2次 3、定期拆解清洗、换密封垫 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 8 | 冷冻水定压补水系统 | 1套 |  | 1 |  | 1、开机前检查 2、运行期每周巡检2次 3、软化水装置树脂的检测与更换 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 9 | F-9500型软化水装置 | 1套 |  | 1 |  |  |
| 10 | 真空脱气机 | 1台 |  |  |  |  |
| 11 | 系统水管路 维护 | / |  | 1 |  | 1、冷水管道破损保温层的修补、管道除冷凝水的材料费与作业费 2、冷水管道砂眼堵漏及锈蚀管道更换的材料费与作业费 3、更换老化失灵、漏水的管件、仪表、阀门的材料费与作业费 4、机组与水泵管道除污器清洗换垫的材料费与作业费 5、每周化验1次系统水质硬度、酸碱度。 6、对堵塞的管道进行疏通。 |
| 12 | 机房电控箱清扫维修 | / |  | 1 |  | 1、每年2次开机前检测检修 2、每年1次清扫除尘 3、运行期每周2次巡检 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 13 | 冷冻水冷却水运行期水处理 | / |  | 1 |  | 1、冷冻水一次投放杀菌灭藻剂、水质稳定剂 2、冷却水每天陆续投放阻垢缓蚀剂、每周陆续投放杀菌灭藻剂 3、每周定期检测水质 4、空调冷凝水、冷却水每年各一次疾控中心检测 |
| 14 | 空调机组维修 | 34 |  | 34 |  | 1、每年2次开机前检查 2、电磁阀、开关面板、机组阀门与连接管路、电机、叶轮、电路的维修与更换 3、机组水管路疏通与清洗 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） 5、更换破损的空气过滤器材料费与作业费 |
| 15 | 风机盘管维修 | 597 |  | 597 |  |  |
| 16 | 空调机组清洗（每年2次） | 34 |  | 68 |  | 1、机箱内壁清洗消毒 2、表冷器清洗、消毒（必须使用专用翅片清洗剂） 3、风机清洗 |
| 17 | 风机盘管清洗（每年2次） | 597 |  | 1194 |  | 采用人工拆解清洗。 1、出、回风口清洗 2、风机蜗轮、蜗壳清洗 3、翅片清洗与消毒（必须使用专用翅片清洗剂） 4、积水盘的清洗与消毒（加防霉片） 5、水管道除污器清洗 |
| 18 | 空调机组空气过滤器清洗（每年6次） | 34台 |  | 204 |  | 空气过滤器清洗、浸泡消毒 |
| 19 | 风机盘管空气过滤网清洗（每年6次） | 597台 |  | 3582 |  | 空气过滤网清洗、浸泡消毒 |
| 20 | 风道清洗 | 10000㎡ |  | 10000㎡ |  | 1、管道内壁清扫、消毒 2、送回风口清洗、消毒 3、提供疾控中心中央空调卫生检测9项报告 |

- 第五章  合同有效期、支付方式及履约保证金

1、本合同自2021年7月1日起至2022年6月30日止，合同期限为1年，合同全年总服务费用为XXXXXX元，人民币大写XXXXXXXX。

2、服务费按季度付费方式，以网银汇款的形式支付，每季度支付XXXXXXXX元，人民币大写：XXXXXX。第一、二、三季度支付日期为每季度工作期满后7个工作日内，经甲、乙双方验收合格后，甲方按季度支付相应服务款，第四季度支付日期为本季度工作期满后7个工作日内，经甲、乙双方验收合格后，乙方需要持合同正本结清服务款，以上结款日期如遇到国家法定节假日、公休日，则按实际节假日、公休日天数依次顺延。

3、在签订合同之前，乙方需要向甲方缴纳履约保证金，履约保证金为合同款的5%，即XXXXX元，人民币大写：XXXXXX元履约保证金的缴纳形式为履约支票形式。待乙方按照招标文件及合同约定履行服务义务有效期届满并达到甲方要求后，经甲、乙双方验收合格且完成交接手续后7个工作日内，将该笔履约保证金原额退还。如遇到国家法定节假日、公休日，则按实际节假日、公休日天数依次顺延。

第六章  违约责任

1、	乙方专职维修人员排除不了的故障，必须第一时间通知专业维修人员，专业维修人员必须在接到故障报修后2小时内到达现场维修（除特大不可抗拒自然灾害外），如2小时内不能赶到现场，甲方会在支付乙方服务费时扣除服务费的5%。

2、	乙方专职维修人员若未能及时通知专业维修人员，或因专业维修人员未能及时达到现场维修，给甲方带来的损失，由乙方承担，甲方会在支付乙方服务费时扣除服务费的5%。

3、	乙方维修人员须持有空调运维方面的特种作业证，乙方维修人员应在合同签署前,将乙方维修人员所持有的空调运维方面的特种作业证彩色复印件交予甲方进行备案，如乙方维修人员不能提供乙方维修人员的空调运维方面的特种作业证，甲方有权不与乙方签订此合同。

4、	乙方5名维修人员（包括项目经理、技术人员）应与乙方标书项目人员完全相符，如不符甲方有权不与乙方签订此合同。

5、	乙方应在合同签署时，将维修人员的健康证及体检报告复印件交予甲方备案，如乙方在合同签署时无法提供维修人员的健康证及体检报告复印件，甲方将拒绝无证的维修人员，并且有权不与乙方签订此合同。

6、	乙方应在合同签署时准备好相应的维修工具，若未准备好相应的维修工具甲方有权不与乙方签订此合同。

7、	乙方应在合同签署后将乙方公司相应的管理制度加盖公章后提供于甲方备案，如乙方在签署合同后一周内未能将乙方公司的管理制度加盖公章后交予甲方备案，甲方会在支付乙方服务费时扣除服务费的1%。

8、	乙方每月以书面报告的形式汇报工作情况，每月3日前将上一个月的工作报告交予甲方，如乙方不能按规定时间交予甲方工作报告，甲方会在支付乙方服务费时扣除服务费的1%

9、	乙方在每个项目结束后和每个季度结束后将工程验收书按要求填写完成签字并加盖公章后交予甲方留存，如乙方不能及时上交工程验收书，影响到甲方支付服务款，责任由乙方承担。

10、乙方因提供的零部件或操作不当所造成的设备损坏及相应损失全部由乙方承担，维修与更换零部件的费用由乙方负责，甲方会在支付乙方服务费时扣除该分项服务费的10%。

11、乙方因工作失误给甲方造成的直接损失由乙方全额负责赔偿；按合同规定须第三方检测的项目，检测费用由乙方承担。

12、经甲方检查验收不合格的清洗与维修项目，甲方有权要求乙方在规定时间内返工，并且甲方会在支付乙方服务费时扣除该分项服务费的10%。

13、乙方因工作失误影响楼宇正常工作或造成重大责任事故的，甲方每次扣除乙方合同总额5%的服务费，超过2次甲方有权终止本合同的执行。

14、乙方因未按规定的时间到达维修现场，造成甲方的损失全部由乙方承担，甲方会在支付乙方服务费时扣除该分项服务费的10%。

15、乙方须认真履行安全管理责任书中规定的条款，如违反安全管理责任书中规定的条款2次以上，甲方有权终止服务合同的执行。

16、乙方接到报修后未能做出及时处理或因个人原因与教师或学生发生语言、肢体等冲突，甲方一旦接到相关投诉，将扣除乙方全年服务费10%，并且过程中所发生的所有费用由乙方全额承担，甲方有权无条件解除此服务合同。

17、乙方在工作中因失误导致造成甲方重大财产及科研损失和社会影响的事件，甲方有权保留对乙方追究其法律责任。

18、乙方专职维修人员应按合同要求按时到岗，如出现不按时到岗情况，甲方将会扣除服务款的5%。

19、乙方违反以上任意一条条款，甲方有权扣除乙方总合同服务款的10%。

20、甲方人员误操作等人为因素造成的设备与系统的损坏，零部件更换与维修的费用由甲方承担。

21、甲方应按合同约定按期支付乙方服务费，如逾期未支付应向乙方加付赔偿违约金，违约金金额不应高于应付金额的5%。如因乙方原因导致甲方未能支付乙方服务费，乙方承担全部责任。

22、不可抗拒因素导致本合同不能履行，双方应通过协商解决。

23、合同服务过程中，服务费用维持不变。如遇最低工资标准及员工保险费上调、原材料价格上涨等因素，由乙方自行承担。

24、合同在履行过程中如果出现争议，双方应通过协商解决另行签署补充协议，补充协议的约定与本合同具有同等法律效力。如协商不成可向合同履行地有管辖权的人民法院诉讼解决。

25、本合同一式 6 份，甲方执正本2份，副本1份，乙方执正本2份，副本1份。

26、本合同自甲、乙双方签署盖章之日起生效。

第七章  其他事项

一、中央空调安全管理责任书

乙方须按照甲方要求履行甲方对中央空调维保与清洗服务规定的安全管理责任书，具体如下：

1、施工人员安全责任:

（1）施工方人员进场前要经过安全教育和安全考核，从事特种作业人员必须执证上岗。非值班人员进入校区作业，必须对施工人数、施工地点、作业内容、进出场时间进行登记。

（2）施工方人员进入施工现场禁止吸烟，禁止酒后作业。

（3）施工方人员登高作业必须配备安全设施，并设专人保护。

（4）施工方作业中禁止向楼下投掷物品、材料和垃圾。

（5）施工方明火作业必须向校方管理部门申请，经许可后方可作业，并在现场配备灭火器。涉及易燃易爆危险品作业或化学品作业，必须提前向校方管理部门报备并提供施工方案（包含化学废物处理方案）与应急预案。

（6）施工方作业用电必须在校方管理部门指定电柜接电，不得私自接电。

（7） 施工方使用的机具必须确保性能良好，符合国家安全技术标准和要求，如出现安全问题，施工方承担全部责任。

（8）如因施工方违章违规操作发生安全事故，由施工方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

2、维保值班人员安全责任:

（1）维保值班人员上岗前必须接受安全生产教育，熟知突发事件应急预案。在校内遵守学校的各项规定，不得将无关人员带入工作区。

（2）工作时间严禁在楼宇内使用电炉子、热得快等有安全隐患的电器设备。

（3）工作时间禁止在楼宇内吸烟，不得酒后工作。

（4）遇空调系统、管网、末端设备泄漏的紧急故障，维保人员必须10分钟内到达现场维修。

（5）维保人员手机需要保持24小时畅通。

（6）维保人员在上班时间要求统一着装工作服和佩带统一工作证，以便出入各楼宇。（工作服和工作证由乙方负责购买及制作，工作证上要注明乙方维保单位名称、监督单位名称和监督电话及工作证的有效日期）。

3、春节、劳动节、国庆节、端午节、清明节、中秋节、元旦等法定节假日，招标文件中标明的24小时值守的岗位等产生的加班及人员应急调配，甲方将不再另行支付加班费及人工费，相关费用已含在投标总价中。

4、工作时间以外，如遇甲方特殊工作需要，安排加班，甲方将按规定另行支付加班费。

5、乙方项目经理每日向甲方上报当天在岗人数，甲方管理人员不定期对其在岗人数进行抽查，双方签字确认。

6、本合同终止时，乙方应将服务用房、服务相关资料等属于甲方所有的财物及时完整地移交给甲方。

7、招标文件和乙方的响应文件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8、设备与系统维护采取每月验收的方式，服务期满进行总验收；空调设备清洗在清洗工作结束后现场验收。验收方式采取抽检验收。

9、此项目需缴纳履约保证金，在合同期内如无违法、违纪、违约及重大人身责任事故和财产损失，并且经甲方验收服务质量合格后原额退还。

甲方：中国地质大学（北京）                  乙方：

联系（经办）人：                            联系（经办）人：

项目负责人：                                项目负责人：

法人代表/授权代表（签字）：                 法人代表/授权代表：

地址：                                      地址：

联系电话：                                  联系电话：

本合同条款内容若和招标文件第六章“项目需求说明”中相关规定不一致，以第六章“项目需求说明”中的相关规定为准。

# 第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价见“投标一览表”。

（2）如中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:____ _____ 招标编号:______ 包号:_______报价单位：人民币元

1.1体育馆

体育馆建筑面积12550㎡，单螺杆式冷水机组，夏季制冷，冬季锅炉房板换热

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价/元 | 清洗台次 | 合计/元 | 包含内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔单螺杆式冷水机组 | 2台 |  |  |  | 1、开机前检查、机组调试并提供机组调试报告 2、运行期每周2次巡检 3、停机检查 4、化学清洗与机械清洗机组冷凝器 5、更换冷冻油、油过滤器作业费 6、运行期维修（包含更换的零部件费用） 7、PLC控制程序设定与改写。 8、所有维修与保养必须使用原厂配件与耗材，并提供相应证明 |
| 2 | 冷冻水循环泵 | 2台 |  |  |  | 1、每年2次开机前检查 2、运行期每周2次巡检 3、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 3 | 冷却水循环泵 | 2台 |  |  |  |  |
| 4 | 热水循环泵 | 6台 |  |  |  |  |
| 5 | 全程水处理器 | 2套 |  |  |  |  |
| 6 | 新菱横流 冷却塔 | 2台 |  |  |  | 1、每年冷却塔塔体检修清洗，填料化学清洗1次 2、开机前检查，冷却塔破损填料更换 3、运行期每周2次巡检，冷却水定期消毒与检测。 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） 5、冷却塔运行季每3个月做一次CMA检测 |
| 7 | 板式换热器（水-水） | 2 |  |  |  | 1、开机前检查 2、运行期每周巡检2次 3、定期拆解清洗、换密封垫 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 8 | 板式换热器（汽-水） | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 采暖定压补水系统 | 1套 |  |  |  | 1、开机前检查 2、运行期每周巡检2次 3、软化水装置树脂的检测与更换 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 10 | 冷冻水定压补水系统 | 1套 |  |  |  |  |
| 11 | 软化水装置 | 1套 |  |  |  |  |
| 12 | 真空脱气机 | 4台 |  |  |  |  |
| 13 | 系统水管路维护 | / |  |  |  | 1、冷水管道破损保温层的修补、管道除冷凝水的材料费与作业费 2、冷水管道砂眼堵漏及锈蚀管道更换的材料费与作业费 3、更换老化失灵、漏水的管件、仪表、阀门的材料费与作业费 4、机组与水泵管道除污器清洗换垫的材料费与作业费 5、每周化验1次系统水质硬度、酸碱度。 6、对堵塞的管道进行疏通。 |
| 14 | 机房电控箱清扫维修 | / |  |  |  | 1、每年2次开机前检测检修 2、每年1次清扫除尘 3、运行期每周2次巡检 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 15 | 冷冻水冷却水运行期水处理 | / |  |  |  | 1、冷冻水一次投放杀菌灭藻剂、水质稳定剂 2、冷却水每天陆续投放阻垢缓蚀剂、每周陆续投放杀菌灭藻剂 3、每周提供冷却水水质检测报告 4、空调冷凝水、冷却水每年各一次疾控中心检测 |
| 16 | 空调机组维修 | 15 |  |  |  | 1、每年2次开机前检查 2、电磁阀、开关面板、机组阀门与连接管路、电机、叶轮、电路的维修与更换 3、机组水管路疏通与清洗 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） 5、更换破损空气过滤器材料费与作业费 |
| 17 | 风机盘管维修 | 138 |  |  |  |  |
| 18 | 空调机组清洗（每年2次） | 15 |  |  |  | 1、机箱内壁清洗消毒 2、表冷器清洗、消毒（必须使用专用翅片清洗剂） 3、风机清洗 |
| 19 | 风机盘管清洗（每年2次） | 138 |  |  |  | 采用人工拆解清洗。 1、出、回风口清洗 2、风机蜗轮、蜗壳清洗 3、翅片清洗与消毒（必须使用专用翅片清洗剂） 4、积水盘的清洗与消毒（加防霉片） 5、水管道除污器清洗 |
| 20 | 空调机组空气过滤器清洗（每年6次） | 15台 |  |  |  | 初效、中效空气过滤器清洗、浸泡消毒 |
| 21 | 风机盘管空气过滤网清洗（每年6次） | 138台 |  |  |  | 空气过滤网清洗、浸泡消毒 |
| 22 | 静电模块除尘空气净化器 （每年6次） | 3台 |  |  |  | 1、静电模块每年清洗6次。 2、热交换器滤芯每年更换1次。 3、热交换器过滤网每年更换4次。 4、PM2.5在线监控系统维护维修。 |
| 23 | 风道清洗 | 6800㎡ |  |  |  | 1、管道内壁清扫、消毒 2、送回风口清洗、消毒 3、提供疾控中心中央空调卫生检测9项报告 |

1.2会议中心

会议中心建筑面积19960㎡，单螺杆式冷水机组，夏季制冷，冬季锅炉房板换热交换供暖；地下2层，地上13层：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价/元 | 清洗台次 | 合计/元 | 包含内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔螺杆式冷水机组 | 3台 |  |  |  | 1、开机前检查、机组调试并提供机组调试报告 2、运行期每周2次巡检 3、停机检查 4、化学清洗与机械清洗机组冷凝器 5、更换冷冻油、油过滤器作业费 6、运行期维修（包含更换的零部件费用） 7、PLC控制程序设定与改写。 8、所有维修与保养必须使用原厂配件与耗材，并提供相应证明 |
| 2 | 冷冻水循环泵 | 3台 |  |  |  | 1、每年2次开机前检查 2、运行期每周2次巡检 3、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 3 | 冷却水循环泵 | 3台 |  |  |  |  |
| 4 | 热水循环泵 | 2台 |  |  |  |  |
| 5 | 全程水处理器 | 2套 |  |  |  |  |
| 6 | 良机串联横流式冷却塔 | 6台 |  |  |  | 1、每年冷却塔塔体检修清洗，填料化学清洗1次 2、开机前检查 3、运行期每周2次巡检，冷却水定期消毒与检测。 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） 5、冷却塔运行季每3个月做一次CMA检测 |
| 7 | 传特板式换热器（水-水） | 2套 |  |  |  | 1、开机前检查 2、运行期每周巡检2次 3、定期拆解清洗、换密封垫 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 8 | 冷冻水定压补水系统 | 1套 |  |  |  | 1、开机前检查 2、运行期每周巡检2次 3、软化水装置树脂的检测与更换 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 9 | F-9500型软化水装置 | 1套 |  |  |  |  |
| 10 | 真空脱气机 | 1台 |  |  |  |  |
| 11 | 系统水管路 维护 | / |  |  |  | 1、冷水管道破损保温层的修补、管道除冷凝水的材料费与作业费 2、冷水管道砂眼堵漏及锈蚀管道更换的材料费与作业费 3、更换老化失灵、漏水的管件、仪表、阀门的材料费与作业费 4、机组与水泵管道除污器清洗换垫的材料费与作业费 5、每周化验1次系统水质硬度、酸碱度。 6、对堵塞的管道进行疏通。 |
| 12 | 机房电控箱清扫维修 | / |  |  |  | 1、每年2次开机前检测检修 2、每年1次清扫除尘 3、运行期每周2次巡检 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 13 | 冷冻水冷却水运行期水处理 | / |  |  |  | 1、冷冻水一次投放杀菌灭藻剂、水质稳定剂 2、冷却水每天陆续投放阻垢缓蚀剂、每周陆续投放杀菌灭藻剂 3、每周定期检测水质 4、空调冷凝水、冷却水每年各一次疾控中心检测 |
| 14 | 空调机组维修 | 34 |  |  |  | 1、每年2次开机前检查 2、电磁阀、开关面板、机组阀门与连接管路、电机、叶轮、电路的维修与更换 3、机组水管路疏通与清洗 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） 5、更换破损的空气过滤器材料费与作业费 |
| 15 | 风机盘管维修 | 597 |  |  |  |  |
| 16 | 空调机组清洗（每年2次） | 34 |  |  |  | 1、机箱内壁清洗消毒 2、表冷器清洗、消毒（必须使用专用翅片清洗剂） 3、风机清洗 |
| 17 | 风机盘管清洗（每年2次） | 597 |  |  |  | 采用人工拆解清洗。 1、出、回风口清洗 2、风机蜗轮、蜗壳清洗 3、翅片清洗与消毒（必须使用专用翅片清洗剂） 4、积水盘的清洗与消毒（加防霉片） 5、水管道除污器清洗 |
| 18 | 空调机组空气过滤器清洗（每年6次） | 34台 |  |  |  | 空气过滤器清洗、浸泡消毒 |
| 19 | 风机盘管空气过滤网清洗（每年6次） | 597台 |  |  |  | 空气过滤网清洗、浸泡消毒 |
| 20 | 风道清洗 | 10000㎡ |  |  |  | 1、管道内壁清扫、消毒 2、送回风口清洗、消毒 3、提供疾控中心中央空调卫生检测9项报告 |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为无效响应，包含但不限于人员工资、社保等完成与本项目相关的所有费用。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

## 附件4　项目说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 名称 | 主要功能/简要说明 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项详细技术性能可另页描述。

## 附件5   技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3  投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2019或2020年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2019或2020年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法提供2019或2020年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障金缴纳纪录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件7-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

注1：如果招标文件第六章对投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人必须按要求提供相关证明材料。

注2：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   项目经验证明材料

【列表描述，包括但不限于项目名称、项目内容、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。】

中国地质大学（北京）体育馆会议中心2021-2022年度中央空调清洗维保服务

招 标 文 件

招标编号：BIECC－21ZB0429

第二册

中国地质大学（北京）

北京国际工程咨询有限公司

2021年05月

# 第四章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受中国地质大学（北京）的委托，对下述项目进行国内公开招标,欢迎合格的投标人前来投标。该项目资金已经落实（财政性资金）。

项目概况

中国地质大学（北京）体育馆会议中心2021-2022年度中央空调清洗维保服务招标项目的潜在投标人应在（北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角））获取招标文件，并于2021年06月17日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：BIECC-21ZB0429

项目名称：中国地质大学（北京）体育馆会议中心2021-2022年度中央空调清洗维保服务

预算金额：95.47万元

最高限价：95.47万元

采购需求：中国地质大学（北京）体育馆建筑面积12550㎡，单螺杆式冷水机组，夏季制冷，冬季锅炉房板换热交换供暖，地下1层，地上3层。

会议中心建筑面积19960㎡，单螺杆式冷水机组，夏季制冷，冬季锅炉房板换热交换供暖；地下2层，地上13层：现需对体育馆、会议中心2021-2022年度中央空调清洗维保服务……。详见第六章“项目需求说明”。

合同履行期限：自合同签订之日起1年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

2）本项目不接受进口产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：2021年05月26日至2021年06月01日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

方式：现场购买或汇款购买。投标人如汇款购买招标文件，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写为：“购买标书信息+项目编号”。如需快递纸质版招标文件，须加付快递费50元人民币。在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

售价：每包人民币500元，招标文件售后不退。（电子文档下载请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后点击标书下载）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年06月17日09点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层510会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）投标人在购买招标文件时须明确登记并只能按投标前所登记包号进行投标。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

（2）收款单位：北京国际工程咨询有限公司；开户行：华夏银行北京学院路支行；账号：10242000000002546。

（3）现场踏勘：为了保证项目的实施，本项目统一安排踏勘。现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请供应商在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需供应商自行携带的设备、辅材等。

1）踏勘联系人：王老师

2）踏勘联系方式：（座机）010-82323205

3）踏勘集合地点：北京市海淀区学院路29号中国地质大学（北京）北门。

4）踏勘集合时间：2021年06月04日上午09：30（北京时间）。

注：本项目仅此安排一次踏勘，请供应商遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求按时参加，每个单位仅限一名代表参加，参与踏勘人员必须出具核酸检测结果证明、携带身份证原件及疫情防护承诺书，否则无法进入学校，现场踏勘由招标代理机构统一组织，请各供应商务必准时签到以证明出席，过时不候。

（4）本项目的采购公告仅在本公告在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上发布。

（5）本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

（6）本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

（7）投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

（8）届时请投标人派代表参加开标仪式。

（9）如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：中国地质大学（北京）

地址：北京市海淀区学院路29号

联系方式：田老师，010-82323930

2.采购代理机构信息

名 称：北京国际工程咨询有限公司

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

联系方式：010-82376733、jowena@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：贾溪

电　话：010-82376733

# 第五章  投标人须知资料表

本表是关于要采购服务内容的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：中国地质大学（北京） 地址：北京市海淀区学院路29号 联系人：田老师 联系电话：010-82323930 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算金额的1.5% |
| 11.5 | 中标服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：开标日起120天（日历日） |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份，电子光盘 2 份。 |
| 15.1 | 投标截止期：2021年06月17日上午09:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2021年06月17日上午09:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层510会议室。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

# 第六章    项目需求说明

一、项目需求一览表及预算：

| 序号 | 名称 | 服务期 | 预算金额 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 体育馆会议中心2021-2022年度中央空调清洗维保服务 | 自合同签订 之日起1年 | 95.47万元 | 其他未列明行业 |

注：超出预算金额的投标文件将被视为无效投标。

二、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

中国地质大学（北京）体育馆建筑面积12550㎡，单螺杆式冷水机组，夏季制冷，冬季锅炉房板换热交换供暖，地下1层，地上3层。

会议中心建筑面积19960㎡，单螺杆式冷水机组，夏季制冷，冬季锅炉房板换热交换供暖；地下2层，地上13层：现需对体育馆、会议中心2021-2022年度中央空调清洗维保服务。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

《中华人民共和国传染病防治法》；

《公共场所卫生管理条例》；

《北京市集中空调通风系统卫生管理办法》 政府令 第224号；

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 WS 394-2012；

《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》 WS/T 395-2012；

《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》 WS/T 396-2012等等。

上述文件若已废止，则按照新的相关文件执行。

本项目成果必须符合或高于国家和北京市的相关规范、标准，满足甲方的使用要求。

四、服务内容：

1.1体育馆

体育馆建筑面积12550㎡，单螺杆式冷水机组，夏季制冷，冬季锅炉房板换热交换供暖，地下1层，地上3层：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 清洗台次 | 包含内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔单螺杆式冷水机组 | 2台 | 2 | 1、开机前检查、机组调试并提供机组调试报告 2、运行期每周2次巡检 3、停机检查 4、化学清洗与机械清洗机组冷凝器 5、更换冷冻油、油过滤器作业费 6、运行期维修（包含更换的零部件费用） 7、PLC控制程序设定与改写。 8、所有维修与保养必须使用原厂配件与耗材，并提供相应证明 |
| 2 | 冷冻水循环泵 | 2台 | 2 | 1、每年2次开机前检查 2、运行期每周2次巡检 3、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 3 | 冷却水循环泵 | 2台 | 2 |  |
| 4 | 热水循环泵 | 6台 | 6 |  |
| 5 | 全程水处理器 | 2套 | 2 |  |
| 6 | 新菱横流 冷却塔 | 2台 | 2 | 1、每年冷却塔塔体检修清洗，填料化学清洗1次 2、开机前检查，冷却塔破损填料更换 3、运行期每周2次巡检，冷却水定期消毒与检测。 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） 5、冷却塔运行季每3个月做一次CMA检测 |
| 7 | 板式换热器（水-水） | 2 | 2 | 1、开机前检查 2、运行期每周巡检2次 3、定期拆解清洗、换密封垫 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 8 | 板式换热器（汽-水） | 2 | 2 |  |
| 9 | 采暖定压补水系统 | 1套 | 1 | 1、开机前检查 2、运行期每周巡检2次 3、软化水装置树脂的检测与更换 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 10 | 冷冻水定压补水系统 | 1套 | 1 |  |
| 11 | 软化水装置 | 1套 | 1 |  |
| 12 | 真空脱气机 | 4台 | 4 |  |
| 13 | 系统水管路维护 | / | 1 | 1、冷水管道破损保温层的修补、管道除冷凝水的材料费与作业费 2、冷水管道砂眼堵漏及锈蚀管道更换的材料费与作业费 3、更换老化失灵、漏水的管件、仪表、阀门的材料费与作业费 4、机组与水泵管道除污器清洗换垫的材料费与作业费 5、每周化验1次系统水质硬度、酸碱度。 6、对堵塞的管道进行疏通。 |
| 14 | 机房电控箱清扫维修 | / | 1 | 1、每年2次开机前检测检修 2、每年1次清扫除尘 3、运行期每周2次巡检 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 15 | 冷冻水冷却水运行期水处理 | / | 1 | 1、冷冻水一次投放杀菌灭藻剂、水质稳定剂 2、冷却水每天陆续投放阻垢缓蚀剂、每周陆续投放杀菌灭藻剂 3、每周提供冷却水水质检测报告 4、空调冷凝水、冷却水每年各一次疾控中心检测 |
| 16 | 空调机组维修 | 15 | 15 | 1、每年2次开机前检查 2、电磁阀、开关面板、机组阀门与连接管路、电机、叶轮、电路的维修与更换 3、机组水管路疏通与清洗 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） 5、更换破损空气过滤器材料费与作业费 |
| 17 | 风机盘管维修 | 138 | 138 |  |
| 18 | 空调机组清洗（每年2次） | 15 | 30 | 1、机箱内壁清洗消毒 2、表冷器清洗、消毒（必须使用专用翅片清洗剂） 3、风机清洗 |
| 19 | 风机盘管清洗（每年2次） | 138 | 276 | 采用人工拆解清洗。 1、出、回风口清洗 2、风机蜗轮、蜗壳清洗 3、翅片清洗与消毒（必须使用专用翅片清洗剂） 4、积水盘的清洗与消毒（加防霉片） 5、水管道除污器清洗 |
| 20 | 空调机组空气过滤器清洗（每年6次） | 15台 | 90 | 初效、中效空气过滤器清洗、浸泡消毒 |
| 21 | 风机盘管空气过滤网清洗（每年6次） | 138台 | 828 | 空气过滤网清洗、浸泡消毒 |
| 22 | 静电模块除尘空气净化器 （每年6次） | 3台 | 18 | 1、静电模块每年清洗6次。 2、热交换器滤芯每年更换1次。 3、热交换器过滤网每年更换4次。 4、PM2.5在线监控系统维护维修。 |
| 23 | 风道清洗 | 6800㎡ | 6800㎡ | 1、管道内壁清扫、消毒 2、送回风口清洗、消毒 3、提供疾控中心中央空调卫生检测9项报告 |

1.2会议中心

会议中心建筑面积19960㎡，单螺杆式冷水机组，夏季制冷，冬季锅炉房板换热交换供暖；地下2层，地上13层：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 清洗台次 | 包含内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔螺杆式冷水机组 | 3台 | 3 | 1、开机前检查、机组调试并提供机组调试报告 2、运行期每周2次巡检 3、停机检查 4、化学清洗与机械清洗机组冷凝器 5、更换冷冻油、油过滤器作业费 6、运行期维修（包含更换的零部件费用） 7、PLC控制程序设定与改写。 8、所有维修与保养必须使用原厂配件与耗材，并提供相应证明 |
| 2 | 冷冻水循环泵 | 3台 | 3 | 1、每年2次开机前检查 2、运行期每周2次巡检 3、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 3 | 冷却水循环泵 | 3台 | 3 |  |
| 4 | 热水循环泵 | 2台 | 2 |  |
| 5 | 全程水处理器 | 2套 | 2 |  |
| 6 | 良机串联横流式冷却塔 | 6台 | 6 | 1、每年冷却塔塔体检修清洗，填料化学清洗1次 2、开机前检查 3、运行期每周2次巡检，冷却水定期消毒与检测。 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） 5、冷却塔运行季每3个月做一次CMA检测 |
| 7 | 传特板式换热器（水-水） | 2套 | 2 | 1、开机前检查 2、运行期每周巡检2次 3、定期拆解清洗、换密封垫 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 8 | 冷冻水定压补水系统 | 1套 | 1 | 1、开机前检查 2、运行期每周巡检2次 3、软化水装置树脂的检测与更换 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 9 | F-9500型软化水装置 | 1套 | 1 |  |
| 10 | 真空脱气机 | 1台 |  |  |
| 11 | 系统水管路 维护 | / | 1 | 1、冷水管道破损保温层的修补、管道除冷凝水的材料费与作业费 2、冷水管道砂眼堵漏及锈蚀管道更换的材料费与作业费 3、更换老化失灵、漏水的管件、仪表、阀门的材料费与作业费 4、机组与水泵管道除污器清洗换垫的材料费与作业费 5、每周化验1次系统水质硬度、酸碱度。 6、对堵塞的管道进行疏通。 |
| 12 | 机房电控箱清扫维修 | / | 1 | 1、每年2次开机前检测检修 2、每年1次清扫除尘 3、运行期每周2次巡检 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） |
| 13 | 冷冻水冷却水运行期水处理 | / | 1 | 1、冷冻水一次投放杀菌灭藻剂、水质稳定剂 2、冷却水每天陆续投放阻垢缓蚀剂、每周陆续投放杀菌灭藻剂 3、每周定期检测水质 4、空调冷凝水、冷却水每年各一次疾控中心检测 |
| 14 | 空调机组维修 | 34 | 34 | 1、每年2次开机前检查 2、电磁阀、开关面板、机组阀门与连接管路、电机、叶轮、电路的维修与更换 3、机组水管路疏通与清洗 4、运行期维修（包含更换的零部件费用） 5、更换破损的空气过滤器材料费与作业费 |
| 15 | 风机盘管维修 | 597 | 597 |  |
| 16 | 空调机组清洗（每年2次） | 34 | 68 | 1、机箱内壁清洗消毒 2、表冷器清洗、消毒（必须使用专用翅片清洗剂） 3、风机清洗 |
| 17 | 风机盘管清洗（每年2次） | 597 | 1194 | 采用人工拆解清洗。 1、出、回风口清洗 2、风机蜗轮、蜗壳清洗 3、翅片清洗与消毒（必须使用专用翅片清洗剂） 4、积水盘的清洗与消毒（加防霉片） 5、水管道除污器清洗 |
| 18 | 空调机组空气过滤器清洗（每年6次） | 34台 | 204 | 空气过滤器清洗、浸泡消毒 |
| 19 | 风机盘管空气过滤网清洗（每年6次） | 597台 | 3582 | 空气过滤网清洗、浸泡消毒 |
| 20 | 风道清洗 | 10000㎡ | 10000㎡ | 1、管道内壁清扫、消毒 2、送回风口清洗、消毒 3、提供疾控中心中央空调卫生检测9项报告 |

五、服务要求；

- 1、工作范围：

体育馆建筑面积12550㎡，单螺杆式冷水机组，夏季制冷，冬季锅炉房板换热交换供暖，地下1层，地上3层。

会议中心建筑面积19960㎡，单螺杆式冷水机组，夏季制冷，冬季锅炉房板换热交换供暖；地下2层，地上13层。

- 2、基本要求：

- 中央空调清洗和空调冷却水处理必须符合国家现行规范及有关技术标准的要求。

- 维修人员排除不了的故障，应在第一时间通知专业维修人员，专业维修人员必须在接到故障报修后2小时内赶到现场维修，并将故障原因及维修方案立即报送采购人管理部门。

- 若因维修人员未能及时通知专业维修人员，或因专业维修人员未能及时达到现场维修，给采购人带来的损失，由供应商全部承担。

- 维修人员应持有空调运维方面的特种作业证。

- 项目经理（技术负责人）及维修人员应与投标文件项目人员完全相符，

- 应在合同签署同时，将维修人员的健康证或体检报告复印件交予采购人备案（有其一即可）。

- 应在合同签署时准备好相应的维修工具及易损配件。

- 应在接到中标通知书后一周内与采购人取得联系。

- 应在合同签署时将公司相关管理制度盖章后交予采购人留存备案。

- 的报价应包括中央空调设备、管道、电器连接维修中的所有人工费（含中修、大修）及更换的单价不高于1500（含）元的零部件的费用。

- 每月以书面形式汇报工作情况，并由采购人每月对其工作进行验收，特殊项目供应商应以书面形式汇报由采购人进行专项验收。

- 应做好《工作进度与清洗、维修书面报告》，并按照要求填写清楚，签字加盖单位公章，于每月5号之前（遇节假日顺延）向采购人报送上月的上述工作情况。

- 3、具体服务要求：

（1）采购人有权在项目实施期间进行质量监督与抽查并提出异议。

（2）采购人有义务按照合同规定，依据供应商项目验收书确定的实际工作量按时向其支付款项；

（3）采购人为供应商提供服务操作中所需的水、电、操作场地与操作时间等配合条件，并提供房间供供应商存放所有清洗设备与材料、备件，同时可为供应商实施人员，办理因工作需要而办理的出入证明等材料。

（4）由于供应商自身原因引起的技术问题和工作纠纷由供应商自行负责，如果给采购人带来损失由供应商给予采购人相应赔偿。

（5）设备运行期间(包含除春节七天假期外的节假日)，供应商在工作日9：00~17：00时段安排4名专职维修人员（需从事中央空调系统及末端设备2年以上工作经验并持有空调运维方面的特种作业证）在校内值班，工作日17：00~次日9:00时段及节假日全天安排2名专职维修人员（需从事中央空调系统及末端设备2年以上工作经验并持有空调运维方面的特种作业证）在校内值班，随时处理发生的故障，值班室场地由采购人提供。

（6）供应商在规定时间内完成合同约定的服务项目，设备运行期间在接到采购人报修通知后须20分钟内到达现场维修，遇空调系统、管网、末端设备泄漏的紧急故障须10分钟内到达现场维修。

（7）供应商在服务期内，每个月向采购人提交一份上个月工作进度与维修的书面报告，并提交上个月项目验收书（格式由采购人提供）；若采购人提出异议，供应商须及时予以答复，并及时处理；供应商需要在每个季度对楼宇内用户进行5次回访，并将回访记录提交给采购人。

（8）零部件的供应：

在合同期内发生的设备故障，需要更换的零部件及材料，经采购人确认需要更换并同意供应商采购的，单价不超过1500元（含）的零部件（附三证）、维修人工费及材料，费用由供应商承担；单价超过1500元的零部件及材料，获得采购人允许后，费用由采购人承担（采购人不再支付维修人工费，供应商须提供材料费发票）；供应商对其供应的零部件及材料提供12个月的质保，因零部件质量原因造成的损失及产生的维修费用由供应商承担。由采购人供应的零部件及材料，因质量原因造成的损失及产生的维修费用由采购人承担。

六、采购项目服务期限和服务地点；

服务地点：中国地质大学（北京）用户指定地点。

服务期限：自合同签订之日起一年。

七、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、本项目共需要服务人员5名，其中项目经理1名，具有空调相关专业本科及以上学历，并持有相关证书及健康证；专职维修人员4名，具有高中及以上学历，并持有有效的空调运维方面的特种作业证及健康证。

2、人员基本要求：

设备运行期间(包含除春节七天假期外的节假日)，供应商在工作日9：00~17：00时段安排4名专职维修人员（需从事中央空调系统及末端设备2年以上工作经验并持有空调运维方面的特种作业证）在校内值班，工作日17：00~次日9:00时段及节假日全天安排2名专职维修人员（需从事中央空调系统及末端设备2年以上工作经验并持有空调运维方面的特种作业证）在校内值班，随时处理发生的故障，值班室场地由采购人提供。

专职维修人员只负责楼宇内日常巡视检修和中央空调管线及末端设备的维修工作。

专职维修人员不得参与机组保养清洗、风道、末端设备清洗、过滤网、过滤器清洗的工作，以上工作供应商必须聘请专业的保养、清洗人员进行保养、清洗工作。

八、采购标的的验收标准；

1、合同期内满足服务要求表跟中的相关要求，并出具验收单，采购人会根据实际情况进行验收。

2、配合采购人完成相应维保服务工作。

九、现场踏勘：

为了保证项目的实施，本项目统一安排踏勘。现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请供应商在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需供应商自行携带的设备、辅材等。

（1）踏勘联系人：王老师

（2）踏勘联系方式：（座机）010-82323205

（3）踏勘集合地点：北京市海淀区学院路29号中国地质大学（北京）北门。

（4）踏勘集合时间：2021年06月04日上午09：30（北京时间）。

注：本项目仅此安排一次踏勘，请供应商遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求按时参加，每个单位仅限一名代表参加，参与踏勘人员必须出具核酸检测结果证明、携带身份证原件及疫情防护承诺书，否则无法进入学校，现场踏勘由招标代理机构统一组织，请各供应商务必准时签到以证明出席，过时不候。