北汽研发基地消防设施维护保养服务项目

招标文件

招标编号：BIECC-21CG0572

北京国际工程咨询有限公司

2021年6月

目  录

第一章	投标邀请	3

第二章	投标人须知	6

一、	说明	8

二、	招标文件	9

三、	投标文件的编写	10

四、	投标文件的递交	14

五、	开标和评标	15

六、	确定中标	19

第三章	合同主要条款	22

第四章	服务需求及要求	40

第五章	附件--投标文件格式	49

附件 1.	开标一览表	50

附件 2.	投标书	51

附件 3.	投标报价明细表	52

附件 4.	技术条款偏离表	53

附件 5.	商务条款偏离表	54

附件 6.	投标人资格证明文件	55

附件 7.	法定代表人授权书	58

附件 8.	投标人基本情况表	59

附件 9.	业绩证明文件	60

附件 10.	项目负责人一览表	61

附件 11.	项目团队人员一览表	62

附件 12.	技术文件	63

附件 13.	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	64

- 投标邀请

- 投标邀请

北京国际工程咨询有限公司受北京鹏盛物业管理有限公司的委托，对下述项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：北汽研发基地消防设施维护保养服务项目

- 招标编号：BIECC-21CG0572

- 招标内容：

中标人需为本项目提供北汽研发基地消防设施维护保养等相关服务。服务期限为合同签订之日起一年。

本项目控制价为人民币壹佰叁拾伍万圆整（￥1350000.00），具体要求见第四章“服务需求及要求”。注：投标人的最终投标报价不能超过控制价，否则其投标响应将被拒绝。

- 合格投标人：见第二章“投标人须知”的第3条。

- 购买招标文件时间、地点：

- 时间：2021年6月17日起至2021年6月22日，每天9时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

- 地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）。

- 招标文件售价：

每本人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费100元人民币。

投标人如电汇购买标书，请将电汇底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写：购买标书信息+项目编号。发完邮件后请打招标公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，标书款必须于2021年6月22日16:30前到账

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

电子版招标文件免费下载方式：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai/

4、凡有意参加投标者，请持投标报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件（该资料不予退还），在规定时间内到指定地方购买标书。非现场报名的投标者，请将报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件，通过传真或者邮件形式发至我公司。

- 投标截止时间及开标时间、地点：

- 投标截止时间及开标时间：2021年7月6日上午10时00分（北京时间）。

- 投标及开标地点：北京市顺义区机场东路6号院苏活公寓2号楼2层会议室。

- 评标办法：综合评分法。

- 其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派被授权人代表参加开标仪式，被授权人代表需手持与投标人的劳动人事合同复印件，否则其投标将被拒绝。

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

项目联系人：崔云龙、赵雯

联系电话：82372620

传真：82370881

电子邮箱：jowena@163.com

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北汽研发基地消防设施维护保养服务项目 招标编号：BIECC-21CG0572 |
| 2 | 招 标 人：北京鹏盛物业管理有限公司 地址：北京市顺义区机场东路6号院苏活公寓2号楼 |
| 3 | 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室 |
| 4 | 投标截止时间和开标时间：2021年7月6日上午10时00分（北京时间） |
| 5 | 开标地点：北京市顺义区机场东路6号院苏活公寓2号楼2层会议室 |
| 6 | 投标文件递交至：开标当日（投标截止时间之前）递交到开标地点 |
| 7 | 投标保证金：人民币2.00万元（大写：贰万圆整），具体要求见“投标人须知”第17条 |
| 8 | 投标有效期：从开标日起有效期为90天（日历日） |
| 9 | 投标文件纸质正本一份，纸质副本四份，电子文档（光盘或U盘）一套 |
| 10 | 招标代理服务费：本项目的中标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费9000元整(大写:玖仟元整)并支付评审专家费。详情见“投标人须知”第38条 |

- 投标人须知

- 说明

- 适用范围

  - 本次招标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规执行。

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的项目。

- 定义

  - “招标人”系指北京鹏盛物业管理有限公司，也称业主。

  - “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京国际工程咨询有限公司。

  - “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

  - “货物”系指投标人按招标文件要求须向招标人提供的一切设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

  - “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

  - “公章”系指在公安部门备案，且能够承担民事责任的印章，但不包括合同专用章、财务专用章等专用印章。

- 合格的投标人

  - 投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

  - 投标人必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

  - 同一包中同一品牌同一型号只能有一家投标人参与投标。

  - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

  - 投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加投标。

- 投标范围

  - 投标人可对招标文件中“服务需求及要求”中一个或多个包号内所列的内容进行投标，但不得将一个包号内所列内容拆开进行投标。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同主要条款

- 服务需求及要求

- 附件--投标文件格式

  - 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标人补全或澄清。

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 对招标文件的异议

  - 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10天之前按投标邀请中招标人/招标代理机构的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标人/招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

- 招标文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

  - 招标文件的澄清或修改对所有潜在的投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

  - 招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

- 投标文件的编写

- 投标语言

  - 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

- 投标文件中计量单位的使用

  - 投标文件中所使用的计量单位，除在招标文件的“服务需求及要求”中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

- 投标文件的组成

  - 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 开标一览表（附件1）

- 投标书（附件2）

- 投标报价明细表（附件3）

- 技术条款偏离表（附件4）

- 商务条款偏离表（附件5）

- 投标人的资格证明文件（附件6）

- 法定代表人授权书（附件7）

- 投标人基本情况表（附件8）

- 业绩证明文件（附件9）

- 项目负责人一览表（附件10）

- 项目团队人员一览表（附件11）

- 技术文件（附件12）

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件13）

  - 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则该投标文件将予以拒绝）。

- 投标方案要求

  - 投标方案的基本要求：投标人应根据本招标文件提出的具体要求，提出满足要求的投标方案。

- 投标报价

  - 投标报价为现场到货价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

  - 投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件1）格式，以招标内容为基础提出投标报价。

  - 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标报价明细表上的价格应按下列方式填写：

    - 投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用。

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

  - 为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知13.4条的规定将投标价分成几部分，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权利。。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

  - 除非招标文件另有说明，每种货物只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

- 投标货币

  - 投标人需用人民币报价。

- 投标人资格的证明文件和商务偏离

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件6）,作为投标文件的重要组成部分。

    - 投标人必须具备履行招标文件中“合同主要条款”和“服务需求及要求”所需的技术、安装调试能力以及相应的财务能力。

    - 投标人应有能力履行招标文件中“合同主要条款”和“服务需求及要求”所规定的由投标人提供的设备维护、技术支持和服务以及备件供应等的义务。

  - 投标人应对本招标文件商务条款的异议逐条提出，并填写商务条款偏离表（见附件5）。

- 证明投标货物等符合招标文件规定的文件（技术文件）

  - 投标人应对招标文件第四章“服务需求及要求”中的各项条款做出清晰准确的答复，如有偏离应逐条提出，并将偏离情况填写技术条款偏离表（附件4）。

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的货物和服务符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

  - 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等，它包括（但不限于）：

    - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

    - 货物从招标人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

    - 对照招标文件技术参数，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术参数做出了实质性的响应，或申明与技术参数条文的偏差和例外。

  - 本招标文件的“服务需求及要求”中所提出的标准、商标牌号（如有）或商品目录编号（如有）的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、商标牌号或商品目录编号替换招标文件中提出的相应内容，但投标人选用的标准、牌号或商品目录编号要实质上相当于或优于技术参数要求，能够满足招标文件的要求。

  - 投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的服务方案、服务承诺与售后服务方案和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

- 投标保证金

  - 投标保证金为投标文件的必须要件。

  - 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交2.00万元（大写：贰万圆整）的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。

  - 投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

    - 投标截止后投标人撤销投标文件的。

    - 中标人无正当理由不与招标人订立合同的。

    - 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的。

  - 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为招标代理机构（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：

    - 北京地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票、投标担保函；

    - 其它地区：电汇（或网银）、银行汇票、投标担保函。

  - 凡没有根据本须知19.2和第19.4条的规定，随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 投标保证金在中标人与招标人签订采购合同后五日内予以退还。

- 投标有效期

  - 投标文件应在规定的开标日起的90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长后的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标人应准备纸质投标文件正本1份、纸质投标文件副本4份和电子版投标文件1份，每份纸质版投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若纸质投标文件正本和副本不符，以纸质投标文件正本为准，纸质投标文件正本和电子版投标文件不符，以纸质投标文件正本为准。

  - 纸质投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。

  - 纸质投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件的数量、密封和标记

  - 投标时，投标人应将纸质投标文件正本1份、纸质投标文件副本4份和电子版投标文件1份密封后递交。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 所有信封上均应：

    - 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

    - 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号和“在     年   月   日上/下午     时    分之前不得启封”的字样。

    - 在信封的封装处加盖投标人公章。

  - 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投或过早启封概不负责。

  - 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人将不负责任。

- 递交投标文件的截止时间

  - 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

  - 招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 招标采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

  - 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件等其它形式的投标。

- 投标文件的修改、补充、撤回和撤销

  - 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知，且该通知需经投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并在投标截止时间前送达招标单位，招标单位将予以接受。

  - 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

  - 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、招标人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并承诺默认开标结果。

  - 投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

  - 开标仪式由招标代理机构组织并主持。投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，交由招标代理机构工作人员当众拆封并宣读投标人名称、投标价格、投标价格优惠声明（如有）、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

  - 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件以及未包含投标保证金的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

  - 招标代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

  - 未宣读的投标价格、投标价格优惠等实质内容，评标时不予承认。

- 评标委员会

  - 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会，负责评标工作。

  - 评标委员会成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

  - 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 对投标文件的初审和响应性的确定

  - 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

    - 资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

    - 符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。审查内容如下：

    - 是否满足本须知第3条合格投标人的标准

    - 是否完整。

    - 是否正确签署有关文件。

    - 是否提交了所要求的投标保证金。

    - 是否实质上响应了招标文件的要求（包括所有的商务条款和技术要求）。

  - 评标委员会确定投标文件是否合格、完整和有效。

  - 实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范、要求相符，无重大偏离、保留或反对。所谓重大偏离、保留或反对是指：

    - 对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容。

    - 影响到招标文件规定的需求范围、质量和性能等。

    - 限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。

    - 纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响。

  - 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。

  - 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

  - “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会有权否决其投标：

    - 不满足合格投标人要求或资格证明文件不全的。

    - 未有效提交投标保证金的。

    - 未按要求加盖投标人公章的。

    - 未按要求签字的。

    - 无法定代表人或其授权代表签字的，或签字人无法定代表人授权的。

    - 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

    - 未在商务偏离表中对所投标的付款方式明确列出并作出偏离情况应答的。

    - 投标人报有两个或多个价格或投标人的，报价混乱，总价、单价有多处不一致的错误的。

    - 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

    - 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

    - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 招标文件和有关法律法规明确规定可以被拒绝的其他情形。

- 投标文件报价错误的修正

  - 若“投标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 投标文件的澄清

  - 投标文件中有内容含义不明确的，对同类问题表述不一致的或明显文字、计算错误的，评标委员会有权要求投标人作出必要澄清或说明，并以书面方式通知投标人。

  - 投标人必须按要求进行澄清或说明，书面澄清或说明答复须有投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并加盖公章，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清或说明，不得接受投标人在开标后主动提出的澄清或说明。

- 对投标文件的评审和比较

  - 评标委员会将对通过初审的投标文件进行详细评审和比较。

  - 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。

- 评标原则及主要方法

  - 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益。

  - 保护招标人的合法利益。

  - 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对项目所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准。

  - 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行。

  - 评标期间不接受任何价格调整。

  - 本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对每个合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。各投标人按最终得分高低依次排序，得分最高的前1-3名作为该中标候选人。

- 本次评标满分为100分， 具体权重划分如下：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(10分) |  |  |
| 1.1 | 基本情况：考虑投标人的综合实力、荣誉证书等，良好得4-5分，一般得2-3分，较差得1分及以下。 | 5 |
| 1.2 | 投标人近三年与本项目相关业绩、成功案例（2018年1月1日起至开标日止，以合同签订日期为准）: 类似项目业绩突出得4-5分，一般得2-3分，较差得1分及以下。 投标人需提供合同主要内容复印件。 | 5 |
| 二、技术部分（50分） |  |  |
| 2.1 | 服务方案:针对本项目服务方案科学合理、可行性强得18-20分，良好得13-17分，一般得8-12分，较差得7分及以下。 | 20 |
| 2.2 | 项目负责人：综合考虑项目管理人员的个人能力、相关经验等方面，优秀得9-10分，良好得6-8分，一般得3-5分，较差得2分及以下。 | 10 |
| 2.3 | 项目人员团队：综合考虑项目人员团队人员数量、人员配置、相关经验等方面，优秀得4-5分，一般得2-3分，较差得1分及以下。 | 5 |
| 2.4 | 服务承诺方案：综合考虑投标人的服务承诺，合理可行优秀得9-10分，良好得6-8分，一般得3-5分，较差得2分及以下。 | 10 |
| 2.5 | 拟投入相关设备及消耗品配备方案：配备科学合理，完全符合招标人要求得4-5分，一般得2-3分，较差得1分及以下。 | 5 |
| 三、价格部分（40分） |  |  |
| 3.1 | 以全部有效投标报价的算术平均值为评标基准价，评标基准价的价格分为满分40分。当投标报价低于评标基准价时，其价格分=40-20*(评标基准价-投标报价)/ 评标基准价；当投标报价高于评标基准价时，其价格分=40-40*(投标报价-评标基准价)/ 评标基准价。 | 40 |

  - 反对不正当竞争。

- 评标过程及保密原则

  - 开标之后，直到招标人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 与招标人/招标机构的接触

  - 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触。

  - 投标人不得以任何方式干扰招标和评标活动，否则其投标无效，并没收其投标保证金。

- 确定中标

- 确定中标准则

  - 招标人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力和意愿的综合得分最高的中标候选人。

  - 最低投标报价不是被授予合同的唯一条件。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照该项目评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 资格确认

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

- 结果公示和中标通知

  - 招标人/招标代理机构自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

  - 招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

  - 招标代理机构按规定退还投标保证金。

  - 《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签定采购合同

  - 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为采购合同的重要组成部分。

  - 中标人应当按照采购合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

- 腐败和欺诈行为

  - 发生以下情况中标无效或被拒绝发出《中标通知书》：

    - “投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

    - 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

  - 若在招采过程中，对任何有违反招投标法律法规及公司内部规定行为的，均可以进行举报，所有举报均接受实名及匿名举报，公司将切实保护举报人的合法权益。举报方式如下：

- 电子邮箱: hgjb@bqhszy.com

- 举报热线：（010）56456210

- 邮寄地址：北京市顺义区军营南街硅盾科技园D2座 法律合规部

- 举报信箱：位于北京市顺义区硅盾科技D2座5层楼梯间（此处位置较隐蔽，不设置摄像头等监控装置，能够有效保护举报人身份）

- 或纪委监督举报方式：

- 举报电话：010-56456215

- 举报邮箱：bqhsjw@163.com

- 举报信箱：北京市顺义区军营南街10号硅盾科技D2座 纪委收  邮编 101300

- 招标代理服务费

  - 本项目的中标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费9000元整（大写：玖仟圆整）并支付评审专家费。

- 招标文件的解释权

  - 本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

- 合同主要条款

研发基地消防设施维护保养服务合同

甲方：     （以下简称：甲方）

住所：

法定代表人：

乙方： （以下简称：乙方）

住所：

法定代表人：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规和政策之规定，本着平等互利、友好合作的原则，甲方、乙方双方经平等、自愿协商，就消防设施维护保养服务项目（以下简称“项目”或“本项目”）事宜达成一致并签署本合同，以资双方共同遵守。

第1条 项目概况

1.1服务项目名称：研发基地消防设施维护保养服务项目。

1.2服务项目地点：北京市顺义区双河大街99号。

1.3服务范围及内容：详见附件一《消防设施维保工作内容及技术要求》。

1.4驻场人员：高级工程师1人、普通技术2人

第2条 服务期限

2.1 本合同项下的服务期限为壹年，即2021年7月15日至2022年7月14日。

2.2 在服务期限内，乙方应当按照甲方要求完成维护保养服务，如因本项目需要提前终止服务，甲方有权提前终止本合同，但应提前30日以书面方式通知乙方。

第3条消防设施维护保养方式

维护保养中消防设备设施的损坏维修及更换，由乙方免费提供。（注：更换消防设备设施品牌型号及功能需与原设备设施的品牌型号及功能相符）

第4条 合同价款

4.1 本合同项下的价款为固定总价（含税） 大写人民币：   （小写人民币：  元），非经双方协商一致，本合同价款不得调整且乙方不得再向甲方收取任何其他费用。

4.2 合同价款综合考虑了市场因素、政策性因素、现场情况和维护保养条件及乙方因此需采取的施工措施，乙方确认对此已有充分的了解。

第5条 价款支付

5.1乙方在甲方付款前需首先开具本合同金额的增值税专用发票，合同签订之日起15个工作日内向乙方支付合同价款50%作为合同预付款即￥   元，合同服务期届满后10个日内，甲方验收合格且乙方无违约行为的，甲方支付乙方剩余的50%，即￥    元。

5.2 支付方式：支票或银行转账。采用银行转账方式的，乙方指定的收款账户信息如下：

户名：

银行名称：

账户号码：

第6条 甲方的权利和义务

6.1提供服务现场所需水、电线路，以便达到维护保养服务条件。

6.2监督乙方安全文明服务。

6.3监督和检查乙方服务质量和进度。

6.4协调、处理维护保养过程中属于甲方原因造成的问题。

第7条 乙方的权利和义务

7.1乙方应具备完成本合同项下全部义务的相关资质，维护保养服务应遵守现行国家和地方的规范、标准、要求，包括但不限于《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005）、《建筑消防设施的维护管理》（GA587-2005）等。

7.2乙方应与乙方维护保养人员签订劳动合同并乙方为其缴纳相应的社会保险，进入现场前做好培训、安全交底、安全记录，确保安全文明服务，服从甲方现场管理者的领导。

7.3对维护保养现场周围其它物品和管线须进行保护，包括但不限于维护保养过程中使用的看守照明、围栏、警卫设施等。

7.4对现场成品须进行保护，保证现场清洁且符合有关规定；维护保养验收之前，现场材料、设备的丢失损坏由乙方负责，费用由乙方承担。

7.5 乙方在维护保养当中，应做好安全保护。如乙方在服务过程中给甲方或第三方造成人身伤害及财产损失，乙方应承担赔偿责任。

第8条 安全服务

乙方应按有关规定，采取严格的安全防护和文明服务措施，承担由于措施不力造成事故的责任和因此发生的费用；发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方联系人。甲方为抢救提供条件，乙方承担发生的费用和责任。

第9条 违约责任

9.1 甲方逾期付款的，自逾期之日起每日按未付金额的万分之一向乙方支付违约金。乙方逾期维护保养的，自逾期之日起每日按合同价款的千分之一向甲方支付违约金。

9.2 乙方维护保养质量经甲方验收不合格的，除应当修复直至达到质量标准为止以外，还应向甲方支付相当于合同价款百分之三十的违约金。乙方提供的服务质量不合格，在收到甲方书面通知一个月内仍不能采取补救措施或仍达不到甲方标准的，甲方可以解除合同。

9.3乙方在施工过程中发生人身伤亡事故的，除应依法承担人身损害赔偿责任以外，还应向甲方支付相当于合同价款百分之十的违约金；甲方如因此遭受行政处罚或承担连带责任的，乙方应代替甲方支付相应的款项（如有）以使甲方免责；因乙方的原因导致甲方所提供的材料遭受损坏的照价赔偿。乙方如存在其他违约行为的，同意向甲方支付相当于合同价款百分之五的违约金。

9.4未经甲方同意，乙方不得分包或转让本合同项下的任何权利和义务。否则，甲方有权解除合同并要求乙方按照本合同总价款的百分之二十支付违约金。

9.5存在多次违约行为的，违约责任累加计算。对于依据本合同约定应由乙方承担的违约金或其他费用，甲方可从合同价款中直接扣除，且甲方的该种行为不视为违约。

第10条 争议解决方法

10.1本合同适用中华人民共和国法律。

10.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应尽力友好协商解决。自争议发生之日起三十日内双方仍然无法就解决该争议达成一致意见的，任何一方均可将争议提交甲方住所地人民法院通过诉讼解决。

10.3 除有争议的条款外，其他条款双方均应继续履行，除非双方就此另行达成一致。

第11条 其他约定

11.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。乙方现行有效的企业法人营业执照、税务登记证和相关资质证书复印件（均加盖公章）作为本合同附件。乙方的签约代表如非其法定代表人，则乙方须向甲方提供由其法定代表人签字并加盖公章的授权委托书（附签约代表身份证复印件）壹份。

11.2本合同一式四份，甲方执叁份，乙方执壹份，每份具有同等法律效力。

11.3本合同附件与本合同具有同等的法律效力，本合同附件包括附件一：《消防设施维保工作内容及技术要求》，附件二：《安全生产管理协议》。

【以下无正文】

甲方：北京鹏盛物业管理有限公司           乙方：

法定代表人/授权代表：                    法定代表人/授权代表：

签约日期：   年   月   日                签约日期：   年   月   日

附件一： 《消防设施维保工作内容及技术要求》

- 第一部分  维修服务

- 1 服务要求

  - 消防维修服务应遵守现行国家和地方的规范、标准、要求，包括但不限于《《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 、《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010、《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263—2007《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》DB43/ 737—2012与其它现行国家和地方的规范、标准、要求。

第二部分  维护保养服务

- 1.维护保养主要内容及要求

  - 要求乙方指定一名工程师和两名专业维修人员24小时驻场，中途不得随意更换；驻场维修人员在接到报修后10分钟赶到现场进行维修；

  - 要求乙方对北汽研发基地项目消防设施的维修保养安排、进度应符合项目的实际情况。

  - 要求乙方提供并使用政府、消防部门认可的消防维修保养的记录表格。

  - 要求乙方具备在合同期内接待、协调政府、消防部门关于北汽研发基地项目消防设施的各种活动及检查能力，并在合同期承担相应接待、协调责任。

  - 要求乙方具备在合同期内协调、处理、解决政府、消防部门检查北汽研发基地项目消防设施所提出整改问题的能力，并承担合同期内协调、处理、解决所提整改问题的责任和发标人因此受到政府、消防部门的处罚。

2.  消防设施（A区）

  - 消防控制室

| 控制室所在建筑位置 | A区一层A1-017 |
| --- | --- |
| 控制室建筑面积m2 | 约110 m2 |

  - 消防水源及供水设施：

| 项 目 | 数量 | 设 置 部 位 | 容 积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防贮水池 | 1 | 专家公寓地下二层 | 800m3 |
| 消防贮水箱 | 1 | 造型中心七层（四区） | 160m3 |
| 气压水罐 | 2 | 造型中心七层（四区） | 3m3 |

| 项 目 | 台数 | 型 号 | 安装位置 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火栓泵 | 2 | XBD5.2/30-W125-200 | 地下二层 | 上海凯泉 |
| 喷淋泵 | 3 | XBD5.2/30-W125-200 |  |  |
| 水炮泵 | 2 | XBD16/20G-DN-II |  |  |
| 稳压泵 | 2 | KQDP32-4S*7 | 四区七层 | 上海金盾 |

  - 消火栓

| 项 目 | 数量 | 规格（mm） | 分 布 情 况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内消火栓 | 745 | SN65 | 大楼公共区域 |
| 室外消火栓 | 20 | SN150 | 园区公共区域 |

  - 自动喷水灭火系统

| 项目 | 详细设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警阀 | 雨淋阀 | ZSFG100(S/769 4") | 1台 |
|  | 雨淋阀 | ZSFG150(S/769 6") | 6台 |
|  | 湿式报警阀 | ZSFG150(S/751 6") | 24台 |
| 接合器 | 水泵接合器 | SQX150-1.6 | 11组 |
| 消火栓 | 消火栓头 | SN65 | 745个 |
|  | 消防水带 | 8-65-40 | 706条 |
|  | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 706个 |
|  | 自救卷盘 | JPS0.8-19/25 | 745盘 |
| 信号阀 | 信号蝶阀 | ZSXF150D | 177个 |
|  |  | ZSJZ100 | 19个 |
| 水流指示器 | 水流指示器 | ZSJZ150 | 115个 |
| 闸阀 | 明杆闸阀 | Z41H-25C DN300 | 2个 |
|  |  | Z41H-25C DN200 | 14个 |
|  |  | Z41H-25C DN65 | 14个 |
|  |  | RRHX-0200-16 | 15个 |
|  |  | RRHX-0150-16 | 233个 |
| 喷头 | 直立型 | V2707 ZSTZ15-68℃ | 4500个 |
|  | 下垂型 | V2707 ZSTX15-68℃ | 14000个 |
| 气压罐 |  | WOZ1000 | 1台 |
| 气压泵 |  | Z-0.12/8 | 6台 |
| 七氟丙烷灭火装置 |  | GQQ120/2.5 | 25具 |
|  |  | GQQ40/2.5 | 1具 |
|  |  | ZQ180L(4.2MPa) | 12具 |
| 水炮 |  | ZDMS0.8-30S-A-YA | 15台 |

  - 消防水泵结合器

| 项 目 | 数 量 | 规格（mm） | 设 置 部 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火栓系统室外水泵接合器 | 4 | 65 | 东庭院东南角绿化带 |
| 喷水淋系统室外水泵接合器 | 4 | 65 |  |
| 水炮系统室外水泵接合器 | 3 | 65 |  |

  - 火灾自动报警系统

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动硬启控制盘 | YA-YQP | 浙江佑安 | 套 | 1 | 中控室 |
| 2 | 火灾报警水炮控制器 | ADL88 | 浙江佑安 | 台 | 1 | 中控室 |
| 3 | 火灾报警水炮现场控制器 | ZDMS | 浙江佑安 | 台 | 15 | 一、二、四区高空 |
| 4 | 水炮 | / | 浙江佑安 | 台 | 15 | 一、二、四区高空 |
| 5 | 复眼 | / | 浙江佑安 | 个 | 15 | 一、二、四区高空 |
| 6 | 枪机摄像头 | / | / | 个 | 15 | 一、二、四区高空 |
| 7 | 硬盘录像机 | DS-8016HS | 杭州海康 | 只 | 2 | 中控室 |
| 8 | 图像显示器 | 19" | TOPVIEW | 台 | 1 | 中控室 |
| 9 | UPS电源 | MT | 深圳山特 | 台 | 1 | 中控室 |
| 10 | 矩阵 | 24路 | LKESECU | 套 | 1 | 中控室 |
| 11 | 视频转换器 | LT360W | 天敏 | 套 | 1 | 中控室 |
| 12 | 矩阵键盘 | LK2830 | LKESECU | 套 | 1 | 中控室 |
| 13 | 控制柜 | 1800*650*600 | 广州保得威尔 | 台 | 7 | 中控室 |
| 14 | 琴台 | 9001YA-3 | 广州保得威尔 | 台 | 2 | 中控室 |
| 15 | 报警主机 | PTW-6600 | 广州保得威尔 | 台 | 3 | 中控室 |
| 16 | 空气采样主机 | PW-XSS*2 | 广州保得威尔 | 台 | 14 | 一、二、四区高空 |
| 17 | 电气火灾主机 | / | J00CIN | 台 | 2 | 中控室 |
| 18 | 电话主机 | HY2711E | 恒业 | 台 | 3 | 中控室 |
| 19 | 电话分机 | HY2712 | 恒业 | 台 | 71 | 气灭区，泵房，风机控制间 |
| 20 | 消防电源 | HY1951B/30AH | 恒业 | 个 | 4 | 中控室 |
| 21 | 空气采样图文 | / | 广州保得威尔 | 套 | 1 | 中控室 |
| 22 | 多线盘 | POM-8C | 广州保得威尔 | 套 | 22 | 中控室 |
| 23 | 总线盘 | MCU-16 | 广州保得威尔 | 套 | 6 | 中控室 |
| 24 | 电脑 | VOSTRO-260S | DELL | 台 | 2 | 中控室 |
| 25 | 回路隔离模块 | PISO-6 | 广州保得威尔 | 个 | 74 | 中控室 |
| 26 | 输入模块 | PMM | 广州保得威尔 | 个 | 2570 | 大楼的设备现场 |
| 27 | 输出模块 | PCM-6 | 广州保得威尔 | 个 | 1993 | 大楼的控制设备现场 |
| 28 | 手报报警按钮 | M600K | 广州保得威尔 | 个 | 630 | 走廊、疏散通道 |
| 29 | 智能烟感探测器 | PW-600P | 广州保得威尔 | 个 | 5624 | 房间、走廊、通道 |
| 30 | 智能温感探测器 | PW-600T | 广州保得威尔 | 个 | 1430 | 厨房、地下室、开水间 |
| 31 | 消火栓报警按钮 | J-XAP-M-M500H | 广州保得威尔 | 个 | 745 | 走廊、疏散通道 |
| 32 | 可燃气体探测器 | TL-F09 | 天津费加罗 | 个 | 47 | 厨房、煤气小间 |
| 33 | 气体灭火报警主机 | B-DB-PTW1000PLUS | 广州保得威尔 | 台 | 18 | 实验区、档案室、网络机房 |
| 34 | 普通烟感 | JTY-GD-882 | 广州保得威尔 | 个 | 73 | 实验区、档案室、网络机房 |
| 35 | 普通温感 | JTY-SD-885 | 广州保得威尔 | 个 | 64 | 实验区、档案室、网络机房 |
| 36 | 急停按钮 | / | 广州保得威尔 | 个 | 39 | 实验区、档案室、网络机房 |
| 37 | 电磁阀 | CQ-1 | 上海金盾 | 个 | 29 | 实验区、档案室、网络机房 |
| 38 | 钢瓶 | / | 上海金盾 | 个 | 29 | 实验区、档案室、网络机房 |

3.   消防设施维修保养内容

  - 月度维保内容：

（1）消防供配电设施:消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能检查（物业公司配合）；

（2）火灾自动报警系统:警报装置的警报功能，火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘的报警显示功能，消防联动控制设备的联动控制和显示检查。其中火灾探测器和手动报警按钮的报警功能全部检查；

（3）消防供水设施:检查消防水池、水箱水量，增压设施压力工况，消防水泵及水泵控制柜的启泵和主备泵切换功能，管道阀门启闭功能；

（4）消火栓灭火系统:室内外消火栓出水及压力，消火栓启泵按钮，系统功能全部检查。

（5）自动喷水灭火系统：报警阀组放水，末端试水装置放水。其中末端试水装置放水全部检查；

（6）气体灭火系统:检查灭火剂储存量，模拟自动启动系统功能；

（7）防烟和排烟设施:机械加压送风机以及系统功能;机械排烟风机、排烟阀以及系统功能;电动排烟窗启、闭；

（8）应急照明、疏散指示标志:电源切换和充电功能，标识正确性（有问题或损坏的负责维修）；

（9）消防电话和应急广播:通话、广播质量，应急情况下强制切换功能；

（10）防火分隔设施:防火门启闭功能；防火卷帘自动启动和现场手动功能，电动防火门联动功能，电动防火阀的启、闭功能；（有问题或损坏的负责维修）

（11）水炮系统：检查打开排气阀，检查是否能够自动加压。进出口阀门开启程度是否符合要求，是否常开状态，开关灵活无漏水。查看消防水炮的出水是否小于规范的最低标准。查看浮阀功能正常，补水管线阀门灵活可用，补水功能正常；（有问题或损坏的负责维修）

（12）空气采样系统：空气采样机是否正常启动、采样管路是否畅通，加烟试验能否报警，报警后输出给主机能不能显示报警功能；（有问题或损坏的负责维修）

（13）电气火灾自动报警系统：检查配电柜模块运行情况，泄露电流传感器及温度传感器主机报警功能检查及测试。（有问题或损坏的负责维修）

（14）消防电梯:首层按钮控制和联动电梯回首层；（有问题或损坏的负责维修）

（15）其它虽未载明但属于国家规定的消防维修保养项目；

  - 年度维保内容；

（1）消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查，检验供电能力（物业公司配合）；

（2）火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。年度对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次，并进行逐一清洗工作；

（3）自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，压力开关、水力警铃动作。年度对每个末端放水阀检查不少于一次；

（4）消防给水系统最不利点消火栓出水，分别用消防水箱和消防水泵供水。年度累计对每个消火栓、卷盘检查不少于一次；

（5）气体灭火系统通过报警联动，检验系统功能，进行模拟喷气试验;检查存储容器压力；

（6）通过报警联动，检查电梯迫降功能;通过报警联动，检查防火卷帘门的功能;通过报警联动，检查消防广播切换功能;通过报警联动，检查应急照明、疏散指示标志功能;通过报警联动，检查正压送风或者机械排烟系统功能，并测试风速、风压值；

（7）其它虽未载明但属于国家规定的消防维修保养项目；

  - 消防设施检修及故障处理：

（1）除月度、年度维保内容外，中标人应根据北汽研发基地项目消防设施的环境条件和产品的技术性能要求及时进行检修，以保障消防设施处在良好状态。例：对易腐蚀生锈的管道、阀门、水泵、湿式报警阀定期进行清洁、除锈、注润滑剂等工作；对风机、卷帘门、风阀、水泵等联动被控设备（电梯与非消防电源除外）进行检修；

（2）园区消防设施在运行过程中出现的问题和故障，当场有条件解决的应立即解决;当场没有条件解决的，应在政府、消防部门及园区消防安全管理人规定的期限内将系统恢复正常工作状态；

（3）乙方及时提供免费更换损坏的所有大型设备及配件的服务；

（4）乙方维修保养过程中所需要的仪器、工具及低值易耗品乙方自行提供，并承担相应费用；

（5）除消防设施改造之外，因维修保养需求进行的消防设施主要系统部件更换的人工费用，由乙方承担，甲方不承担人工费用。

附件二：《安全生产管理协议》

- 安全生产管理协议

甲方： 北京鹏盛物业管理有限公司（以下简称：甲方）

住所：

法定代表人：

乙方： （以下简称：乙方）

住所：

法定代表人：

甲、乙双方于[    ]年[    ]月[    ]日签订了《研发基地消防设施维护保养服务合同》（以下简称“主合同”）。为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理工作现场，确保项目（以下称“项目”）工作中操作人员的安全与健康，促进工作顺利进行，特签订定本协议。

第一条 基本情况

1、概况

名称：研发基地消防设施维护保养服务。

地点：北京市顺义区双河大街99号。

2、期限

项目期限：服务期限为壹年，即2021年7月15日至2022年7月14日止。

第二条  双方应共同遵守《安全生产许可证条例》、《安全生产法》、《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规及相关的规范、规程。

第三条  安全管理目标

乙方在承担本服务期间，必须做好安全管理工作，并达到以下目标：

1、杜绝重伤及以上级别事故。

2、负伤率控制在10‰以内。

3、现场安全隐患整改率必须在规定时限内达到100%。

4、杜绝火灾事故。

5、杜绝爆破器材事故事件。

6、杜绝交通事故。

7、杜绝铁路交通安全事故。

8、杜绝机械设备事故事件。

9、杜绝管线破坏事故事件。

10、杜绝职业病和急性中毒事故事件。

第四条  甲方指定本项目安全总负责人为，乙方指定本项目安全总负责人为。

第五条  乙方的安全责任、权利和义务

1、乙方要严格服从甲方关于安全生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受甲方的指导、监督、检查、教育和相关的安全、文明服务活动部署。乙方的服务方案及安全防护措施应交由甲方审查、审核或批准。

2、乙方在服务前向甲方提供《营业执照》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》、《法人授权委托书》和《安全生产许可证》资料。

3、乙方必须为特种作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理符合要求的上岗证，自行承担费用，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。没有持证的人员不得从事特种作业。

4、乙方应根据服务特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用童工。

5、乙方必须对进场作业人员认真进行身份核查，拒绝使用身份可疑或患有职业禁忌的人员。同时为维护人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，实行按需配置，并到地方政府、行业主管部门或甲方指定的地点采购，确保质量过关。同时乙方要监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。同时为作业人员提供防暑、防寒等防护用品。

6、乙方必须对进场员工进行工前和经常性安全教育，确保员作业人员备必要的安全生产知识，并完善教育记录和签字手续。定期将资料收集齐全后必须报送甲方审查、存底。乙方对甲方安排的生产任务，须与甲方有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。

7、乙方在安排作业人员生产任务的同时，必须进行书面安全技术交底，并办理交底双方签字手续，交至每一名作业人员。

8、乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经甲方安全管理人员书面同意后方可拆除，在下班前应将防护设施恢复。

9、乙方应严格按照《维护现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）的要求正确用电，不得违反“三级配电”、“两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。

10、乙方不得违章指挥或强令作业人员冒险作业，也不能强迫作业人员连续作业太长时间，并且应按照有关规定做好职工的劳动保护工作，同时做好季节性的安全防护工作。

11.乙方违章作业的，甲方有权制止，乙方重大违章行为的，甲方有权责令其停工整顿。同时对于乙方的违章行为，甲方有权对其进行处罚。乙方对安全素质差、不服从安全生产指挥的维护人员，应当予以及时处理，消除隐患。甲方也有权采取经济处罚或限期退场，以消除安全隐患。

12、对甲方人员的指挥乙方无权拒绝，若甲方的指挥乙方能够证明确属违章指挥或者能够证明危及人身安全、财产损失的乙方可以暂缓执行，并报甲方复核。若甲方复核后查明不属实，乙方需立即履行甲方的指挥，同时乙方应承担维护保养期间的责任，并赔偿甲方因此受到的损失。

13、乙方维护作业人员有变动的，须及时进行岗前安全教育或转岗安全教育，并将教育记录和人员名单报甲方备案。

14、乙方进场的机械设备必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，符合安全要求，自行验收后报甲方验收，合格后方可使用。特种设备的安装、使用和拆除必须严格执行《特种设备安全监察条例》的规定，如乙方单独办理困难，甲方可协助办理，但费用由乙方全部承担。同时将特种设备的相关资料报甲方审查，审查通过后方可施工。甲方对以上设备的验收并不免除乙方承担相应的责任。乙方使用不合格的机械设备，甲方有权采取下发整改通知单、没收、经济处罚甚至勒令退场等措施。

15、乙方必须书面委托固定的爆破器材领取人员负责领取和退库，并对过程使用安全负责。

16、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、临街地段、交通要道附近施工或实施爆破作业、在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，必须在开工前10日将书面施工方案或专项施工方案报甲方批准，改变方案时，必须重新报批。虽经批准，但并不能免除乙方应该承担的责任。

17、乙方必须虚心接受甲方、地方政府相关部门及甲方上级主管部门的检查。

18、乙方的着装（含安全帽）必须按甲方的要求进行，服从甲方的统一管理。

19、乙方在维护中不得打扰其他人办公。

20、未经甲方同意，乙方任何人员均无权通过任何渠道向新闻媒体、网络透漏信息、接受采访或提供相关材料，否则，由此造成的后果由乙方全部承担，乙方需赔偿甲方因此受到的损失，同时甲方有权解除合同。

第六条  事故报告、处理与责任

1、乙方发生各类安全事故事件必须立即报甲方，最迟不得超过30分钟，并按照国家相关规定上报。

2、发生事故后，乙方要积极组织抢救工作，保护好现场，如因抢救伤员必须移动设备或设施时，必须做好记录或拍照。同时，积极配合有关部门的调查和现场勘察。

3、因乙方管理或防范、防护措施不力或乙方作业人员违章等原因导致发生的各种伤亡、机械设备损坏、职业病、中毒、火灾、交通事故、铁路交通事故、爆破器材事故事件、管线破坏、建筑物破坏和其他方面安全事故事件（含未遂事故事件），事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理均由乙方承担，给甲方造成损失（含声誉影响）时，甲方有权要求乙方赔偿经济损失，可在合同总款中直接扣除。同时，乙方还要接受甲方上级单位或地方政府有关部门的处罚。

4、乙方违反本协议约定，给甲方或任何第三方造成损失的，应当独立承担赔偿责任（包括但不限于民事责任、行政责任、刑事责任）。若因乙方迟报、瞒报、做伪证或擅自破坏事故现场，造成损失扩大的，乙方除承担一切经济责任、法律责任外，甲方有权对乙方进行处罚，同时乙方应按照扩大部分损失的一倍向甲方承担违约责任。

5、甲方对乙方施工项目所享有的监督、指导和检查等第五条所列的各项权利和义务，并不免除乙方承担项目中的安全义务。乙方对施工的项目独立承担所有的经济法律责任，若因此造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

第七条  保险

乙方必须为从事危险作业的作业人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

第八条  争议

当双方发生争议时，双方协商调解，若达不成一致意见，双方同意按照主合同纠纷处理方式解决。

第九条  本协议经双方签字盖章后与主合同同时生效。在安全管理方面本协议与双方签订的其它协议不一致的，以本协议为准。

第十条  本协议书一式四份，甲方执叁份，乙方执壹份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：                                             乙方：

（盖章）                                       （盖章）

（签字）：                                   （签字）

日期：                                             日期：

- 服务需求及要求

- 北汽研发基地消防维保服务技术要求

- 第一部分  维修服务

- 1 服务要求

  - 消防维修服务应遵守现行国家和地方的规范、标准、要求，包括但不限于《《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 、《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010、《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263—2007《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》DB43/ 737—2012与其它现行国家和地方的规范、标准、要求。

第二部分  维护保养服务

- 1.维护保养主要内容及要求

  - 要求乙方指定一名工程师和两名专业维修人员24小时驻场，中途不得随意更换；驻场维修人员在接到报修后10分钟赶到现场进行维修；

  - 要求乙方对北汽研发基地项目消防设施的维修保养安排、进度应符合项目的实际情况。

  - 要求乙方提供并使用政府、消防部门认可的消防维修保养的记录表格。

  - 要求乙方具备在合同期内接待、协调政府、消防部门关于北汽研发基地项目消防设施的各种活动及检查能力，并在合同期承担相应接待、协调责任。

  - 要求乙方具备在合同期内协调、处理、解决政府、消防部门检查北汽研发基地项目消防设施所提出整改问题的能力，并承担合同期内协调、处理、解决所提整改问题的责任和发标人因此受到政府、消防部门的处罚。

2.  消防设施（A区）

  - 消防控制室

| 控制室所在建筑位置 | A区一层A1-017 |
| --- | --- |
| 控制室建筑面积m2 | 约110 m2 |

  - 消防水源及供水设施：

| 项 目 | 数量 | 设 置 部 位 | 容 积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防贮水池 | 1 | 专家公寓地下二层 | 800m3 |
| 消防贮水箱 | 1 | 造型中心七层（四区） | 160m3 |
| 气压水罐 | 2 | 造型中心七层（四区） | 3m3 |

| 项 目 | 台数 | 型 号 | 安装位置 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火栓泵 | 2 | XBD5.2/30-W125-200 | 地下二层 | 上海凯泉 |
| 喷淋泵 | 3 | XBD5.2/30-W125-200 |  |  |
| 水炮泵 | 2 | XBD16/20G-DN-II |  |  |
| 稳压泵 | 2 | KQDP32-4S*7 | 四区七层 | 上海金盾 |

  - 消火栓

| 项 目 | 数量 | 规格（mm） | 分 布 情 况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内消火栓 | 745 | SN65 | 大楼公共区域 |
| 室外消火栓 | 20 | SN150 | 园区公共区域 |

  - 自动喷水灭火系统

| 项目 | 详细设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警阀 | 雨淋阀 | ZSFG100(S/769 4") | 1台 |
|  | 雨淋阀 | ZSFG150(S/769 6") | 6台 |
|  | 湿式报警阀 | ZSFG150(S/751 6") | 24台 |
| 接合器 | 水泵接合器 | SQX150-1.6 | 11组 |
| 消火栓 | 消火栓头 | SN65 | 745个 |
|  | 消防水带 | 8-65-40 | 706条 |
|  | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 706个 |
|  | 自救卷盘 | JPS0.8-19/25 | 745盘 |
| 信号阀 | 信号蝶阀 | ZSXF150D | 177个 |
|  |  | ZSJZ100 | 19个 |
| 水流指示器 | 水流指示器 | ZSJZ150 | 115个 |
| 闸阀 | 明杆闸阀 | Z41H-25C DN300 | 2个 |
|  |  | Z41H-25C DN200 | 14个 |
|  |  | Z41H-25C DN65 | 14个 |
|  |  | RRHX-0200-16 | 15个 |
|  |  | RRHX-0150-16 | 233个 |
| 喷头 | 直立型 | V2707 ZSTZ15-68℃ | 4500个 |
|  | 下垂型 | V2707 ZSTX15-68℃ | 14000个 |
| 气压罐 |  | WOZ1000 | 1台 |
| 气压泵 |  | Z-0.12/8 | 6台 |
| 七氟丙烷灭火装置 |  | GQQ120/2.5 | 25具 |
|  |  | GQQ40/2.5 | 1具 |
|  |  | ZQ180L(4.2MPa) | 12具 |
| 水炮 |  | ZDMS0.8-30S-A-YA | 15台 |

  - 消防水泵结合器

| 项 目 | 数 量 | 规格（mm） | 设 置 部 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火栓系统室外水泵接合器 | 4 | 65 | 东庭院东南角绿化带 |
| 喷水淋系统室外水泵接合器 | 4 | 65 |  |
| 水炮系统室外水泵接合器 | 3 | 65 |  |

  - 火灾自动报警系统

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动硬启控制盘 | YA-YQP | 浙江佑安 | 套 | 1 | 中控室 |
| 2 | 火灾报警水炮控制器 | ADL88 | 浙江佑安 | 台 | 1 | 中控室 |
| 3 | 火灾报警水炮现场控制器 | ZDMS | 浙江佑安 | 台 | 15 | 一、二、四区高空 |
| 4 | 水炮 | / | 浙江佑安 | 台 | 15 | 一、二、四区高空 |
| 5 | 复眼 | / | 浙江佑安 | 个 | 15 | 一、二、四区高空 |
| 6 | 枪机摄像头 | / | / | 个 | 15 | 一、二、四区高空 |
| 7 | 硬盘录像机 | DS-8016HS | 杭州海康 | 只 | 2 | 中控室 |
| 8 | 图像显示器 | 19" | TOPVIEW | 台 | 1 | 中控室 |
| 9 | UPS电源 | MT | 深圳山特 | 台 | 1 | 中控室 |
| 10 | 矩阵 | 24路 | LKESECU | 套 | 1 | 中控室 |
| 11 | 视频转换器 | LT360W | 天敏 | 套 | 1 | 中控室 |
| 12 | 矩阵键盘 | LK2830 | LKESECU | 套 | 1 | 中控室 |
| 13 | 控制柜 | 1800*650*600 | 广州保得威尔 | 台 | 7 | 中控室 |
| 14 | 琴台 | 9001YA-3 | 广州保得威尔 | 台 | 2 | 中控室 |
| 15 | 报警主机 | PTW-6600 | 广州保得威尔 | 台 | 3 | 中控室 |
| 16 | 空气采样主机 | PW-XSS*2 | 广州保得威尔 | 台 | 14 | 一、二、四区高空 |
| 17 | 电气火灾主机 | / | J00CIN | 台 | 2 | 中控室 |
| 18 | 电话主机 | HY2711E | 恒业 | 台 | 3 | 中控室 |
| 19 | 电话分机 | HY2712 | 恒业 | 台 | 71 | 气灭区，泵房，风机控制间 |
| 20 | 消防电源 | HY1951B/30AH | 恒业 | 个 | 4 | 中控室 |
| 21 | 空气采样图文 | / | 广州保得威尔 | 套 | 1 | 中控室 |
| 22 | 多线盘 | POM-8C | 广州保得威尔 | 套 | 22 | 中控室 |
| 23 | 总线盘 | MCU-16 | 广州保得威尔 | 套 | 6 | 中控室 |
| 24 | 电脑 | VOSTRO-260S | DELL | 台 | 2 | 中控室 |
| 25 | 回路隔离模块 | PISO-6 | 广州保得威尔 | 个 | 74 | 中控室 |
| 26 | 输入模块 | PMM | 广州保得威尔 | 个 | 2570 | 大楼的设备现场 |
| 27 | 输出模块 | PCM-6 | 广州保得威尔 | 个 | 1993 | 大楼的控制设备现场 |
| 28 | 手报报警按钮 | M600K | 广州保得威尔 | 个 | 630 | 走廊、疏散通道 |
| 29 | 智能烟感探测器 | PW-600P | 广州保得威尔 | 个 | 5624 | 房间、走廊、通道 |
| 30 | 智能温感探测器 | PW-600T | 广州保得威尔 | 个 | 1430 | 厨房、地下室、开水间 |
| 31 | 消火栓报警按钮 | J-XAP-M-M500H | 广州保得威尔 | 个 | 745 | 走廊、疏散通道 |
| 32 | 可燃气体探测器 | TL-F09 | 天津费加罗 | 个 | 47 | 厨房、煤气小间 |
| 33 | 气体灭火报警主机 | B-DB-PTW1000PLUS | 广州保得威尔 | 台 | 18 | 实验区、档案室、网络机房 |
| 34 | 普通烟感 | JTY-GD-882 | 广州保得威尔 | 个 | 73 | 实验区、档案室、网络机房 |
| 35 | 普通温感 | JTY-SD-885 | 广州保得威尔 | 个 | 64 | 实验区、档案室、网络机房 |
| 36 | 急停按钮 | / | 广州保得威尔 | 个 | 39 | 实验区、档案室、网络机房 |
| 37 | 电磁阀 | CQ-1 | 上海金盾 | 个 | 29 | 实验区、档案室、网络机房 |
| 38 | 钢瓶 | / | 上海金盾 | 个 | 29 | 实验区、档案室、网络机房 |

3.   消防设施维修保养内容

  - 月度维保内容：

（1）消防供配电设施:消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能检查（物业公司配合）；

（2）火灾自动报警系统:警报装置的警报功能，火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘的报警显示功能，消防联动控制设备的联动控制和显示检查。其中火灾探测器和手动报警按钮的报警功能全部检查；

（3）消防供水设施:检查消防水池、水箱水量，增压设施压力工况，消防水泵及水泵控制柜的启泵和主备泵切换功能，管道阀门启闭功能；

（4）消火栓灭火系统:室内外消火栓出水及压力，消火栓启泵按钮，系统功能全部检查。

（5）自动喷水灭火系统：报警阀组放水，末端试水装置放水。其中末端试水装置放水全部检查；

（6）气体灭火系统:检查灭火剂储存量，模拟自动启动系统功能；

（7）防烟和排烟设施:机械加压送风机以及系统功能;机械排烟风机、排烟阀以及系统功能;电动排烟窗启、闭；

（8）应急照明、疏散指示标志:电源切换和充电功能，标识正确性（有问题或损坏的负责维修）；

（9）消防电话和应急广播:通话、广播质量，应急情况下强制切换功能；

（10）防火分隔设施:防火门启闭功能；防火卷帘自动启动和现场手动功能，电动防火门联动功能，电动防火阀的启、闭功能；（有问题或损坏的负责维修）

（11）水炮系统：检查打开排气阀，检查是否能够自动加压。进出口阀门开启程度是否符合要求，是否常开状态，开关灵活无漏水。查看消防水炮的出水是否小于规范的最低标准。查看浮阀功能正常，补水管线阀门灵活可用，补水功能正常；（有问题或损坏的负责维修）

（12）空气采样系统：空气采样机是否正常启动、采样管路是否畅通，加烟试验能否报警，报警后输出给主机能不能显示报警功能；（有问题或损坏的负责维修）

（13）电气火灾自动报警系统：检查配电柜模块运行情况，泄露电流传感器及温度传感器主机报警功能检查及测试。（有问题或损坏的负责维修）

（14）消防电梯:首层按钮控制和联动电梯回首层；（有问题或损坏的负责维修）

（15）其它虽未载明但属于国家规定的消防维修保养项目；

  - 年度维保内容；

（1）消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查，检验供电能力（物业公司配合）；

（2）火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。年度对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次，并进行逐一清洗工作；

（3）自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，压力开关、水力警铃动作。年度对每个末端放水阀检查不少于一次；

（4）消防给水系统最不利点消火栓出水，分别用消防水箱和消防水泵供水。年度累计对每个消火栓、卷盘检查不少于一次；

（5）气体灭火系统通过报警联动，检验系统功能，进行模拟喷气试验;检查存储容器压力；

（6）通过报警联动，检查电梯迫降功能;通过报警联动，检查防火卷帘门的功能;通过报警联动，检查消防广播切换功能;通过报警联动，检查应急照明、疏散指示标志功能;通过报警联动，检查正压送风或者机械排烟系统功能，并测试风速、风压值；

（7）其它虽未载明但属于国家规定的消防维修保养项目；

  - 消防设施检修及故障处理：

（1）除月度、年度维保内容外，中标人应根据北汽研发基地项目消防设施的环境条件和产品的技术性能要求及时进行检修，以保障消防设施处在良好状态。例：对易腐蚀生锈的管道、阀门、水泵、湿式报警阀定期进行清洁、除锈、注润滑剂等工作；对风机、卷帘门、风阀、水泵等联动被控设备（电梯与非消防电源除外）进行检修；

（2）园区消防设施在运行过程中出现的问题和故障，当场有条件解决的应立即解决;当场没有条件解决的，应在政府、消防部门及园区消防安全管理人规定的期限内将系统恢复正常工作状态；

（3）乙方及时提供免费更换损坏的所有大型设备及配件的服务；

（4）乙方维修保养过程中所需要的仪器、工具及低值易耗品乙方自行提供，并承担相应费用；

（5）除消防设施改造之外，因维修保养需求进行的消防设施主要系统部件更换的人工费用，由乙方承担，甲方不承担人工费用。

4.   其他要求

4.1岗位要求：高级工程师1名、普通技师2名。

4.2甲方提供办公地点，要求工程师及普通技师24小时驻场服务。

- 附件--投标文件格式

- 开标一览表

项目名称：                                            招标编号：

| 投 标 人 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （合同价） | 大写金额：人民币 小写金额：￥ |
| 服务期 |  |
| 投标保证金 |  |
| 其他声明 |  |

备注：为方便开标唱标，投标人应将开标一览表同时单独密封提交。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标书

致：招标代理机构

根据贵方为                      项目招标的投标邀请

（招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表

(投标人名称、地址）提交下述纸质文件正本一份和副本一式四份。

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件要求提供的其它全部文件

- 已交纳投标保证金，金额为

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标表中规定的投标报价为         元（即：大写金额            ）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自宣读投标日起有效期为         个日历日。

- 如果在规定的投标截止时间之后投标人撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：          （公章）

授权代表签字：                      日期：      年     月    日

- 投标报价明细表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 内容 | 说明 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1.  如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.  如果不提供投标报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

3.  上述投标报价明细，也可另页描述。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 技术条款偏离表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 服务内容 | 招标规格 | 投标规格 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 商务条款偏离表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标人资格证明文件

  - 营业执照复印件

（按规定备案、年检合格，并加盖本单位公章）

  - 投标人的资格声明

- 名称和概况：

  - 投标人名称：

  - 地址：                             邮编：

传真／电话：

  - 成立日期或注册日期：

  - 实收资本：

  - 最近年度资产平衡表（到           时为止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期债务：

    - 流动债务：

    - 净    值：

  - 投标人法定代表人名称：

  - 投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

- 开户银行名称和地址：

- 所属财团（如有的话）：

- 其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 声明

声明内容：

- 近三年无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的声明

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的声明

备注：声明函必须加盖公章，格式自拟。

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系注册于 （投标人地址） 的 （投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称） 招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证复印件。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

日期：        年     月     日

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 单位性质 |  | 成立时间 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 业绩证明文件

| 序号 | 行业类型 | 项目名称 | 起止时间 | 业务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应对2018年1月1日至开标之日做过的相关业绩作出说明（业绩证明材料应提供双方合同复印件,至少包含但不限于合同首页、双方单位名称、合同双方印章签字页、合同金额页、主要内容页、签订时间等信息内容。）

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 项目负责人一览表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在实施项目和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位 |  | 项目名称 |  | 项目金额 |  |  |  | 日期 |  | 在实施或已完成 |  | 备注 |

备注： 附项目负责人的身份证、学历证、学位证、职称证、技术资格证、人事合同等相关资料复印件并加盖公章。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称并加盖公章：

- 日期：

- 项目团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 专业/类别 | 工作年限 | 主要工作业绩 | 在本项目中职责分工 | 获得相关资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附项目团队人员的身份证、学历证、学位证、技术资格证、人事合同等相关资料复印件并加盖公章。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称并加盖公章：

日期：

- 技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求进行编制

投标人提供包括但不限于以下内容：

- 服务方案；

- 服务承诺方案

- 拟投入相关设备及消耗品配备方案。

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

投标人的荣誉证书等相关资料复印件并加盖公章（若有）