中国人民大学大数据分析公共教学研究平台建设（二期）

招 标 文 件

招标编号：BIECC－22ZB0207

北京国际工程咨询有限公司

2022年4月

目      录

第一章  投标人须知	3

一  说  明	3

二  招标文件	4

三  投标文件的编制	6

四  投标文件的递交	10

五  开标及评标	12

六  确定中标	22

第二章  政府采购合同条款及格式	26

第三章  附件——投标文件格式	35

附件1  投标书（格式）	36

附件2  投标一览表	38

附件3  投标分项报价表	39

附件4  货物说明一览表	40

附件5  技术规格偏离表	41

附件6  商务条款偏离表	42

附件7  资格证明文件（格式）	43

附件8  法定代表人授权书(格式)	55

附件9  业绩证明材料	56

附件10  中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函）	57

附件11  招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	59

第四章  招标公告（投标邀请）	60

第五章  投标人须知资料表	62

第六章  合同特殊条款	63

第七章  货物需求及技术规格	64

# 第一章  投标人须知

## 一  说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：中国人民大学；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2	满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.5	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.6	必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格投标。

1.2.7	本项目不接受联合体投标。

1.2.8	本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2.	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3.	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章。各章的内容如下：

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第四章	　招标公告（投标邀请）

第五章	　投标人须知资料表

第六章	　合同特殊条款

第七章	　货物需求及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4 投标人的财务状况报告

7-5 社会保障资金缴纳记录

7-6 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-7 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-8 制造厂商授权书（格式）

7-9 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料及人员配备

附件10——中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

8.2	除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第七章“货物需求及技术规格”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；

10.4	为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条要求的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条要求）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本 1份和副本 5 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份【投标文件电子版为：文件正本盖章后扫描成PDF文本格式和word可编辑格式，电子版投标文件以U盘形式提交，内容与投标文件正本完全一致，并随投标文件正本一同密封，若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5	投标人为自然人的，投标文件所有加盖公章的要求均可用签字代替。

## 四  投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

14.8	关于北京地区“新冠肺炎”疫情期间特殊开标现场要求：

附件：投标人（供应商）应开标前填写、盖章完毕并携带至开标现场。

承  诺  书

（投标人使用）

本单位名称:                    ,参与投标（响应）人员姓名：       身份证号码：                   ，联系方式：           ，承诺严格落实党中央、国务院以及北京市委、市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求。

本单位承诺在参与北京国际工程咨询有限公司组织的项目的投标（响应）过程中做到以下几点：

1.本单位参与投标（响应）人员近期未去过（或途径）新冠高发地区，未与新冠高发地区人员密切接触，未与确诊或疑似病例有过接触史，未有发热、咳嗽等症状，身体状况良好。

2.本单位参与投标（响应）人员为在京身体健康人员或外埠进京（返京）隔离已满14天的身体健康人员。

3.本单位承诺做好开标前的各项准备工作。

4.本单位参与投标（响应）人员配合工作人员进行体温检测和人员信息登记，自觉做好个人防护，按规定佩戴口罩，听从工作人员引导，投标（响应）活动完成后及时离场。

投 标 人（公章）：

参与投标（响应）人员（签字）：

年     月    日

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5	投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五  开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6	开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1	投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1	资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2	符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1	对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2	澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3	算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.	投标偏离与非实质性响应

20.1	对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2	在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

21.3	根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的前3名投标人依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（13分） |  |  |  |
| 1.1 | 相关业绩 | 投标人近三年（2019年01月01日起至本项目发布招标公告之日止，以合同签订日期为准），实施过的与本项目类似的项目业绩（包括但不限于项目名称、采购货物名称和数量、签订日期、合同金额等，须附合同复印件并加盖投标人公章；）每提供一个有效业绩得1分，最高得6分。 | 6 |
| 1.2 | 投标文件 | 投标文件目录页码编辑准确，文件资料印刷清晰，完全响应招标文件要求并提供相关资料、表格等，得2分； 投标文件目录页码编辑混乱，扣1分； 投标文件应答有遗漏，每遗漏1项扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 1.3 | 证书材料 | （1）投标人通过质量管理体系认证得1分，提供复印件加盖公章，否则不得分； （2）投标人提供云平台管理软件产品生产厂商“计算机软件著作权登记证”得1分，否则不得分； （3）投标人提供UPS和精密空调产品厂商具备质量认证及CNAS资质得1分，否则不得分； （4）投标人提供UPS和精密空调产品厂商具备电力和智能化专业资质得1分，否则不得分； | 4 |
| 二、技术部分（55分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术指标 | 投标产品应技术先进，设备设计成熟、合理，升级扩展性强；安全、可操作性强、耐用性强、稳定性强、易维护、维护成本低。产品对招标文件第七章项目需求的响应程度，完全满足项目需求技术指标得30分，标记“★”号指标为必须满足指标，每有一项负偏离视为无效投标；标记“#”号指标为重要指标，每有一项指标负偏离扣2分；其他指标为一般指标，每有一项负偏离扣1分。扣完为止。 注：投标人需对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，特别对具体参数要求的指标，投标人需提供所投设备的具体参数值。对于招标文件中技术需求提供证明材料，证明材料包括：公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或国家认可的检测机构出具的检测报告或官方网站发布的技术资料截图和招标文件要求的相关证明文件。如证明材料与应答不符，以证明材料为准，不满足上述要求，视为该条技术条款未响应。 | 30 |
| 2.2 | 项目实施及供货方案 | 投标人需提供详细的实施方案（包括硬件架构、网络规划、供电方案）、时间进度安排和供货方案，并充分考虑施工安全等。 （1）实施方案完整合理、适用性强、针对性程度强，完全满足采购人实际服务需求，得8分； 实施方案较完善合理，实用性、针对性略有不足，不能完全满足用户需求，得5分； 实施方案不够完善合理，实用性、针对性不足，仅能满足个别用户需求，得2分； 实施方案详细程度一般，实用性、针对性较差，不能满足用户需求，得1分； 此项未提供不得分。 （2）项目时间进度安排及供货方案合理，实用性、针对性强，得6分； 项目时间进度安排及供货方案较合理，实用性、针对性较强，得3分； 项目时间进度安排及供货方案不合理，实用性、针对性较差，得1分； 此项未提供不得分。 （3）项目实施方案充分考虑施工周边环境得1分，遵守学校校园管理得1分、安全施工及防护得当得1分、质量保证措施到位得1分，全部响应并提出合理可行方案的得4分； 无相关方案的，依据以上分值相应减分； 有相关方案的，但合理性及可行性均有不足的，相应减分，能满足项目基本需求但有不足的每一点减0.5分； 有严重缺失的，每一点减1分。此项未提供不得分。 | 18 |
| 2.3 | 售后服务方案、服务承诺 | （1）售后承诺及售后服务完全满足且质保期优于招标要求，可提供具体可行的服务保障措施，积极响应及处理周期短，技术支持及服务方式完善得4分； （2）售后服务完全满足要求且投标人承诺所投产品（设备）免费质保期满足招标文件要求的，可提供具体可行的服务保障措施，积极响应及处理周期合理，技术支持及服务方式得当得2分； （3）售后服务不满足招标文件要求，或者服务保障措施等不具体欠缺的得1分； 此项未提供不得分。 （4）投标人承诺所投GPU服务器产品质量免费保修和上门服务年限在招标文件要求的基础上每增加一年加1分，最高得2分。注：须投标人针对质保期做出相应承诺，格式自拟。 此项未提供不得分。 | 6 |
| 2.4 | 培训 | （1）根据投标人针对项目采购需求给出的培训方案进行评审，阐述培训时间及计划且满足采购需求得2分， （2）有相关叙述但未贴合本项目实际需求，相应内容部分减1分，没有相关叙述得0分。 | 2 |
| 三、价格（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评标价）×30。其他详见说明1 | 30 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 节能环保 | （1）投标人提供了满足采购需求的产品且列入“节能产品政府采购品目清单”中规定优先采购产品（须提供国家认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章），得0.5分，最多得1分，不提供不得分。 （2）投标人提供了满足采购需求的产品且产品列入“环境标志产品政府采购品目清单”中，属于优先采购的环保产品（须提供国家认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖公章），得0.5分，最多得1分，不提供不得分。 | 2 |

说明1：评标价

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，则对投标人（供应商）的报价给予6%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。小微企业参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（货物）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

说明2：节能产品、环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，供应商必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，供应商可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，不做资格证明材料。

3.节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询（描述所属品目名称）。

说明3：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人，非单一产品采购项目，招标文件第七章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明4：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明5：评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明6：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 22.	废标、停止评标及招标终止

22.1	在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

22.1.1	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.1.2	出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3	投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4	因重大变故，采购任务取消的。

22.2	废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

22.3	评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

22.4	招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 23.	评标过程及保密原则

23.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六  确定中标

### 24.	中标候选人的确定原则及标准

24.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 25.	确定中标人

25.1	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

25.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 26.	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

26.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28.	履约保证金

28.1	见第六章“合同特殊条款”。

### 29.	质疑

29.1	供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第四章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1	对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2	对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3	对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2	提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。潜在投标人已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3	投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，投标人为自然人的，应当由本人签字。投标人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，投标人为自然人的，应当由本人签字。

29.4	质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5	采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。投标人对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6	采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标投标人的，应当依法另行确定中标投标人；否则应当重新开展招标活动。

29.7	质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 30.	其它

30.1	如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1	“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为。

30.1.2	“欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2	本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第二章  政府采购合同条款及格式

（货物类）

中国人民大学********

项目合同

招标编号：********

甲方：中  国  人  民  大  学

乙方：**************

****年**月**日

甲方：中国人民大学

住所地：北京市海淀区中关村大街59号

乙方：

住所地：

本合同于    年  月  日由中国人民大学（以下简称“甲方”）为一方和                         （以下简称“乙方”）为另一方在北京市海淀区按下述条款和条件签署。

鉴于甲方为获得以下货物及其附随服务，即（货物简介）而公开招标，并接受了乙方以总金额（人民币：（大写）*********整，¥*****）（以下简称“合同总金额”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

下述文件是本合同的一部分，并与本合同具有同等法律效力：

附件一：投标报价表

附件二：招标文件（包括澄清文件）

附件三：投标文件及其全部附件

附件四：中标通知书

附件五：补充方案（如有）

上述文件的解释顺序为：合同条款、投标报价表（附件一）、中标通知书（附件四）、招标文件（附件二）和投标文件（附件三）。本合同条款与招标文件、投标文件等形成合同的其他有关文件作为合同组成部分互为补充和解释，如有不清或相互矛盾、不一致之处，按照本合同执行。

甲方将按照本合同规定向乙方支付合同价款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供约定的产品及其附随服务，该产品及服务已达到甲方要求，并在甲方要求的情况下提升产品及其附随服务的品质以满足甲方要求。

1．定义

本合同下列术语应解释为：

1）“合同”系指买卖双方经协商就签署的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在依约完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的一切货物。

4）“服务”系指根据本合同规定由乙方承担的与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的附随服务，例如：安装、调试、售后、维修和合同中规定乙方应承担的其它义务。

5）“合同条款”系指本合同条款。

6）“甲方”系指中国人民大学。

7）“乙方”系指   填写乙方全称      。

8）“甲方指定目的地”系指本合同项下货物安装、运行的现场或其他甲方指定的地点

9）“天”指日历天数。

2．原产地

2.1本合同项下所提供的货物及其附随服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国”）。

2.2本条款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

3．标准

3.1本合同下交付的货物及提供的附随服务应符合国内有关机构发布的技术标准或相关文件规定。

3.2计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4．知识产权

乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或著作权等知识产权方面的起诉。

5．履约保证金

本项目要求支付履约保证金（按附件二招标文件的要求执行）。

6．付款方法和条件

6.1预付款：合同签订后10日内，甲方支付乙方该合同总金额的30%预付款，即¥***，（大写）*****整；

6.2到货验收后付款：乙方交货后，向甲方货物使用单位提交全部货物单证（包括但不限于产品合格证、产品使用说明、产品保修凭证等在内的全部货物单证）并经甲方货物使用单位到货验收合格后10日内，甲方向乙方再支付合同总金额的40%款项，即¥*****，（大写）********整；

6.3：质保金：乙方提供全部货物的安装、调试和运行等附随服务后，应当在五天之内书面通知甲方进行验收，甲方收到通知后安排相应验收。经甲方货物使用单位最终验收合格后10日内，需向甲方提交该合同总金额的5%货款，即¥****，（大写）*****整；作为质保金，质保期限为一年，以货物安装验收合格日起算，到期后不存在任何问题的，质保金无息返还。质保期内，若乙方提供的产品及其附随服务存在重大瑕疵，或被甲方认定是不符合甲方要求的，或乙方提供的产品出现严重问题的，甲方有权不退还质保金，并可根据实际情况向乙方进行索赔。

6.4安装运行验收后付款：甲方在收到乙方提交的质保金后10日内，向乙方支付合同总金额30%的款项，即¥*****，（大写）********整；

6.5付款信息：

供应商 (乙方)开户行名称:

公司名称

公司账号

其    它:

账户信息变更的，乙方应当在变更之日起10日内书面通知甲方，否则由此产生的不利后果全部由乙方承担。

7．采购货物明细和报价（请按照投标文件相关内容填写）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计（大写）：**************** ¥***** |  |  |  |  |  |  |  |

8．货物规格参数：（请按照投标文件相关内容填写）

| 序号 | 货物名称 | 主要规格参数 |
| --- | --- | --- |

9．运输和安装测试

9.1乙方应在规定时间内负责将货物运至甲方指定目的地，同时乙方应当负责包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用已包括在合同价中。

9.2乙方应在货物到达现场10天前，向甲方提供详细的货物供货清单，供由甲方确认。在甲方确认无误后，乙方应负责将货物运抵甲方指定目的地。若因乙方没有及时通甲方，未按时将货物运抵用户指定目的地，由此而造成的全部损失由乙方承担。

9.3到货验收：货物运达甲方指定目的地由甲方或甲方指定第三方和乙方依据货物供货清单对货物的数量进行检查，如经检查发现有明显损坏，由乙方负责更换。如果到货数量品类等与双方约定不一致的，乙方应当及时采取补救措施，补充供货数量、更换供应错误的产品。检查完成后双方共同签署收货证明，注明到货日期。到货验收合格后由甲方按照本合同第6.2条的约定进行付款。

9.4最终验收：当货物安装调试完成后，甲乙双方共同对货物进行终验，如发现所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求而给甲方带来损失，甲方有权按照本合同16条的相关约定要求乙方承担违约责任，向乙方提出更换或索赔。

9.5乙方有义务协助甲方掌握货物使用的相关知识并解决与货物使用有关的问题。

10．交货

乙方应按照本合同第7、8条“采购货物明细表及货物规格参数表”规定的内容以及投标文件中承诺的时间、地点交货。（即自合同签订之日起****天之内于****交货）

11．产品附随服务

乙方应提供投标文件（附件三）以及本合同项下的所有服务及其它为实现合同目的所应提供的服务。相应服务价款已包含在合同总金额中，甲方无需额外支付。

12．合同修改

任何对合同条件的变更或修改均须经双方签订书面协议，并需符合相关法律法规的规定。

13．分包

本招标项目不允许分包。若乙方违反合同对本项目进行分包的，应向甲方支付合同总金额的5%的违约金，若造成甲方损失的，乙方并应承担全部赔偿责任。”

14．乙方履约延误

14.1 乙方应按照招标文件（附件二）中甲方规定的时间表交货并提供相应的附随服务。

14.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到意外情况，不能按时交货或提供相应服务时，应在意外情况发生之日起10天内以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方，征求甲方关于是否延期的意见。通知不及时的，由此产生的后果全部由乙方承担。甲方在收到乙方通知后，应尽快对意外情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取延期交付的违约金。

15．误期赔偿费

15.1乙方未能依照合同规定按时、按质、按量交货，每延迟一天按合同总金额的 1 ‰计算支付违约金，甲方可从应付价款中扣除逾期交货的违约金。

15.2逾期交货天数达到10天时（含10天），甲方有权单方解除合同，要求乙方按照实际逾期天数支付逾期交货的违约金。乙方并应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

15.3由于甲方原因，未能依照合同规定按时、按额付款，每逾期一天按应付未付款额的万分之三计算支付违约金。

16．合同的解除

16.1本合同签订生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。违约方应支付违约金，造成另一方损失的，并应承担全部赔偿责任。

16.2除合同另有约定外，一方违约或不能履行合同，造成另一方无法实现合同目的的，守约方有权单方解除本合同，并由违约方承担违约和赔偿责任。

16.3因甲方原因致使乙方遭受第三方追诉的，甲方应承担由此给乙方造成的损失并承担违约责任。因乙方原因致使甲方遭受第三方追诉的，由乙方承担因此给甲方造成的全部损失并承担违约责任（损失包括但不限于律师费、差旅费、赔偿金等）。

16.4因甲方中途改变方案或自身原因导致乙方交货或工期延迟的，不视为乙方违约，且乙方的交货期限和工期相应顺延。

16.5服务违约处理：

由于乙方原因未履行或未及时履行产品附随服务的承诺的，应承担以下违约责任：

16.5.1乙方未按照服务承诺时限响应或排除故障，或未达到合同规定的服务质量的，每次按合同总金额的1%计算支付违约金，由此造成甲方损失的，乙方并应负责赔偿。

16.5.2乙方不能全程配合甲方或第三方检测机构工作的，按合同总金额的  1%计算支付违约金，由此造成甲方损失的，乙方并应负责赔偿。

16.5.3乙方未能按合同约定提供培训服务，每次违约按合同总金额的1%计算支付违约金，造成甲方损失的，乙方并应负责赔偿。

16.5.4 乙方未按照甲方要求完成所有旧设备、设施、管线的拆除（如需），或者未按照甲方的要求将拆除的旧设备、设施、管线存放到指定位置（如需），每发现一次，乙方应承担合同总金额1%的违约金。

16.5.5 服务违约金累计达到合同总金额的5％时，甲方有权单方解除合同，乙方并应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

16.6项目组人员违约处理

16.6.1乙方在投标文件中承诺在3年驻场服务期内驻场服务负责人     专职于本项目。在本合同执行期间，乙方如违反上述承诺须承担人民币 5 万元/人的违约金。

16.6.2乙方未经甲方同意，无特殊原因或其他不可抗拒因素，未按甲方的要求投入足够的驻场服务人员，每发生一次按合同总金额的3%计算违约金。

16.7增值税专用发票违约处理

16.7.1由于乙方提供的增值税专用发票不合格，或者未能通过税务部门认证，乙方应在接到甲方通知后7个工作日内重新开具合格的增值税专用发票，并送达甲方，乙方自行承担由此产生的全部费用。

16.7.2由于乙方的原因，导致增值税专用发票认证期失效的，乙方须向甲方支付违约金，违约金金额为认证期失效的增值税专用发票上显示的税额。

16.7.3乙方提供的增值税专用发票税率低于合同标的应征税率致使甲方减少抵扣或被税务机关以“失控发票”等事由追缴税款的，追缴税款由乙方据实向甲方支付，并按照合同总金额的10%支付违约金。由于上述原因造成甲方损失的，乙方并应负责赔偿。

16.7.4如乙方提供的增值税专用发票经税务部门鉴定为假发票，乙方应承担相应的法律责任。同时，甲方有权解除合同，并由乙方赔偿甲方全部经济损失。

16.8 如果甲方根据上述规定，解除了全部或部分合同，甲方再次购买与未交货物类似的货物，乙方应承担采购的差额费用。

17．不可抗力

17.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能履行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

17.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电子邮件等书面方式通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内就合同履行问题达成新的协议。

18．因破产等情形而终止合同

如果乙方出现破产或解散等丧失履约能力的情形，应立即通知甲方。甲方可在任何时候以书面或其它形式通知乙方，终止合同。该合同的终止将不损害或影响甲方有权采取任何补救措施。

19．售后服务、保修承诺及培训方案

请按照投标文件相关内容填写，并可以在双方协商一致后按照甲方的要求增加服务。

20．争端的解决

20.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如协商不成的，任何一方均可依《中华人民共和国民事诉讼法》向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

21．税和关税

中国政府根据现行税收法律法规的规定征收的与本合同有关的一切税费都已计入合同总金额中。

22．合同生效及其他

22.1本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，手写涂改无效；

22.2本合同应在双方签字后生效。

附件一：招标文件（包括澄清文件）

附件二：投标文件及其全部附件

附件三：中标通知书

附件四：补充方案（如有）

甲方（盖章）：

地址：北京市海淀区中关村大街59中国人民大学崇德楼东楼811

法人代表或委托代理人（签字）：

电话： 010-62511204

乙方（盖章）：

地址：

法人代表或委托代理人（签字）：

电话：

# 第三章  附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障资金缴纳记录

7-6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-7近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-8制造厂商授权书（格式）

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料及人员配备

附件10——中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

## 附件1  投标书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

## 附件2  投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标单价（元/台） | 投标总价（元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3  投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________        报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件4  货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

## 附件5  技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件章节及条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6  商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7  资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障资金缴纳记录

7-6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-7近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-8制造厂商授权书（格式）

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1  法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件，上述材料加盖本单位公章】

附件7-2  纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件，依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税，上述材料加盖本单位公章】

附件7-3  投标人的资格声明(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份           国内           出口           总额

__________     ___________    ___________    ___________

__________     ___________    ___________    ___________

__________     ___________    ___________    ___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

附件7-4  投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2020年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供会计师事务所出具的本单位2020年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），上述材料加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供规定年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，需授权代表签字并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5  社会保障资金缴纳记录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金，上述材料加盖公章】

7-6  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如招标文件第七章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料，并加盖公章；招标文件如无特殊要求的投标人自行承诺并加盖公章。）

7-7  近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

附件7-8  制造厂商授权书（格式）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第  （招标编号）  号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予  （经销商名称）  全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认  （经销商名称）  或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于    年  月  日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

（注：第七章明确要求提供制造厂商授权的进口产品必须提供该授权书。其它产品不是必须提供，如不按要求提供则按负偏离扣分处理）

附件7-9  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

1、与采购项目的关系申明

我公司（□  是      否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

投标人关联单位列表

请列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、被控股、管理关系的单位等信息，完成下表。如本表涉及的情况不存在，请在一、二项下填写“无”。

| 序号 | 供应商名称 | 统一社会 信用代码 | 法定 代表人 | 投资金额 （元） | 所占比例（%） | 是否参加本包的投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 单位负责人为同一人的供应商 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | / | / |  |
| 2 |  |  |  | / | / |  |
| … |  |  |  | / | / |  |
| 二 | 存在直接控股、被控股、管理关系的供应商 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

（备注：上述证明材料可以由国家企业信用信息公示系统或者天眼查网站查询投标人可自愿提供查询复印件。）

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

## 附件8  法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职    务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

## 附件9  业绩证明材料

1、（列表描述，包括但不限于项目名称、采购货物名称和数量、签订日期、合同金额等，须附合同复印件，上述材料加盖公章）

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：_______________

投标人名称(盖章): ______________________

日期：_____年______月______日

## 附件10  中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件11  招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

包括但不限于：

1.项目实施方案

2.项目团队人员

3.售后服务方案、服务承诺及质保期

# 第四章  招标公告（投标邀请）

项目概况：

中国人民大学大数据分析公共教学研究平台建设（二期）项目的潜在投标人应在北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室获取招标文件，并于2022年05月17日上午9:30整（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：BIECC－22ZB0207

2.项目名称：中国人民大学大数据分析公共教学研究平台建设（二期）

3.合同履行期限： 合同签订后2022年10月30日前全部交付。

4.本项目不接受联合体投标。

5.预算金额（最高限价同预算）、采购需求

| 序号 | 分包名称 | 预算(万元) | 技术指标、数量概述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 中国人民大学大数据分析公共教学研究平台建设（二期） | 320 | 大数据相关技术布局已成为国家战略，国家多次在战略层面推出大数据和人工智能行业发展规划，强调大数据和人工智能领域学科布局…其他详见招标文件要求 |

本项目不接受进口产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标。

- 二、申请人的资格要求

1. 合格投标人：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及招标文件第一章投标人须知第1.2项。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标；遵守国家有关法律、法规、规章和《中国人民大学采购与招标管理办法》有关的规章；须购买招标文件并登记备案。

- 三、获取招标文件

时间：2022年4月24日至2022年04月29日，上午9:00至11:30，下午13:00至16:30（北京时间，下同）。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

方式：现场购买（仅接受现金）或汇款购买。若电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（招标编号）购买标书信息”。若需快递纸质版招标文件也请在邮件中注明，须加收快递费50元。电汇或网银必须于购买文件截止之日下午16:30前到账。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |

售价：人民币500元/包，售后不退（电子版招标文件请到http://www.biecc.com.cn/标书下载处下载）。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年05月17日上午9:30整（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层611会议室。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 发布公告的媒介：本公告在中国人民大学官网发布。

2. 需要落实的政府采购政策：如促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、优先采购节能产品、环境标志产品、扶持不发达地区和少数民族地区（如有相应的具体实施政策的）等。

3. 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

4.届时请投标人派代表参加开标仪式。参与开标仪式的人员应佩戴口罩、携带身份证。

5.如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人：中国人民大学

地址：北京市海淀区中关村大街59号  联系人和联系方式：肖老师  62511204

2.采购代理机构信息：北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611（购买标书在608）

邮  编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行        帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部  座机：82375162

项目联系人：夏晓红13601015707、王经理      联系电话：010-82376082

传真：82370881                           电子邮箱：jowena@163.com

# 第五章  投标人须知资料表

本表是关于投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和招标公告（投标邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：中国人民大学 联系方式：62511065 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 联系方式：82376082 |
| 11.1 | 投标保证金：人民币39200元。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期： 90天 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份； 电子版 1 份。 |
| 15.1 | 投标截止期：2022年05月17日09:30（北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2022年05月17日09:30（北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院桥天工大厦A座6层611会议室。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评分法。 |
| 24.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增加变更：不超过原合同金额的10％ |

# 第六章  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 定义

1.1 买方：本合同买方系指：中国人民大学。

1.2 卖方：本合同卖方系指：            。

1.3现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：                。

2、交货方式

2.1 本合同项下的货物交货方式为：  现场交货  。

2.2 本合同项下的交货期为：       按第七章要求执行       。

3、 付款条件：

国内产品：详见合同条款

# 第七章  货物需求及技术规格

1、本项目不接受进口产品（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标。投标人应按人民币报价（报价必须包含运送产品到达采购人指定位置且安装、调试等全部费用），否则视为对招标文件的非实质性响应。

“★”号指标不满足则视为对招标文件的非实质性响应，“#”号作为重要评分项，不满足按扣分处理。

使用用途：教学科研

核心产品：GPU服务器

| 序号 | 分包名称 | 预算(万元) | 技术指标、数量概述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 中国人民大学大数据分析公共教学研究平台建设（二期） | 320 | 大数据相关技术布局已成为国家战略，国家多次在战略层面推出大数据和人工智能行业发展规划，强调大数据和人工智能领域学科布局…其他详见招标文件要求 |

项目实施范围：中国人民大学立德公寓楼。

项目交付地点：立德公寓楼B116、B117。

技术和服务需求

- 项目概述

| 1 | 项目背景 | 大数据相关技术布局已成为国家战略，国家多次在战略层面推出大数据和人工智能行业发展规划，强调大数据和人工智能领域学科布局。与此同时，学术界和企业界对数据思维型人才的需求强劲。当前形势对我校人才培养提出了挑战。另外，我校各学科对大数据计算和分析方面的教学研究有共性需求。大数据平台具有公共共享属性，计算资源具有分时共享的特点，存储资源具有规模化效应。 但是，目前我校缺少一个具有全校公共属性的、方便易用的大数据计算平台，存在各院系独自申请建设的现象。 建设校级公共教学研究平台可以有效避免机房重复建设、软硬件重复采购的问题。建设一个面向全校的大数据分析公共教学研究平台非常有必要。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目需实现的功能或目标 | 建设一个面向全校的大数据分析公共教学研究平台，包括：购置UPS、空调、机柜，完成机房基础设施建设；将已有软硬件资源搬迁至新建机房，并适当扩容，进而将数据和计算资源进行统一管理。 |
| 3 | 采购用途 | 本项目所采购的软硬件设备将为全校有相关教学研究需求的学科提供计算资源和数据资源的支持，有效支撑各学科的教学和研究，尤其是支持我校双一流学科建设。 |
| 4 | 项目范围/内容 | CPU服务器、GPU服务器、千兆交换机、防火墙、公共计算云平台软件、UPS主机、蓄电池、精密空调、机柜系统、冷通道系统、环境监控综合管理系统、线缆、系统集成服务 |

- 采购产品一览表

| 序号 | 货物名称 | 是否为核心产品 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CPU服务器 |  | 台 | 3 | 中国 |
|  | GPU服务器 | 是 | 台 | 1 | 中国 |
|  | 千兆交换机 |  | 台 | 1 | 中国 |
|  | 防火墙 |  | 台 | 1 | 中国 |
|  | 云平台管理软件 |  | 套 | 1 | 中国 |
|  | UPS主机 |  | 台 | 2 | 中国 |
|  | 蓄电池 |  | 套 | 2 | 中国 |
|  | 精密空调 |  | 台 | 4 | 中国 |
|  | 机柜系统 |  | 项 | 1 | 中国 |
|  | 冷通道系统 |  | 项 | 1 | 中国 |
|  | 一体化环境监控主机 |  | 台 | 1 | 中国 |
|  | 监控传感器 |  | 项 | 1 | 中国 |
|  | 双门网络型门禁控制器 |  | 项 | 1 | 中国 |
|  | 视频监控系统 |  | 项 | 1 | 中国 |
|  | 线缆 |  | 项 | 1 | 中国 |
|  | 系统集成服务 |  | 套 | 1 | 中国 |

- 产品清单及指标要求

- 指标按重要性分为“★”、“#”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标。

- “证明材料要求”填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

1. CPU服务器

| 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 3台 |  |
| 外形 |  | 机架式，≥2U |  |
| CPU | ★ | 配置≥2颗CPU：每颗不低于英特尔至强Gold 5317 3.0GHz 12C 18M缓存处理器 |  |
| 内存 |  | 实配内存≥256GB，速率3200MHz |  |
| 硬盘槽位 | # | 支持≥8个NVME硬盘槽位 | 提供证明材料并加盖投标人公章 |
| 硬盘 |  | 配置≥5块3.84TB NVME SSD硬盘，随机读取IOPS≥875000，随机写入IOPS≥100000，顺序读取（最高）≥6500MB/s, 顺序写入（最高）≥3500MB/s 配置≥2块240G以上SSD |  |
| 网卡 |  | 配置≥4个千兆电口，配置≥2个万兆光口（含光模块） |  |
| InfiniBand接口 |  | 配置≥1个IB卡 (100Gb/s)单端口 |  |
| I/O插槽 |  | 支持≥10个PCIe扩展插槽 |  |
| 电源 |  | 配置≥2个电源模块；要求：电源功率≥800W，支持冗余 |  |
| 风扇 |  | 满配冗余风扇,支持单风扇失效； |  |
| 硬件管理 |  | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；支持虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控。 |  |
| 服务 |  | 提供3年（每周7天*24小时）上门维保服务,提供3年硬盘无需返还服务。 | 针对本项目提供原厂商售后服务承诺函 |

2.GPU服务器

| 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1台 |  |
| 外形 |  | 机架式，≥4U |  |
| CPU | ★ | 配置2颗CPU：每颗不低于英特尔至强Gold 6348 2.6GHz 28C 42M缓存处理器 |  |
| 内存 |  | 实配内存≥512GB，速率3200MHz |  |
| GPU卡槽 | # | 支持≥8块双宽GPU卡 | 提供证明材料并加盖投标人公章 |
| GPU | ★ | 实配≥4块 A100 80G PCIe GPU卡 |  |
| 硬盘 |  | 配置≥2块960G以上SSD |  |
| 网卡 |  | 配置≥4个千兆电口，配置≥2个万兆光口（含光模块） |  |
| InfiniBand接口 |  | 配置≥1个IB卡 (100Gb/s)单端口 |  |
| I/O插槽 |  | 支持≥10个PCIe扩展插槽 |  |
| 电源 |  | 配置≥4个电源模块；要求：电源功率≥2000W，支持冗余 |  |
| 风扇 |  | 满配冗余风扇,支持单风扇失效； |  |
| 硬件集成管理 |  | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 支持虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控。 |  |
| 服务 |  | 提供3年（每周7天*24小时）上门维保服务,提供3年硬盘无需返还服务。 | 针对本项目提供原厂商售后服务承诺函 |

3. 千兆交换机

| 指标项 | 重要性 | 技术参数 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 包括1台千兆交换机和组网所需线缆 |  |
| 整机性能 | ★ | 交换容量≥756Gbps，包转发率≥250Mpps |  |
| 端口 |  | 支持≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+ |  |
| 扩展插槽 | # | 支持业务扩展插槽数≥1 | 提供证明材料并加盖投标人公章 |
| 多类型插卡 | # | 要求设备支持不同种类的业务插卡（例如端口扩展板卡，鹰视扫描器插卡、mini iMC插卡） | 提供证明材料并加盖投标人公章 |
| 三层功能 |  | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |  |
| VxLAN |  | 支持VxLAN功能，支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能 |  |
| 管理维护 |  | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |  |
| iNQA | # | 要求支持智能网络质量分析（iNQA）技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量 | 提供第三方测试报告，并加盖投标人公章 |
| 服务 |  | 提供3年（每周7天*24小时）上门维保服务。 |  |

4. 防火墙

| 指标项 | 重要性 | 参数配置 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1台 |  |
| 性能要求 | ★ | 大包吞吐量≥15G，最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥12万 ，内存≥8G |  |
| 硬件架构 |  | 采用非MIPS多核架构 |  |
| 接口要求 |  | 支持≥16个千兆以太电口，≥4个千兆以太光口，≥6个万兆以太光口 |  |
| 部署模式 |  | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式 |  |
| 路由实现 |  | 实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 |  |
| URL过滤 | # | 设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤；设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类；支持联动云端URL地址库进行全面实施核查 | 提供证明材料并加盖投标人公章 |
| 虚拟化能力 | # | 设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。 | 提供第三方测试报告，并加盖投标人公章 |
| 安全策略 |  | 支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略 |  |
| 服务 |  | 提供3年（每周7天*24小时）上门维保服务。 |  |

5.云平台管理软件

| 指标项 | 重要性 | 参数配置 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | # | 提供产品应用于大规模CPU集群（单一系统节点数>150台）和GPU集群（单一系统内GPU数量>400块）生产环境的成功案例及用户证明。 | 提供相关材料 |
|  |  | 支持通过主流WEB浏览器管理和使用平台资源。 |  |
| 架构和系统支持 | # | 支持调度多种任务类型，包括HPC集群、Hadoop集群、虚拟机等。 | 提供软件系统截图，截图需包括支持本功能 |
|  |  | 同时支持两类资源虚拟化技术，包括虚拟化和容器虚拟化技术。 |  |
|  |  | 支持x86、ARM、KNL等架构服务器，支持NVIDIA GPU等异构服务器。 |  |
| 科研计算平台系统管理要求 |  | 通过界面统一管理平台用户，支持与外部LDAP服务器或Windows AD域控集成，支持与现有统一身份认证系统对接。 |  |
|  | # | 提供不少于三种角色，包括系统管理员、群组管理员和普通用户；支持群组管理员和普通用户创建群组并邀请其他用户加入。 | 提供软件系统截图，截图需包括支持本功能 |
|  |  | 支持对用户的资源使用量进行限额，便于管理员合理分配集群资源，可以修改每个用户或用户组的最大可用CPU核数、GPU个数、内存使用量、存储空间、实例数等。 |  |
|  |  | 支持管理员对应用运行时所需环境的配置修改，参数包含所属资源池、CPU、内存、GPU、块存储等信息。 |  |
|  |  | 支持设置用户虚拟机实例、容器实例的使用周期，到期自动回收资源并提前自动通知用户。支持到期前手动延长使用周期。 |  |
|  |  | 支持应用的可见性权限设置，配置用户能访问的应用。 |  |
|  |  | 支持回收站功能。实例释放后自动进入回收站中，可通过回收站对实例进行恢复或彻底删除。 |  |
|  |  | 平台支持通过WEB页面对GUI类应用进行访问和操作，支持远程桌面交互、字符界面交互、网页界面在线交互式编程等模式。 |  |
| 数据管理要求 |  | 平台提供数据集统一管理的功能，数据绑定用户，不与计算节点绑定。提供同一用户的不同计算实例之间的数据共享功能，提供不同计算实例中的程序可以同时对用户数据目录进行读写访问的功能。 |  |
|  |  | 平台提供用户目录，项目目录，共享群组目录等数据管理的功能，在项目组中，用户可以通过共享目录进行数据共享，也可以在项目组中有自己私有的数据目录。 |  |
|  |  | 平台提供通过浏览器上传计算配置文件和下载计算结果以及断点续传等功能，支持用户本地挂载平台数据目录，实现用户本地、平台和实例环境的数据同步，支持用户本地是Windows操作的数据挂载。 |  |
| 容器场景功能要求 |  | 支持容器虚拟集群在多个用户之间的共享，支持在同一虚拟集群内用户之间的数据共享。在容器内多节点并行计算的性能损耗和物理机相比在1%以内。 |  |
|  |  | 支持以透传的方式实现容器对物理GPU的访问，支持单机单卡和单机多卡的单容器环境，支持多机多卡容器化分布式GPU训练集群。 |  |
|  | # | 支持通过软件仓库一键创建完整独立的容器环境，包括桌面可视化环境、Slurm集群环境、Hadoop环境、Jupyter在线web交互环境等。 | 提供软件系统截图，截图需包括支持本功能 |
|  | # | 支持GPU共享，支持在1块GPU卡上，同时运行多个GPU容器环境，分配GPU可以按照0.1块、0.2块分配。 | 提供软件系统截图，截图需包括支持本功能 |
| 集群场景功能要求 |  | 支持主流的HPC作业调度软件。 |  |
|  |  | 系统支持同时运行和管理多个容器虚拟集群环境，每个集群可采用独立的调度器，虚拟集群之间互相隔离，不受影响。 |  |
|  |  | 支持普通用户手动调整自己的容器虚拟集群的规模。 |  |
|  |  | 支持通过作业模板方式在Web页面提交作业；支持用户创建个人作业模板；支持管理员创建全局作业模板。 |  |
|  |  | 支持查看每个作业的运行资源使用情况。 |  |
|  |  | 支持同一用户在不同独立集群中进行任务提交，并可以查看自己提交的任务在不同集群中的状态。 |  |
| 统计与计费功能要求 |  | 平台提供集群运行情况监控功能，包含正在运行的用户，集群利用率等。 |  |
|  | # | 支持分别根据CPU、GPU、内存等资源采用不同的费率标准进行分类计费。 | 提供软件系统截图，截图需包括支持本功能 |
| 软件环境 |  | 配置常用编译器和数学库GNU C/C++/F77/F90编译器、Java、Intel C/C++/Fortran编译器；Intel MKL、BLAS、LAPACK、FFTW；OpenMPI。 |  |
|  |  | 支持Jupyter、RStudio等数据分析工具，支持Python, Anaconda, R等，并支持用户自定义软件包安装。 |  |
|  |  | 支持GPU多机多卡分布式训练框架，包括Tensorflow，Pytorch等，支持分布式训练框架与作业调度系统集成。 |  |
| 服务 | # | 提供原厂针对本项目授权书 |  |

6 电气系统

本项目机房位于中国人民大学立德公寓楼B1层,机房规划于B1横轴AB轴，纵轴7~9轴，约80平米。规划如下图：

### 6.1  UPS性能参数

机房需放置2套封闭冷通道，每套微模块设计不低于10个服务器机柜及1个弱电列头柜。机房内服务器机柜按照不低于9kW/机柜设计、网络机柜按照不低于2kW/机柜设计，每套微模块内设计1套一体化UPS，一体化UPS主机容量不小于120kVA，模块配置不低于100kVA，电池后备时间为单机负载70kW后备10分钟。

UPS输入输出电缆、电池组到主机之间连接线缆、UPS主机及电池架底座不在本项目范围内采购，但是需要集成安装调试。

投标人依据自行设计选择UPS容量，提供UPS容量选型计算书，UPS容量包含：设计服务器机柜数*9kW/机柜（需求系数为80%）、设计网络机柜数*9kW/机柜（需求系数为100%）、应急及备用照明（需求系数为100%）、门禁系统、消防系统、其他设备部分。

UPS主要性能参数见下表：

| 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 一体化要求 | 一体化UPS应包含总输入配电、UPS、UPS输入输出配电、IT配电、空调及通道照明配电等，具有完整的模块供配电方案，以满足机房配电灵活性和可扩容性。 |  |
|  | 总输入配电 | 总输入配电不低于320A |  |
|  | 系统要求 | 为保证旁路抗冲击能力及扩容要求，要求采用统一的集中旁路模块，旁路模块应可插拔维护，故障和热插拨时UPS应能正常双变换输出 |  |
| # | UPS容量 | 单模块容量不小于25kVA，单机容量不小于120kVA，。配置容量满足设计机柜容量负荷，且不低于100kVA | 提供彩页、实物照片或第三方检测报告 |
|  | 旁路设计 | 系统内置手动维修旁路，在自动旁路故障时，进行维护操作 |  |
| # | 开关组件 | 配置总输入开关，UPS输入开关、维修旁路开关和输出开关 | 提供彩页、实物照片或第三方检测报告 |
|  | IT输出开关 | 不低于63A/1P/12路（市电）、63A/1P/12路（UPS） |  |
|  | 动力输出开关 | 不低于 63A/3P/5路,32A/1P/9路（市电） |  |
|  | 环境温度 | 工作温度：0~+40℃ 相对湿度：≤95%（25℃,无凝露） |  |
|  | 电气性能1 | 输入电压 380VAC ±25% 输入频率 50±10% |  |
|  | 电气性能2 | 整流器输入性能应符合YD/T1095-2008《通信用不间断电源-UPS》一类UPS标准）。 满载时，输入谐波电流总含量＜3%；输入功率因数＞0.99； 半载时，输入谐波电流总含量＜8%；输入功率因数＞0.98 |  |
|  | 电气性能3 | 整流器或充电器输出指标 电压精度：±1％ 具有电池均充、浮充自动控制功能：在电池放电结束UPS输入供电恢复后，应自动启动均充充电，满足每节（12V）电池均充电压14.1V，并能够自动转浮充充电。 具有电池充电温度补偿功能：能够根据电池环境温度，自动调整充电器输出电压，避免过充电还欠充电； 具有电池定期自动维护和测试功能：定期自动释放部分电池能量，避免长期浮充导致电池容量衰减，能量释放比例＜电池额定容量25%，并能够侦测及修正电池组实际电池容量和电池组是否处于良好状态。 |  |
| # | 电气性能4 | UPS主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试，投标时承诺具备此功能且机器到现场后需现场验证 | 提供彩页、用户操作手册、第三方检测报告或承诺函 |
| # | 电气性能5 | 效率： 50%以上负载时，≥93%； 100％负载时≥93％； | 提供彩页或第三方检测报告 |
| # | 电气性能6 | 逆变器过载能力： 110%额定电流≥60min 125%额定电流≥10min 150%额定电≥100s | 提供彩页或第三方检测报告 |
|  | 设备监控性能 | 设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的LCD液晶屏+按键，能够显示输入输出及电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息，并带LED指示灯，可显示UPS当前运行状态等。具备近端EPO紧急关机按钮 |  |
|  | 设备机械性能 | 采用服务器机架外观设计，冗余UPS系统（不含电池）的总体外观尺寸满足：高度≤2000mm，深度≤1000mm，宽度≤600mm。标准支持上下走线，无需走线边柜。 |  |

### 6.2 蓄电池性能参数

每套微模块内设计1套一体化UPS，一体化UPS主机容量不小于120kVA，模块配置不低于100kVA，电池后备时间为单机负载70kW后备10分钟。

采用恒功率方式，按照70kW负载、负载功率因数1、逆变器效率0.95、终止电压1.7V，后备10分钟提供电池计算书。主要性能参数见下表：

| 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 与主机配套兼容 |  |
|  | 容量配置 | 单只电池容量不低于12V100Ah，单组电池容量不低于12V3600Ah |  |
|  | 安全性 | 蓄电池正常使用时保持气密和液密状态，当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体，当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入电池内部。电池在使用寿命期间，正常使用情况下无需补加电解质。 |  |
|  | 极板 | 应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大 |  |
|  | 蓄电池槽、盖材质 | 用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。 |  |
|  | 连接件压降 | 应低于7mV |  |

6.3 设备需求总表

| 系统 | 产品名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS系统 | UPS主机 | 每套微模块内设计1套一体化UPS，一体化UPS主机容量不小于120kVA，模块配置不低于100kVA，电池后备时间为单机负载70kW后备10分钟。含监控卡 | 套 | ≥2 | 各投标人依据设计方案自行选择符合要求的产品及核算工程量，投标清单需明确品牌、规格型号及数量 |
| 蓄电池 | 蓄电池 | 单只电池容量不低于12V100Ah，单组电池容量不低于12V3600Ah | 套 | ≥2 |  |
|  | 电池柜 | 可安装40节12V100Ah电池 | 个 | ≥2 |  |
|  | 电池开关盒 | 400A4P开关及汇流排，可单独安装 | 个 | ≥2 |  |
|  | 电池连接线缆/铜牌 | ZR-RVV120 | 根 | ≥2 |  |
|  | UPS与电池间连接线 | ZR-RVV120，电池到主机连接线 | 米 | 0 | 不在本项目范围内采购，但是需要集成安装调试 |
| 工程 | UPS输入、输出线缆/牌 | ZR-YJV4*120+1*70，国标线缆 | 米 | 0 |  |
|  | UPS及电池柜设备底座 | UPS主机及电池架底座 | 个 | 0 |  |
|  | 交钥匙工程 |  | 项 | 1 |  |

7 精密空调

本项目新建机房需放置2套封闭冷通道，每套微模块设计不低于10个服务器机柜及1个弱电列头柜。服务器机柜按照9kW/机柜设计、网络机柜按照2kW/机柜设计设计。

精密空调主电缆及底座不在本项目范围内。

投标人依据自行设计选择空调容量，提供每套微模块空调制冷量选型计算书，空调制冷量：设计服务器机柜数*9kW/机柜*80%+设计网络机柜数*2kW/机柜*80%+房间面积*50%*0.12。

每套微模块设计空调数量≥2台，各投标人依据设计方案及投标产品特征自行选择机组数量。精密空调采用行间精密空调的制冷方式，行间精密空调需具备轮巡功能。空调全部采用下走管线，空调排水需自带加压，每套微模块安装一套精密空调加湿上水口安装软化水设备，上水取自本楼层卫生间。

7.1  精密空调性能参数

| 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 室内风机形式 | EC风机 |  |
| ★ | 总冷量 | ≥40kW（回风温度37℃，相对湿度24%） |  |
| # | 显冷量 | ≥40kW | 提供彩页、第三方检测报告或原厂承诺函 |
| # | 显热比 | 1 | 提供彩页、第三方检测报告或原厂承诺函 |
|  | 机组尺寸 | 列间空调机组整机参考尺寸（宽*深*高）应为：600×1200×2000（mm） |  |
|  | 风量 | ≥8500 m3/h |  |
|  | 加湿量 | ≥3kg/h |  |
|  | 前段软化水装置 | 每套微模块均需配置一台树脂型软化水装置，加湿能力不低于10kg/h |  |
|  | 加热量 | ≥6kW |  |
|  | 控制界面 | 采用全中文显示器，图像化显示机组内各组件的运行状态，包括被检测机柜的进出风温湿度等；标配RS485接口，ModBus协议 |  |
|  | 机械性能 | 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 操作及维修安全、方便。 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 标牌、标记：应平整清晰 |  |
|  | 电气性能 | 精密空调机组的的电气性能应符合IEC标准； 输入电压允许波动范围：额定电压380~415V 10% ； 频率：额定频率3Hz |  |
|  | 机组性能 | 精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。 |  |
|  |  | 可以实现最低20%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 |  |
|  |  | 精密空调可支持制冷量20%~100%无极调节； |  |
| # | 风机 | 要求采用EC风机，具有软启动功能，启动电流低；风机N+1冗余配置，任意风机故障，仍可确保全风量运行； | 提供彩页、第三方检测报告、操作手册或原厂承诺函 |
| # | 膨胀阀 | 机房专用空调要求标配电子膨胀阀，实际冷量与负载精确匹配，能快速响应； | 提供彩页或第三方检测报告 |
|  | 蒸发器 | 采用“/”型，稳定性高，可蒸发完全，减小压差，气流更加平稳、降低损耗, 降低风扇的能耗，降低机组噪声； |  |
|  | 压缩机 | 考虑到压缩机运行振动大，为避免对相邻服务器机柜内服务器的连接产生不利影响，为避免震动产生的噪声过大，可采用压缩机外置室外设计，如压缩机内置室内机设计需时保证室内有足够维护空间，有效降低噪声； |  |
|  | 室外机 | 能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能； |  |

7.2  设备需求表

| 系统名称 | 产品名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精密空调 | 风冷直膨式列间空调（R410A) | 40kW风冷式行间空调（R410A)，在机组回风工况37℃/24%RH下：制冷量≥40kW 前送风 风冷恒温恒湿 深1.2米；R410A环保制冷剂≥8。 | 台 | ≥4 | 各投标人依据设计方案自行选择符合要求的产品及核算工程量，投标清单需明确品牌、规格型号及数量 |
| 工程 | 室内机主电缆 | ZR-YJV3*16+2*10国标线缆 | 米 | 0 | 不在本项目范围内采购，但是需要集成安装调试 |
|  | 精密空调设备底座 | 精密空调设备底座 | 个 | 0 |  |
|  | 制冷剂 | R410A环保制冷剂 | 瓶 | ≥8 |  |
|  | 交钥匙工程 |  | 项 | 1 |  |

8一体化机柜（微模块）及机柜系统

2套封闭冷通道，总计不低于20个服务器机柜及2个弱电列头柜，不低于2套UPS及配电，不低于4套列间精密空调，1套综合管理系统。

每套微模块设计不低于14个标准模块化柜位，其中至少包含10个服务器机柜1个弱电列头柜、1台一体化UPS、2台列间精密空调。

8.1 服务器机柜及弱电列头柜主要性能参数要求

| 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器机柜及弱电列头柜机柜系统 |  |  |  |
|  | 参考尺寸 | （宽*深*高，mm）：600*1200*2000颜色为黑色 |  |
|  | 性能指标 | 1、提供19英寸标准服务器密封柜体，柜体尺寸600mm宽-1200mm深-2000mm高，提供空间42U，前门单开，后门双开，脚座，投标产品的整体机柜高度不高于2米。 2、机柜采用专用的机柜并柜连接件，支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能。 |  |
|  | 基本配置 | 每个柜体内配套2件L型支架、2个承载托盘、5个1U盲板、5个2U盲板、2个PDU、2个工业连接器 |  |
|  | 机柜承重指标 | 机柜承重需达到动态负载1000kg，静态负载1500kg |  |
|  | 机柜开孔率 | 前后门需采用网孔门设计，网孔为六边形设计,开孔率不低于75％ |  |
|  | 调平支脚 | 机柜采用不小于直径为40mm调平支脚调节机柜的水平度，可支持调节高度范围为：10～50mm。 |  |
|  | 侧门 | 左右侧门采用上下两段式设计，带有弹扣锁，可免工具将侧板快速安装固定于框架上 |  |
| 微模块封闭系统 |  |  |  |
|  | 密封通道 | 密闭通道宽度为1200mm |  |
|  | 通道天窗 | 封闭通道顶板采用模块化设计，每个单元均能独立安装，并能与相邻的单元连接；可根据机柜宽度不同，提供多种通道顶板规格。 |  |
|  | 通道天窗 | 通道天窗应采用平顶结构，天窗开启后总高度不超过机柜顶部550mm，同时确保通道内高度不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全 |  |
|  | 通道天窗 | 通道天窗金属框应采用≥1.5mm优质冷轧钢板，符合GB11253。通道天窗应采用透光性好，机械强度高的钢化玻璃材料，钢化玻璃厚度≥5mm，透光率不低于90%。钢化玻璃具备3C认证，并提供证书证明 |  |
|  | 通道天窗 | 活动天窗采用电磁锁控制，应与消防信号联动。消防状态下电磁锁自动打开，天窗在重力作用下可自动打开，打开角度90°，并有限位装置，避免天窗开启后频繁大幅度晃动，最大限度地让消防气体进入通道内，动作可靠迅速。 |  |
|  | 通道门 | 通道门为平移门，采用钢化玻璃外包优质冷轧钢板门框结构，通道门钢化玻璃面积≥50%；或采用全钢化玻璃加铝边框结构，通道门钢化玻璃面积≥90%；平移门顶部需安装可编辑显示内容的LED显示屏，自带温湿度显示，能隐藏式安装门禁系统内的电磁锁（电磁锁磁吸力≥120kg），平移门开启方式为自动开启/闭合，平移门在通道内外需同时满足：红外自动感应开门、开门按钮开门、门禁（密码+刷卡+指纹）开门三种方式；平移门开启时两侧需有多功能组合柜（在微模块长度方向上的深度≤250mm），多功能组合柜具有以下功能：①平移门开启时具有藏门功能，平移门不外漏；②满足安装动环设备及动环监控显示屏（Pad）； |  |
|  | 照明系统 | 5) 封闭通道内应安装LED灯，作为通道的补充光源，平行分布于通道两侧，保持美观及必要的可维护性，通道内照度满足GB50174-2017相关要求。 |  |

8.2 设备需求表

| 系统 | 产品名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机柜系统 | 600*1200*2000mm机柜 | 1）600*1200*2000mm机柜； 2）机柜静态承载能力≥1500kg 3）符合标准：IEC60297-2,GB/T3047.2-92,YDT2319-2011,兼容19英寸国际标准，ETSL标准。； 5）高密度大面积六角网孔前后门，前门单开，后门双开 6）机柜前后门开孔率≧70% 7）机柜内设4根安装U立柱，表面丝印有防腐蚀RMU刻度；U立柱可前后调整； 8）机柜静态承载≧1500KG； 10）每个柜体内配套2件L型支架、2个承载托盘、5个1U盲板、5个2U盲板、2个PDU，2套工业连接器，2个垂直理线板，总计需要配置16个侧门。 | 台 | ≥22 | 各投标人依据设计方案自行选择符合要求的产品及核算工程量，投标清单需明确品牌、规格型号及数量 |
|  | 16口PDU | PDU，输入电流63A，带总指示灯，输出12口10A 国标三扁插座+4口16A 国标三扁插座,2米线配63A单相工业连接器，垂直右侧安装 | 个 | ≥22 |  |
|  | 16口PDU | PDU，输入电流63A，带总指示灯，输出12口10A 国标三扁插座+4口16A 国标三扁插座,2米线配63A单相工业连接器，垂直左侧安装 | 个 | ≥22 |  |
| 冷通道系统 | 双边封闭通道系统（14柜位） | 1）活动天窗、固定天窗； 2）自动平移门2扇； 3）消防联动模块； 4）LED显示屏； 5）每个柜位配置LED照明灯管； 6）含柜顶网格桥架、外围封板； 7）含通道门禁； 8）冷通道内智能照明 | 套 | 2 |  |
| 工程 | 工业连接器 | 63A220V | 个 | ≥48 |  |
|  | 机柜底座 | 机柜底座 | 个 | ≥24 | 不在本项目范围内 |
|  | 机柜电源进线 | WDZA-YJV3*10 | 米 | ≥960 |  |
|  | 交钥匙工程 |  | 项 | 1 |  |

9环境监控系统

管理系统由管理软件和若干部件组成，共同实现数据中心各环节、基础设施的数据采集与管理，为保障系统兼容性和稳定性，微模块管理系统需与机房内服务器机柜、UPS、配电柜及空调设备统一品牌。管理系统通过柔性拓展的物理架构和模块化设计的思路，既能对单个数据中心基础设施进行管理，也能对多个分地域的数据中心基础设施进行集中统一管理。

微模块需提供组网功能。支持手机APP浏览，管理软件具有良好的可视化界面，根据实际需求可提供全面的管理功能。主要可以监控以下范围的设备：

动力设备：精密空调、不间断电源（UPS）、配电柜等。

环境设备：多功能传感器（红外传感器、烟雾传感器、温湿度传感器）、水浸传感器等。

视频设备：摄像机、网络硬盘录像机、

门禁设备：集成标准的门禁管理系统，实现对门状态、刷卡、权限等关键信息的管理和监控。

9.1 性能参数要求

| 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 主机系统 | 嵌入式一体化监控主机，功耗小于10W，操作系统须采用Linux。 | 提供产品样机照片说明 |
| # | 端口 | 主机自带6个以上RS232/485端口，10个以上报警输入端口、4个以上报警联动输出端口，各种被监控设备，传感器直接端子插拔式安装，即插即用，施工方便，布线简洁。 | 提供产品接口照片说明 |
|  | 系统架构 | 机房监控主机采用B/S架构，无须安装客户端软件，支持浏览器页面组态编辑，无需通过第三方软件，便能生成3D场景；支持增删设备和修改信号名称,告警阀值等信息；支持添加手机号码和选择所需接收的告警；支持历史告警和历史数据查询,支持历史曲线浏览，并可导出为报表；可远程在线升级，方便维护。 |  |
|  | 安全性 | 具有超时退出权限管理功能。用户一段时间内未操作，系统自动锁屏，重新输入密码方可操作。 |  |
|  | 报警管理 | 具有报警管理功能。报警级别按重要性设为1-4级，按严重程度分别定义为通知，一般告警，严重告警、紧急告警；可灵活设置任意报警以指定方式通知给指定的管理人员；可设置报警缓冲时间；提供界面报警、短信报警、电话拨号报警、声光报警、E-Mail等报警方式。 |  |
|  | 联动性 | 具有智能联动功能。用户可增加或删除现场联动逻辑，通过设定联动逻辑（设定一些事件触发条件），当满足这些条件时，系统会自动执行某个动作，方便实现不同子系统的联动。 |  |
|  | 报表管理 | 具有报表查询功能。当需要查看历史报警事件进行分析时，可以调用历史报警查询页面，获得到需要的历史告警记录，并可导出为报表 |  |
|  | 权限管理 | 具有权限分组管理功能。可以针对不同的用户赋予不同的权限，可根据系统操作功能设置分配不同权限，灵活满足各级机房管理员的权限管理要求，保证系统使用的安全。 |  |
|  | 日志管理 | 具有日志管理功能。当监控软件平台需要进行维护时，有相应管理界面进行操作或配置，系统自动记录日志、设备通讯日志，时间、类型、详细数据等信息进行记录。 |  |

9.2环境监控综合管理系统设备需求表

| 产品名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化环境监控主机 | 主机自带6个以上RS232/485端口，10个以上报警输入端口、4个以上报警联动输出端口。含嵌入式软件，相关接入产品的协议对接 | 台 | 1 | 各投标人依据设计方案自行选择符合要求的产品及核算工程量，投标清单需明确品牌、规格型号及数量 |
| 监控传感器 | 1）.不少于10个温湿度传感器（温湿度感应器,温度测量范围：-20℃～70℃;湿度测量范围：0%RH ～100%RH;工作电压：12VDC；RS485 标准MODBUS输出） 2）.不少于7个烟雾感应器（温湿度感应器,温度测量范围：-20℃～70℃;湿度测量范围：0%RH ～100%RH;工作电压：12VDC；RS485 标准MODBUS输出） 3）.不少于4套区域式漏水控制模块（工作电压：9-30VDC；工作温度：-10℃～50℃;反应时间：小于2S,检测距离：500米；1 组，常态断开或常态闭合；4档灵敏度可设置；具有报警消除按钮） 4）.不少于2个声光报警器（额定工作电压：12VDC 工作电压范围：9-15V 额定工作电流范围：60-85mA 声压范围：102±3dB 工作温度范围：-20℃~+60℃） | 项 | 1 |  |
| 双门网络型门禁控制器 | 控制2个门的，单门单开或者单门双开 含2台指纹密码ID读卡器及出门按钮及磁力锁等辅材（ 供电：DC 12V， 读卡类型： ID卡/MF卡 键盘：微动开关键盘 屏幕：彩屏） | 项 | 1 |  |
| 视频监控系统 | 1）、不低于8口POE供电NVR1台网络带宽接入80Mbps,储存80Mbps,转发60Mbps；网络视频接入8路；IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力1×4K/1×6M/1×5M/2×4M/4×1080P/8×720P；1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；最大支持4路回放；视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；2个内置SATA3.0接口，单盘容量支持8T；8个百兆带POE供电以太网口，1个千兆以太网口；1个前置USB2.0接口/1个后置USB2.0接口；1路支持音频输入/1路支持语音对讲输出； 2）.摄像头8个（网络半球摄像机,DH-IPC-HDW3233T-A,POE供电,200万1/2.8英寸CMOS,镜头焦距:3.6mm） 3）. 硬盘，4TB，转速（rpm）：5400，传输速率： 6Gb/s，接口： SATA 不低于2个 | 项 | 1 |  |
| 线缆及辅材 |  | 项 | 1 |  |

10 线缆及综合布线系统建设需求

综合布线系统包括线缆并完成机房内综合布线工程

| 系统名称 | 产品名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线缆及综合布线 | 12口光纤配线架（含耦合器） | 1U 12芯含LC耦合器 | 架 | 20 | 各投标人依据设计方案自行选择符合要求的产品及核算工程量，投标清单需明确品牌、规格型号及数量 |
|  | 24口六类屏蔽网络配线架 （含模块及理线器） | 24口六类屏蔽网络配线架 （含模块及理线器） | 架 | 40 |  |
|  | 六类屏蔽低烟无卤双绞线 | 六类屏蔽低烟无卤双绞线 | m | 3000 |  |
|  | 12芯室内万兆多模OM3光纤 | 12芯室内万兆多模OM3光纤 | m | 500 |  |
|  | 六类屏蔽跳线 2m | 六类屏蔽跳线 2m | 条 | 240 |  |
|  | 光纤跳线 3m双芯OM3 | 光纤跳线 3m双芯OM3 | 条 | 480 |  |
|  | UTP6类跳线3米 | UTP6类跳线3米 | 条 | 240 |  |
|  | LC多模尾纤 | LC多模尾纤 | 条 | 480 |  |
|  | 理线器 | 理线器 | 个 | 80 |  |
|  | 工程 | 布线、敷设管道、测线、标签 | 点 | 480 |  |

11 软硬件系统集成

将105台服务器、2台磁盘阵列、2套万兆交换网络、2套InfiniBand交换网络、1套高性能计算系统、1套Kubernetes系统搬迁至新建机房，完成相应调试和对接服务。：

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 设备搬迁及软件具体要求 | 本次搬迁将采用分步搬迁的方式，投标人须提供分步搬迁的系统过渡方案。同时由投标人提供系统搬迁或搬迁搭建的过渡环境所需的所有设备，包括搬迁工具与软件、备份工具设备与软件等，具体要求如下： （1）投标人需保证高性能计算系统和Kubernetes系统的正常运行，能够及时解决搬迁中遇到的各种系统问题； （2）投标人提供的软件应为搬迁系统适用的版本，且不同时期软件版本应能兼容。同时要保证网络安全可靠及扩容和版本升级方便； （3）投标人在搬迁方案中应详细列出所提供的软件清单和说明； （4）搬迁方案中应包含各系统的安装材料清单。设备中应包含除机房布线系统已有的线缆外的用于连接各种设备和硬件的室内线缆，如有错漏，由投标人负责补全，招标方不再另行采购； （5）投标人提供的设备应配有至少满足三年维护期使用的消耗品。 |

售后服务

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包装和运输 | 包装、运输、安装、调试、售后、维修和合同中规定投标人应承担的其他义务 |
| 2 | 售后条款 | 投标人需提供详细服务年限、响应时间、服务内容、服务质量和标准、服务团队、服务过程中产生的费用等等。 |
| 3 | 保修要求 | 所投标产品免费质保包含：硬件免费质保3年以上，软件3年内免费升级。 |