中国石油大学（北京）青年园公寓、阳光公寓公共浴室改造和运营服务管理项目

招标编号：BIECC-22ZB0150

招 标 文 件

北京国际工程咨询有限公司

2022年5月

目  录

第一章  投标人须知	3

第二章  青年园公寓、阳光公寓公共浴室改造和运营服务管理合同	19

第三章  附件——投标文件格式	31

第四章  投 标 邀 请	50

第五章  投标人须知资料表	52

第六章  改造和运营服务管理需求	53

第七章  评分办法	62

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：中国石油大学（北京）。本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有建设及运营能力的本国供应商。本项目不接受联合体投标。

1.2.2	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2.3	投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4	投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.2.5	投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6  投标人营业执照经营范围包含热水供应服务类或合同能源管理类或节能改造类或新能源类或节能减排类或太阳能类等经营范围。

1.2.7	遵守国家有关法律、法规、规章。

1.2.8	与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

1.2.9	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.10	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．    投标范围和投标费用

2.1	投标人应对本招标文件“第六章”中规定的所有内容进行投标，不得将其中的内容拆开进行投标，否则投标将被拒绝。

2.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担投标人任何有关费用的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供的改造和运营管理服务的内容及详细需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　青年园公寓、阳光公寓公共浴室改造和运营服务管理合同

第三章	　附件——投标文件格式

第四章	　投标邀请书

第五章	　投标人须知资料表

第六章	　改造和运营服务管理需求

第七章	　评分办法

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评审时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——“洗浴热水收费”报价一览表（格式）

附件3——技术规格偏离表（格式）

附件4——商务条款偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件

5-2 社保缴纳证明复印件及纳税证明复印件

5-3 法定代表人授权书（格式）

5-4 投标人的资格声明（格式）

5-5 投标人的财务状况报告

5-6 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

5-7 近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

5-8 信用声明（格式）

5-9 招标文件要求的其他资格证明文件

附件6——业绩证明文件

## 附件7——详细的技术方案（包括但不限于：热水系统技术方案、投放设

## 备设施的介绍）、运营及维护方案、经营服务保障措施、相关

## 承诺等。

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  ，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件第六章的有关需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表（附件3）。

9.3	投标人应注意采购人在第六章设备参数等部分指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的经营方案、实施方案、运维方案和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人所报的“洗浴热水收费”标准在合同履行过程中不予调整，如遇水、电费价格遇到国家政策性调整，洗浴热水收费标准经采购人组织论证同意后，可作相应调整。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 人民币50000.00元 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见第四章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

支票、电汇、网银

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标保证金总额不足被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第五章）。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  四  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件 一 份（U盘），若电子版投标文件和纸质投标文件不符，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件建议双面打印。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。

13.3	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.4	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.5	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。资料原件单独密封，且在封装表面标明“原件”。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “‘洗浴热水收费’报价一览表”单独密封，并在信封上标明“‘洗浴热水收费’报价一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在   （开标日期、时间 ）   之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动的，应事先书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标（洗浴热水收费）价格、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	   投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由评标委员会在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“‘洗浴热水收费’报价一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“‘洗浴热水收费’报价一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“‘洗浴热水收费’报价一览表”的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标人串通投标的；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法（每个评委分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重见第七章。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，评标委员会推荐评标总得分最高的投标人作为中标候选人。若得分相同的，按“热水系统技术方案”得分由高到低顺序排名；若“热水系统技术方案”得分相同，按“‘洗浴热水收费’报价”由低到高顺序排列；考察完以上三部分若还存在中标候选人并列的情形，则由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### 24．	确定中标人

24.1	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的投标人签订采购合同，以此类推。采购人也可以选择重新组织采购。

24.2	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标采购过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在相关信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	按合同条款要求。

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第四章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

# 第二章  青年园公寓、阳光公寓公共浴室改造和运营服务管理合同

注：本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

中国石油大学（北京）（以下简称“甲方”）采用经营权承包的方式。经评标委员会评定，确定_                                 _（以下简称“乙方”）为_青年园公寓、阳光公寓公共浴室改造和运营服务管理项目  的中标单位。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经双方友好协商，本着“平等合作、互惠互利”的原则，同意按下述条款签署合同：

- 项目概述

- 工程名称：中国石油大学（北京）青年园公寓、阳光公寓公共浴室改造和运营服务管理项目。

2.  工程地点：北京市昌平区府学路18号和北京市昌平区东关二条

3.  本项目采用乙方自筹资金、自行建设、自主经营的节能投资改造模式，乙方负责项目的设计、设备材料的采购、安装、调试，并在合同有效期内负责日常维修、维护、管理。

4.  在管理运营期内，所有经营投资和系统运营维护管理费用均由乙方承担，经营收入归乙方所有，同时向甲方支付热水供应系统及浴室运行经营所产生的水电费用（电按每度        元、水按每吨          元收取，遇到北京市水、电费统一调价，按实际调整数额同价调整）。

- 项目建设与经营期限

- 工程施工日期：

工程施工日期以甲方发出的开工令为准，青年园公寓浴室和阳光公寓浴室同步施工，必须在40天内全部完工（含清洁卫生、施工设施及人员退场），计划2022年 8 月 1日前完工，8月2日试运行，8月12日前正式投入使用。

- 本项目经营期限：第一期为5年，自     年     月      日始至       年      月        日止。期满进行本期运营服务管理考核，考核合格，续签第二期，经营期限为5年，自     年     月      日始至       年      月        日止。

- 项目建设

1. 项目设计与施工方案

（1）乙方采用                                                         等节能热水设备，进行节能技术和设备的协同优化设计并运行，来满足冬季极端寒冷天气洗浴热水的供应和节能环保的要求。

主要技术方案如下：

①

②

（2）主要设备及材料要求：

① 循环式供水。

② 低温型或超低温空气源热泵必须符合低碳、环保、安全、卫生的要求，须提供空气源热泵工业产品生产许可证，安全标准。

③ 提供设备生产厂家的相关资质证明和质量检测报告的复印件（原件备查）以及相关节能产品认证或专利证书。制造标准、安装标准及技术规范必须符合国家安全标准、节能标准。

④ 低温型或超低温空气源热泵压缩机要求采用行业知名高效压缩机，可耐高温150℃以上。

⑤ 低温型或超低温空气源热泵零下15℃及以下环境温度，制热性能系数COP≥1.8 。

⑥ 低温型或超低温空气源热泵须有智能除霜技术、断电后可自动排水防冻，在-15℃仍能正常启动工作。外表面须耐腐蚀、耐酸、扛高温氧化。

低温型或超低温空气源热泵选用                品牌，有省级以上产品检测报告。选用的空气源型号产品技术参数如下表：

| 型号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定制热量 | kW |  |
| 额定产水量 | L/h |  |
| 额定出水温度 | ℃ |  |
| 长 | mm |  |
| 宽 | mm |  |
| 高 | mm |  |
| 重量 | kg |  |
| 循环水流量 | m3/h |  |
| 循环水管管径 | mm |  |
| 电源 |  |  |
| 额定输入功率 | Kw |  |
| 额定输入电流 | A |  |
| 环境温度 | ℃ |  |

⑦ 保温水箱： 保温水箱材料符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998）规定的要求。其主要技术参数如下：

⑧ 其他配件（闸阀、排气阀、止回阀、管道、控制元器件、系统电线电缆等）应为知名品牌。采用                  品牌的或者同档次国标电缆，采用世界知名品牌“          ”变频器。

⑨ 管道、阀门及热水管保温防腐

管材：室外主供水管道采用复合保温管，采用                        热水型PRCR聚氨酯复合保温管。PRCR聚氨酯复合保温管内管采用PPR热水管，保温采用聚氨酯发泡，外防护管采用集木的PVC管。室内供水管道采用PPR管。

阀门：电动阀、过滤阀、单向阀等特殊功能阀门采用优质铜质阀门，其它采用热镀锌阀门。热水系统中管径≤DN50为铜质闸阀，＞DN50为蝶阀。

管道保温防腐：使用PRC复合管或PPR管阻燃橡塑保温板（管）保温，厚度≥30mm，外包保护层。

⑩ 系统控制采用PLC为核心控制元件，柜体采用不小于2mm镀锌喷塑钢板。控制元件由7寸触摸屏、网络传输模块、PLC控制器；温度变送器、液位变送器、供水专用变频器，漏电保护器、数字电流表、电压显示仪表、空气开关、交流接触器等组成（以上电气采用    等国内外知名同档次品牌的电气元器件）。能够实现恒温供水、补偿加热水等各项功能集中整合在同一工作平台实现集成化控制。

主要设备配置表如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号/ 品牌产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

⑪ 所有设备设施应做减噪处理，噪声之和检测不能超过国家相关标准规定值并保证满足学生的正常生活要求。

⑫ 所有设备及材料要求定期检修、及时更新，并有足够的备品备件。

（3）乙方须按学校规定的时间和要求，对学生公共浴室室内设施等进行必要的装饰装修和改造，且满足防火、消防、环保要求，并不得改变房屋的主体结构。

① 装修范围：青年园公寓公共浴室走廊、浴室更衣室、浴室地面、墙面、吊顶及后期更衣柜、坐凳等家具电器配置。阳关公寓公共浴室热水（回水）管网重新改造，现有墙砖、地砖和吊顶保留并出新。

② 浴室内部现有的更衣柜保留，更衣凳采用防水防锈清洁的不低于ABS工程塑料级别，按淋浴头数量的1.3倍配备。

③ 淋浴间及更衣间全部重新安装吊顶，顶面采用铝合金集成吊顶，不锈钢304龙骨，彻底解决钢龙骨或木龙骨潮湿环境易腐烂的问题。

④ 淋浴间配置节能防水防爆灯，灯具采用“       ”等优质同等品牌，确保照度。

⑤ 新安置排风扇或通风系统。

⑥ 墙面铺贴瓷砖，地面地沟翻新，定制不锈钢篦子，铺设新防滑地砖。地砖、墙砖全部采用“            ”或同等品牌。

⑦ 浴室环境舒适，原有暖气设备防水防锈处理，配置冷暖空调、隔板（带门帘）、防滑垫、防水防锈清洁的更衣柜、更衣凳，免费吹风机（男浴室数量6个、女浴室8个）等，体现人性化服务。

⑧ 安全要求：浴室所用设备、管材、配件及装修改造项目等符合国家相关安全规范要求。

⑨ 防火要求：根据建设部颁发的《建筑设计防火规范》要求，在本装饰工程设计中主要采用阻燃性材料和难燃性材料。

⑩ 防潮防水：墙地面采用防水涂料，墙面防水距地高度不低于 500mm，淋浴间不低于 1800mm。

⑪ 配置体重秤、镜子、休息椅等。

⑫ 在每个淋浴头之间增加隔断，保持一定的个人空间。每个淋浴头边安装一只肥皂栏。

⑬ 装修材料须符合环保要求，验收时乙方须聘请第三方公司对浴室室内空气进行检测。

⑭ 现有浴室用一卡通刷卡系统及水控控制器等配套设备拆装时注意保留完好，系统接口由乙方与学校相关部门沟通接洽完成。

合同中须提供装修改造设计方案、施工方案、施工进度表及装修效果图（走廊、浴室、更衣室）。

⑮ 施工管理要求：符合学校管理规定：外来人员管理规定、水电的安全管理规定。有关安装工程必要符合国家安装工程的管理规范，并按建设工程管理规定提供相关验收资料并组织中间验收。进度方面要求与土建施工协调做，确保按期完工。自行负责全部的成品保全工作。

2. 项目热水供应指标要求：

（1） 主机制水水温40-55℃可控。

（2） 水箱出口水温45-55℃（实测）；

（3） 水箱水温在0℃时24 小时内下降＜5℃（实测）；

（4） 根据季节和环境温度变化设定适宜水温，恒温供水，热水终端出口水温42-48℃（实测）。

（5）  浴室开放前提前开启水循环，确保学生每次开始使用时能直接出热水，水温不低于42℃（实测）；

（6） 保证在环境温度-12℃时，设备制热量可以满足用水量。

（7） 每个喷头平均出水量不低于 7 升/分钟（实测），确保生活热水供应量（设计不少于每人每天50L），每日开放洗浴时间不低于10 小时，特别要确保高峰时段用水（16:30至22:30），同时服从学校整体安排，随时调整洗浴时间。

3. 乙方采用学校一卡通收费系统。

4. 甲方负责提供水、电来源接入点，乙方安装水、电计量设施设备，经甲方验收合格后作为乙方承担水电费运营成本的计费依据。

5. 本项目工程不得转包，乙方所派出的常驻工地项目经理必须是具有丰富管理经验的工程技术人员，未经甲方书面同意不允许中途换人。

6. 乙方应严格按照甲方认可的施工方案、甲方的装修要求规范施工，确保工程质量，乙方必须采取必要措施确保施工安全，在施工、运输等过程中发生的一切事故均由乙方承担，与甲方无关。乙方自行负责全部的成品保全工作。乙方还须保证施工现场环境清洁卫生，将拆除及施工过程中产生的垃圾按规范运出校园，所需费用由乙方承担。

7. 乙方须按照响应文件中的降振减噪方案做噪音处理，确保所有设备噪音之和检测不能超过国家相关标准规定值并保证满足学生的正常生活要求。

8. 地面运行设备和地下设备区域做好安全防护隔离围挡，并张贴或悬挂安全警示牌，杜绝安全事故发生。

- 项目调试、验收

1. 本项目安装完毕后由乙方负责进行调试，试运行10个工作日，甲方积极配合乙方调试工作并为乙方提供便利条件。

2. 安装调试完毕无问题后，乙方应书面通知甲方进行验收，由双方确定验收日期，由甲方组织相关人员按谈判文件、谈判响应文件及本合同的约定对设备安装和技术指标达标情况进行验收。

3. 验收以产品原始样本技术数据、竞争性磋商文件、响应文件和实测数据一致，并符合国家现行相关技术规范和技术标准，验收合格，则甲方应出具试运行正常的项目验收证明文件，双方签字生效。

4. 竣工验收要求一次性通过，如初验不合格，乙方应无条件整改，费用自理，由此造成工期延误的，按照延误工期规定方式进行处罚。

5. 质量要求：符合国家施工验收规范规定的合格标准，供水水压和水质应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015 的有关规定。热水系统应有防止热水渗漏的安全保障设施。从热水系统取出的热水应符合国家现行标准《城市供水水质标准》CJ/T206 的规定、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》等文件，并达到合格标准。满足甲方及第三方检测机构的质量和性能检测要求。

（1）合同期内，乙方负责本项目的质保维修工作，保证其正常稳定运行。

（2）安全问题：乙方承担全部施工、运营期间的安全责任。乙方在项目全过程中应购买《公共责任险》。

第五条  项目运营

1. 乙方投资经营管理浴室必须保护好学生的人身安全和财产安全，必须妥善保管好属于甲方财产的安全。

2. 乙方负责浴室维护、检修、维修、保洁、通风消毒、安全工作，保证浴室正常运行，承担维护、维修项目、办公水、电费和管理人员等费用。

3. 乙方针对本项目配备足够数量具有管理、维修、维护经验和技术的管理人员和技术人员组，建专业团队进行运维服务，明确项目负责人并在甲方备案，确保所配人员遵守甲方相关的规章制度，服从甲方和甲方委托物业管理部门管理和监督。

4. 乙方安排的管理服务工作人员必须提供合法身份信息及健康证明。现场工作人员统一着装、统一管理、统一培训。浴室现场服务人员服务及时、态度优良。

5. 浴室洗浴收费价格为       元/分钟。合同履行过程中不予调整，如遇水、电费价格遇到国家政策性调整，洗浴热水收费价格经采购人组织论证同意后，可作相应调整。

6. 通过甲方一卡通系统为载体收费；所有洗浴收费由甲方统一收取，定期与乙方结算，乙方开具正式发票，甲方定期（每月15日前）将上月的洗浴经营收入汇款至乙方指定账户。

7. 在经营期内，乙方须按照电         元/度、水         元/吨向甲方按时支付经营所产生的水电费，如遇到北京市水、电费统一调价，按实际调整数额同步调整。在甲、乙双方对水、电实际使用量无异议的情况下，直接由甲方在乙方的营业额中扣除（使用学校一卡通系统条件下）。乙方使用学校一卡通系统结算时应出具正规发票。

8. 在经营期内，与合同履行相关的税、费、利息等所有费用，均由乙方负责承担。

9. 在经营期内，乙方应按照响应文件及本合同约定，确保每个浴室的热水供应量，且浴室按照学校规定时段定时供应热水（含节假日）。每天浴室开放时间不少于10 小时,确保高峰时段用水（16:30至22:30），如浴室供水时间要进行调整须经甲方同意；同时须服从学校整体安排，随时调整洗浴时间。

11.在浴室内设立驻点服务处（负责咨询、失物招领、免费提供吹风机、穿衣镜等服务项目）。

12.浴室标牌标识系统完善，对营业执照、相关资质、管理服务人员信息、服务标准、投诉受理办法等进行公示。

13.保证热水系统主体设备完好率100%，不得带病运行。

14.保证喷头系统（含卡机）完好率在95%以上，并定期清洁消毒。

15.更衣柜、更衣凳、吹风机等便民设施完好率在95%以上，并定期清洁消毒。

16.对已投入的设备进行定期巡检，要求有巡检记录备甲方检查。

17.房屋装修完好率在95%以上，包括地面、墙面、屋顶等。

18.浴室运营项目不得分包、转包，浴室场地不得用作其他用途。浴室内部、外部不允许出现除乙方以外的第三方广告标识，不允许出现其他商业运营模式。

19.对停水、停电、卡机损坏、极端天气等特殊情况有应急预案。

20.室外设备及线路有避雷防护措施，雷雨天气浴室做好安全预案。

21.维修响应时间：在接到故障报告后1小时内到达现场，到场后3小时内完全解决故障问题。管网维护时间在24小时内处理完成。重大故障48小时内修复并恢复正常的热水供应。

22.在经营期内，如确需对设施设备进行大规模改造，应经甲乙双方协商一致方可开始施工，费用由乙方承担。

23.建立总部设备保障部-办事处工程师-高校浴室设备房设备员三级售后服务体系。建立并完善自身服务质量监督体系及服务信息反馈渠道，对学生通过校园BBS、微信报修平台、电话等反映的服务突出问题要及时回复并做好记录，要求48小时内反馈或采取相应整改措施。

24.乙方必须服从校方管理，一切从服务学生大局出发，如无正当理由拒不配合校方管理要求的，甚至影响学生正常生活或正常教学秩序的，甲方有权立即终止合同，并不承担任何乙方前期投入的费用。由于乙方原因终止合同的，乙方投入的设备产权无偿归甲方所有。

25、阳光浴室、青年园浴室所有改造费用由乙方承担，包括刷卡计费设备的更换和维修费用。

第六条 其他优惠

利用乙方技术优势，甲乙双方可另行签订符合要求的合同能源管理合同，共同申报各级政府合同能源管理、节能等专项补助资金。

第七条  项目所有权

1. 合同期内，由乙方为本项目投资的设备、材料、附属设施等所有权归乙方所有，但乙方不得转让、变卖、抵押给甲方以外的任何第三人，不准以任何理由拆除、毁坏和转移该项目下的资产，合同期满后，乙方将全部资产完好且无偿移交学校，并负责1年的设备免费维修。

2. 合同期内，因乙方原因造成合同无法继续履行，乙方投资改造或建设的设备所有权及经营权归甲方所有，甲方将不给予任何形式的补偿。

第八条  履约保证金

- 在本合同签订7日内，乙方应当向甲方缴纳金额为5万元的履约保证金。

- 如乙方未能按质按期完成工程或在合同建设与经营期内，乙方存在重大违约行为的，甲方有权没收履约保证金。

- 合同期满后，在供应商结清各项费用、没有服务质量索赔问题或双方协商解除合同后一个月内无息退还乙方。

第九条 合同变更、解除与终止

1. 经双方协商一致后可以书面解除合同。

2. 一方严重违约，致使另一方合同目的不能实现，守约方可以单方面解除合同，并要求违约方承担违约责任。

3. 在合同期内，若发生不可抗力事件，则知晓不可抗力因素的一方应当书面通知对方，双方均应采取有效措施降低不可抗力因素对系统正常运营和管理带来的影响。

4. 在合同期内，如遇乙方停产、停业、转产、合并、分立等原因，可能导致合同履行主体发生变化的，乙方应事先告知甲方，并将合同列入新的履约主体中，若双方或与其他第三方就合同继续履行无法达成一致意见，则乙方应在此变化发生前，与甲方协商解决，协商不成的，视为乙方违约。

5. 在合同履行期内，任何一方未征得他方同意前，均不得将本合同项下的权利义务转让至其他第三方。

第十条  监督及考核

甲方以及甲方委托的公寓管理部门将以服务合同约定的服务内容和标准为依据，对乙方开展日常监督检查，乙方因未按服务合同规定的权利和义务执行，或者出现违反本合同相关条款的行为，未能达到约定的管理目标，视行为影响程度，甲方有权给予乙方限期整改、违约处罚直至终止合同，如造成甲方经济损失，乙方应做出相应经济赔偿。具体考核办法如下：

1．甲方对于日常检查中或师生通过各种渠道反馈的意见和建议，给予乙方下达书面意见反馈单和加盖公章的整改通知单，乙方按照要求进行反馈和整改。

2．甲方检查中发现的违反合同约定服务内容、标准的项目，或出现后勤服务反馈不及时，维修不及时、服务质量低于服务标准的违约行为，给予乙方下达加盖公章的书面违约处罚单，责令进行整改，并视情节轻重一项处以200—500元罚款。

3．甲方检查中现场发现违反行业管理规定、出现事故隐患的违约行为，给予乙方下达加盖公章的书面违约处罚单，责令进行整改，并视情节轻重一次处以500—2000元罚款；

4．如出现以下情况，甲方有权终止合同并没收履约保证金。乙方放弃本项目所有权及经营权无条件退出：

（1）乙方在运行中严重违反涉及安全、价格、服务等关键环节的规范，或由政府专业执法部门查处，给造成学校造成重大恶劣影响或引发师生强烈反对的违约行为；

（2）乙方擅自将此项目转让或者转包给其他企业；

（3）乙方在运营中违反国家法律、法规和有关规章制度；

（4）在甲方供水供电正常且不存在人为破环或不可抗力的情况下，在项目验收后，乙方设备达不到供热水服务标准且10天仍未达到供热水服务标准的。

第十一条  违约责任

1. 因乙方设备质量、施工工艺或管理不当等原因造成安全事故的，给甲方或者实际使用人造成人身或财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。

2. 因乙方原因致使本项目未按照本合同约定的期限完成施工建设、试运行和验收工作的，每延期一日乙方应支付甲方总投资额的1‰，超过5天的，乙方应支付甲方总投资额的2‰，以此类推。超过一个月仍未完成设备安装、调试工作，或者设备安装完毕后一个月后仍不能正常运行或实质上达不到供热水服务标准的，甲方有权解除合同。

3. 因国家政策、学校规划建设需要而使乙方无法经营，甲方又不能提供新的学生洗浴场所给乙方投资建设经营而致使双方无法合作，协议解除，甲方按乙方所投资的设备折旧后的余值向乙方赔偿损失。

第十二条  争议解决

1. 本合同执行过程发生任何争议，双方应协商解决，协商不成，可向原告方所在地有管辖权的人民法院起诉。

2. 在相关诉讼过程中，除双方有争议的部分之外，其他部分仍应当继续履行，乙方拒不履行致使甲方无法使用热水的，甲方有权解除合同。

第十三条 其他约定

1. 组成本合同的文件包括：

（1）合同文本

（2）补充协议或备忘录

（3）响应文件

（4）相关标准、规范及有关技术文件

（5）浴室改造施工方案、施工进度表和设备布置图等

（6）与本合同履行相关的其他文件

2．乙方经营期间，如因甲方原因需进行本项目浴室搬迁或扩建或洗浴进楼层或热水进房间等洗浴方式改变，甲方同意并承诺由乙方负责浴室的搬迁或扩建或洗浴进楼层和房间的洗浴热水系统的投资和经营，根据本合同期内重复投资的具体金额，由甲乙双方另行商定延长合同期限并签订补充协议。

3. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议内容与以本协议内容不一致的，以补充协议为准。

4. 本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，经双方签字盖章后生效。谈判文件、乙方的响应文件、服务承诺等与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 中国石油大学（北京）  乙方（盖章）：

代表人（签字）：                     代表人（签字）：

开户行：                            开户行：

账号：                              账号：

电话：                              电话：

时间：     年    月   日            时间：      年    月   日

# 第三章 附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——“洗浴热水收费”报价一览表（格式）

附件3——技术规格偏离表（格式）

附件4——商务条款偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件

5-2 社保缴纳证明复印件及纳税证明复印件

5-3 法定代表人授权书（格式）

5-4 投标人的资格声明（格式）

5-5 投标人的财务状况报告

5-6 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

5-7 近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

5-8 信用声明（格式）

5-9 招标文件要求的其他资格证明文件

附件6——业绩证明文件

## 附件7——详细的技术方案（包括但不限于：热水系统技术方案、投放设

## 备设施的介绍）、运营及维护方案、经营服务保障措施、相关

承诺等。

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- “洗浴热水收费”报价一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）“洗浴热水收费”报价为人民币　　　　（用文字和数字表示）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标截止时间之前，我方以及投标产品(服务)供应商未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

附件2 “洗浴热水收费”报价一览表

项目名称：

招标编号：

| 洗浴热水收费标准 | 元/分钟 |
| --- | --- |

投标单位:           （公章）

法人或被授权代表：   （签字）

日    期：

## 附件3　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章)

## 附件4　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第三章、第六章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：____________________ _

投标人(盖章):

## 附件5　　　　资格证明文件

5-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件

5-2 社保缴纳证明复印件及纳税证明复印件

5-3 法定代表人授权书（格式）

5-4 投标人的资格声明（格式）

5-5 投标人的财务状况报告

5-6 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

5-7 近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

5-8 信用声明（格式）

5-9 招标文件要求的其他资格证明文件

附件5-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件

说明：提供复印件。投标人为法人或者其他组织须加盖本单位公章。提供的营业执照经营范围应能清晰体现热水供应服务类或合同能源管理类或节能改造类或新能源类或节能减排类或太阳能类等内容。

附件5-2   社保缴纳证明复印件及纳税证明复印件

说明：提供复印件。法人或者其他组织须加盖本单位公章。社保缴纳证明和纳税证明应提供开标前3个月内任意1个月的缴纳证明材料。

附件5-3    法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：需附法人及被授权人的身份证复印件。

附件5-4   投标人的资格声明

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年国内主要用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  项目名称

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、须由其它制造厂家供应的货物(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　货物名称

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

5、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

6、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件5-5　　　投标人的财务状况报告

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2020年度或2021年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章（税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）。

2、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件5-6    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。

附件5-7   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附件5-8    信用声明

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附证明材料：提供投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对自身查询结果的截图。查询时间应在投标截止时间前5日内。

附件5-9    招标文件要求的其他资格证明文件

投标人应如实列出与投标人的负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人名单，并加盖公章。

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| … | …… |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| … | …… |
| 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人 |  |
| 1 | （名称） |
| 2 | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日    期：

## 附件6　　　　业绩证明文件

请投标人自行设计表格对已做过的案例作出说明，并按招标文件“第七章”的相关要求附证明文件。

## 附件7　详细的技术方案（包括但不限于：热水系统技术方案、投放设备设施的

## 介绍）、运营及维护方案、经营服务保障措施、相关承诺等

第四章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受中国石油大学（北京）的委托，对中国石油大学青年园公寓、阳光公寓公共浴室改造和运营服务管理项目进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-22ZB0150。

- 招标货物名称和数量：详见第六章“改造和运营服务管理具体需求”。

3.   招标文件售价：

本项目标书按本出售, 每本售价200元（电子文档下载网址：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/Biaoshuxiazai/），招标文件售后不退。出售方式：现场购买或汇款购买。投标人现场购买（仅接受现金）招标文件时务必如实完整的填写出售标书记录。若邮购，请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号，然后将汇款单复印件、购买单位名称、纳税人识别号、详细通讯地址、电话、传真及联系人等内容发邮件至jowena@163.com。邮件主题统一为：“22ZB0150项目购买招标文件汇款底单及信息表”

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人纳税人识别号： |  |
| 投标人地址： |  |
| 联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 传 真： |  |
| 联系人邮箱： |  |
| 是否需要纸质招标文件 |  |

如汇款后没有将“汇款底单及信息表”发邮件给我公司而造成的投标人信息登记的遗漏，我公司概不负责。汇款购买招标文件如需纸质招标文件，我公司将在收到标书款后以快递的方式将招标文件发出（须加付快递费50.00元人民币）。招标文件售后不退。

4.   购买招标文件时间和地点：

时间：招标公告发布之时起至 2022年5 月 19 日（节假日除外），上午9:00至11:30,下午1:00至4:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

5.	投标截止时间：2022年6 月 7 日下午1：30（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2022年6 月 7 日下午1：30（北京时间）。

- 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510会议室。

- 凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式提供）。

- 联系方法:

采购人：中国石油大学（北京）

地   址：北京市昌平区府学路18号

联系 人：王老师

联系电话：010-89733226

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

- 地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层611

邮  编：100083

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系人：张昕昕、苏悦

电  话：82376700

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第五章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：中国石油大学（北京） ； 地址：北京市昌平区府学路18号。 |
| 8.1 | 投标人应按照“附件5——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而被拒绝。 |
| 11.1 | 投标保证金：人民币50000.00元。 |
| 11.3 | 投标人应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：人民币20000.00元，由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日)。 |
| 13.1 | 投标文件：正本：1份；副本：4份；电子版文件： 1 份。 |
| 15.1 | 投标截止期：2022年2022年6 月 7 日下午1：30（北京时间）。 |
| 17.1 | 开标时间：2022年2022年 6月 7 日下午1：30（北京时间）； 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510会议室。。 |
| 21.4 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

# 第六章  改造和运营服务管理需求

- 项目名称：中国石油大学（北京）青年园公寓、阳光公寓公共浴室改造和运营服务管理项目

- 项目情况：

  - 浴室基本情况：

中国石油大学（北京）青年园公寓住宿学生人数约为2000人，阳光公寓住宿学生人数约为2500多人。青年园公寓浴室位于北京昌平区府学路18号中国石油大学（北京）公寓服务楼，阳光公寓浴室位于北京市昌平区东关二条阳光公寓3号宿舍楼地下室。两公寓男女公共浴室各一座，原供水方式均采用燃气锅炉+太阳能设备。青年园公寓浴室面积约有250平方米，淋浴头103个（男40个，女63个），更衣间2间，36吨水箱1个；阳光公寓浴室面积约320平方米，淋浴头约80个（男50个、女30个），更衣间5间， 72吨水箱1个。

为合理使用能源，节约能耗，提高学生生活质量，切实解决学生的洗浴问题，中国石油大学（北京）计划对青年园公寓、阳光公寓学生公共浴室进行改造，将采用包括但不限于超低温空气源热泵或空气源热泵+水源热泵废热梯级利用热水机等联合制热水系统，洗浴方式为集中式洗浴，本项目以“建设-经营-转让”形式组织实施。

本项目工程施工日期以学校发出的开工令为准，青年园公寓浴室和阳光公寓浴室同步施工，必须在40天内全部完工（含清洁卫生、施工设施及人员退场），拟计划2022年6月22日至8月1日期间完成全部改造工程，8月2日试运行，8月12日前正式投入使用。

  - 合作方式：

学校只提供既有设备、设施、管网、场地、水源、电源等，不作任何投资，供应商全额出资建设本项目。学生可自由选择此项服务。由供应商负责青年园公寓、阳光公寓公共浴室方案设计、设备材料的采购、安装、调试、进行有偿服务，并在合同有效期内负责日常维修、维护、管理，保证满足浴室内学生每天洗浴热水的供应。

在合同期内，由中标人负责设备的维护和管理，学校负责服务质量、收费价格等监督。经营期满后，中标人应将全部资产完好且无偿移交学校，并提供一年免费维护服务。

  - 建设运营要求：

合作期内，供应商负责整个浴室的装修改造和设备投入，负责浴室运营管理和所有洗浴设备的管理、维护、技术支持，并承担洗浴系统的安全责任和正常稳定运转的义务。

洗浴收费价格不得高于0.20 元/分钟（按时间计费），每个喷头平均出水量不低于 7 升/分钟。供水方式采用单管恒温供水方式，同时保证可根据季节变换调节洗浴热水水温，但水温必须保证在40-45℃。每日开放洗浴时间不低于10 小时，特别要确保高峰时段用水（16:30至22:30），同时服从学校整体安排，随时调整洗浴时间。

因浴室在校园内，请供应商根据距离制定降震减噪方案，务必保证所有设备噪音之和检测不能超过国家相关标准规定值并保证满足学生的正常生活要求。

本项目使用的水、电费用由供应商负责承担，水电费装表计量，按照北京市居民水电费价格计费，每月按水电表计量的实际耗费向学校公寓管理服务中心缴纳。遇到政府供水、供电部门调整用水、电价格，收费标准随政府调价同价上调。

供应商采用学校一卡通收费系统，定期与采购方结算，供应商开具正式发票。所有改造费用由乙方承担，包括刷卡计费设备的更换和维修费用。

- 项目指标：

  - 浴室装修要求：

- 改造方案不得改变原房屋主体结构。装修改造使浴室布局更加人性化，功能更加完善。投标供应商需要设计浴室布局图和改造后的效果图。

- 装修范围：青年园公寓公共浴室走廊、浴室更衣室、浴室地面、墙面、吊顶及后期更衣柜、坐凳等家具电器配置。阳关公寓公共浴室热水（回水）管网重新改造，现有墙砖、地砖和吊顶保留并出新。

- 青年园公寓公共浴室淋浴间及更衣间全部重新安装吊顶，淋浴间配置节能防水防爆灯，新安置排风扇或通风系统，墙面铺贴瓷砖。卫生用具更换或添加。

- 青年园公寓、阳光公寓公共浴室淋浴间增加隔断，隔断的材料要求经久耐用、美观、防水防潮防霉。

- 浴室环境舒适，原有暖气设备防水防锈处理，配置冷暖空调、隔板（带门帘）、现有更衣柜保留、配备防水防锈清洁的更衣凳（不低于ABS工程塑料级别，按淋浴头数量的1.3倍配备）、免费吹风机（男浴室数量不少于4个，女浴室不少于6个）等，体现人性化服务。

- 根据实际需要对原有下水道进行改造，确保下水管道畅通，配备的下水道盖板达到专业要求，地面铺设新防滑地砖。

- 电源线的更换：对从配电房至浴室的主线缆及浴室内部的电源线添置和更换。线缆指定根据品牌选用，线缆负荷达到使用要求，负荷量不小于现在正在使用的线缆负荷量（满足正常经营需要），承诺不会因线缆质量或负荷发生安全事故，否则愿为此承担一切责任。

- 安全要求：浴室所用设备、管材、配件及装修改造项目等符合国家相关安全规范要求。

- 防火要求：根据建设部颁发的《建筑设计防火规范》要求，在本装饰工程设计中必须采用阻燃性材料和难燃性材料。

- 防潮防水：墙地面采用防水涂料，墙面防水距地高度不低于500mm，淋浴间不低于1800mm。

- 文化建设：体现招标人单位文化氛围，注重对学生人文关怀，发挥环境育人、服务育人的功能，提供解决方案和实施计划。

- 按本招标文件要求须更换的墙地砖、灯具等应选用知名品牌，地砖选用防滑地砖，配防滑垫，具体供应商自选。

- 装修时必须考虑更衣间冬季取暖和夏季制冷。

- 其它说明：未尽事宜，参照国家现行有关规范规定执行。

- 浴室尺寸及平面布置以现场勘察为准。

- 供应商响应文件须提供装修方案及装修效果图（走廊、浴室、更衣室）。

  - 设备参数及其要求

- 热水节能设备要求：

投标单位提供的热水节能设备须符合现行国家标准（提供省级及以上检测机构出具的含产品制热性能系数COP值的检测报告）。

低温型或超低温型空气源热泵还须满足以下条件：

压缩机：要求采用行业知名高效压缩机。

- 能效比：零下15℃及以下环境温度，制热性能系数COP≥1.8。

- 低温型或超低温型空气源热泵须有智能除霜技术、断电后可自动排水防冻，在-15℃及以下仍能正常启动工作。

- 低温型或超低温型空气源热泵外表面须耐腐蚀、耐酸、扛高温氧化。

- 低温型或超低温型空气源热泵寿命须达8年以上。

- 辅助热源：采用包括但不限于水源热泵废热梯级利用热水机，所投设备产品性能系数COP值在额定工况下达6.0以上。（提供省级及以上检测机构出具的COP值检测报告，复印件并加盖投标人公章装入纸质投标文件中，原件带至现场核查）

- 辅助热源严禁使用电加热器，每个系统要计算最大用电负荷。

- 不锈钢保温水箱：

保温水箱材料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998）规定的要求。其主要技术参数如下：

- 内胆：内胆采用优质304不锈钢材质，底板厚度不小于2.5㎜，侧下板厚度不小于2.0㎜，侧上板厚度不小于1.5㎜，顶板厚度不小于1.0㎜。

- 外壳为不小于0.5㎜厚的优质304不锈钢板，保温层采用δ50mm聚氨酯整体发泡保温。

- 水泵：

采用质量优越的品牌产品。

- 管道、阀门及热水管保温防腐：

- 管材：冷热水管道采用热镀锌衬塑钢管或者采用新型材料，指标性能优于衬塑钢管的新型材料(室内冷热水管道可采用国内优质品牌PPR管等）。

- 阀门：电动阀、过滤阀、单向阀等特殊功能阀门采用优质铜质阀门，其它采用热镀锌阀门。热水系统中管径≤DN50为铜质闸阀，＞DN50为蝶阀。

- 管道保温防腐：使用PRCR复合管或PPR管阻燃橡塑保温板（管）保温，厚度≥30mm，外包0.5mm铝板保护层。

- 控制元器件

采用质量优越的品牌元器件。

- 系统电线电缆

采用质量优越品牌的国际电缆。

注：投标人在投标报价时需综合考虑各种因素如：招标文件对设备和各种材料以及管材等品牌要求、合作期限、物价上涨、招标代理费、履约保证金存放时间等招标文件中所有各种因素。

  - 设计及安装要求

- 设计及建设依据（包括但不限于）

GB 50411-1997《建筑节能施工质量验收规范》

GB 50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB/T 4272-1992《设备及管道恒温技术通则》

GB 50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》

GB 50015-2003《建筑给排水设计规范》

GB 50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》

GB 50268—97《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB 98R418《管道及设备保温》国家建筑标准设计图集

GB 50009-2001《建筑结构荷载设计规范》

GB/T 50057-1994《建筑物防雷设计规范》（2000 年版）

GBJ 131-90《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

DGJ 108-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》

GB 50016-2014《建筑设计防火规范》

GB 50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB 50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB 21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》

GB4706.32-2004《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》

GB 18430.1-2007《蒸发压缩循环冷水（热）泵机组第1 部分工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》

JB/T 8702-1998《屋顶式风冷空调（热泵）机组》

GB50555-2010《民用建筑节水设计标准》

  - 节能改造要求

- 项目包括但不限于低温型或超低温型空气源热泵热水系统、水源热泵废热梯级利用热水系统、热水水箱、热水增压泵、热水管网系统、智能水控系统等系统的设计、制作、安装和调试，以及室内淋浴间、更衣间改造等，投水源热泵废热梯级利用热水系统，还需要负责淋浴间废水收集管网的安装。供水采用变频恒压控制，保证同一管网内的供水压力恒定，提高洗浴舒适性。投标人需进行合理化设计。

- 本项目热水系统除使用空气源热泵等热水系统外，还应采用太阳能、废水余热回收等节能辅助形式，进行节能技术和设备的协同优化设计并运行，来满足冬季极端寒冷天气洗浴热水的供应和节能环保的要求。请供应商根据学校负荷提供情况，自行研究方案的可行性。为了继续使用太阳能系统，中标人负责对太阳能管道进行重新保温（现有太阳能设备具体情况，以现场勘查情况为准），使用不小于50mm厚的橡塑保温管、配合使用不小于2mm厚的铝板进行施工，确保管道保温效果好。若合同期内出现所覆盖屋面漏雨，由供应商负责维修并承担相应费用，直至不漏雨为止。

- 供应商响应文件须提供节能改造方案和具体节能指标测算。

  - 施工管理要求

- 中标人必须服从校方管理，符合学校管理规定（如：外来人员管理规定、水电的安全管理规定、防疫相关管理规定）。一切从服务学生大局出发，对于不与校方配合的，甚至影响学生正常生活或正常教学秩序的，校方有权立即终止合同，并不承担任何中标方前期投入的费用。由于中标方原因终止合同的，中标方投入的设备产权无偿归招标人所有。

- 中标人在工程改造施工过程中必须保证施工现场安全，在施工、运输等过程中发生的一切事故由中标人承担，与招标人无关。中标人还必须保证施工现场环境清洁卫生，将拆除及建筑施工垃圾按规范运出校园，所需费用自行处理。

- 有关安装工程必要符合国家安装工程的管理规范，并按建设工程管理规定提供相关验收资料并组织中间验收。

- 中标人在整个经营活动期间，必须保证招标人所有资产的完好性，不得改变原设备及建筑物的使用性质或任意处置招标方资产，否则招标人可无条件解除合同，造成相应损失的由中标人承担。

- 进度协调：要求与土建施工协调做，确保按期完工。

- 成品保全：自行负责全部的成品保全工作。

- 中标人对自己的经营行为、安全及其风险自行负责。

  - 服务与管理要求

- 负责浴室维护、检修、维修、保洁、通风消毒、安全等工作，保证浴室正常运行。

- 承担维护、维修项目、办公水、电费和管理人员等费用。

- 针对本项目组建专业团队进行运维服务，明确项目负责人并在校方备案，服从校方和物业管理单位的监督及管理。

- 供应商保证热水供应时间、热水温度满足学生使用需求，浴室开放时间不少于10小时，服从学校整体安排，随时调整洗浴时间。

- 在浴室内设立驻点服务处（失物招领、免费吹风机、穿衣镜等服务项目）。

- 浴室标牌标识系统完善，对营业执照、相关资质、管理服务人员信息、服务标准、投诉受理办法等进行公示。

- 供应商安排的管理服务人员应向采购人提供身份信息、健康证明。

- 运营期间保证热水系统主体设备完好率100%，不得带病运行。

- 保证喷头系统（含刷卡机、电磁阀等设备）、更衣柜、更衣凳、吹风机等便民设施完好率在95%以上，并定期清洁消毒。

- 房屋装修完好率在95%以上，包括地面、墙面、屋顶等。

- 室外设备及线路有避雷防护措施，雷雨天气浴室做好安全预案。

- 使用学校一卡通系统，结算时应出具正规发票。

- 对已投入的设备进行定期巡检，要求有巡检记录备校方检查。

- 浴室运营项目不得分包、转包，浴室场地不得用作其他用途。浴室内部、外部不允许出现除供应商以外的第三方广告标识，不允许出现其他商业运营模式。

- 对停水、停电、卡机损坏、极端天气等特殊情况具有应急预案。

- 建立并完善自身服务质量监督体系及服务信息反馈渠道，对学生通过校园BBS、微信报修平台、电话等反映的服务突出问题要及时回复并做好记录，要求48小时内反馈或采取相应整改措施。

- 本项目涉及热水设备须出具售后服务承诺书，承诺在接到故障报告后1小时内到达现场，到场后3小时内完全解决故障问题。管网维护时间在24小时内处理完成。重大故障48小时内修复并恢复正常的热水供应。

- 供应商响应文件须提供浴室具体运营服务方案及相关文件。

  - 调试、验收

- 本项目要求中标人在40天之内完成，然后由中标人负责进行调试，试运行10天。安装调试完毕，中标人应书面通知采购人进行验收，由双方确定验收日期，采购人按方案对设备安装和技术指标达标情况进行验收，验收合格，则采购人应出具试运行正常的项目验收证明文件，双方签字生效。涉及调试有关的费用由中标人承担，采购人积极配合中标人调试工作并为中标人提供便利条件。

- 验收规定：供应商须按采购人要求施工，施工及验收以国家现行规范为准，隐蔽工程须经学校代表查验签字后才能隐蔽，否则采购人有权复查，复查产生费用由中标人支付。热水系统工程验收和主体工程竣工验收同步。供应商负责现场的已完成的或未完成的工程量，若损坏或污染已完工程，全部由供应商负责赔偿，直至验收通过。

- 竣工验收：应完全满足使用要求，否则供应商承担一切责任。

- 质量要求：符合国家施工验收规范规定的合格标准，供水水压和水质应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015 的有关规定。热水系统应有防止热水渗漏的安全保障设施。从热水系统取出的热水应符合国家现行标准《城市供水水质标准》CJ/T206 的规定、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》等文件，并达到合格标准。满足采购人及第三方检测机构的质量和性能检测要求。

  - 在合作期内，中标人负责本项目的质保维修工作，保证其正常稳定运行。

  - 安全问题：中标人承担全部施工、运营期间的安全责任。中标人在项目全过程中应购买《公共责任险》。

- 合作期限、履约保证金：

- 合作期限：合同分两期，第一期有效期限为5年，期满进行本期运营服务管理考核，考核合格，续签第二期，第二期有效期为5年。

- 履约保证金：本项目签订合同7日内，中标人需提供5万元至采购人账户，合同期满后，在供应商结清各项费用、没有服务质量索赔问题或双方协商解除合同后一个月内无息退还。如供应商未能按质按期完成工程或在合同建设与经营期内存在重大违约行为的，采购人有权进行相应处罚至没收履约保证金。

- 事故责任和赔偿

因中标人设备、设施故障或中标人单位人员过失而导致本项目服务对象或采购人的任何人身伤害或财产损害，中标人负全部责任，并使采购人不因上述损害或伤害而受到损失。发生重大事故责任被上级部门处理时，按照上级部门事故责任处理意见执行。

- 有关踏勘现场的规定：

1、踏勘现场时间及地点：2022年5月23日上午10:30点，地点：中国石油大学（北京）主楼A座门前集合。

2、投标人项目实施现场及周围环境进行踏勘，以便获取与本项目有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。考察现场的费用由投标人自己承担；勘察期间所发生的人身伤害及财产损失全部由投标人自己负责。

3、仅安排“投标邀请”中规定的时间段进行勘察现场，请勿提前或迟到。到达踏勘现场后，各投标人均应签到。现场勘查完成后，投标人如有任何问题，请用书面形式（加盖投标人公章）并于2022年5月24日上午10:00前发送主题为“青年园公寓、阳光公寓公共浴室改造和运营服务管理项目现场勘察后的提问”的邮件到jowena@163.com邮箱。超时提问无效。

4、关于参加现场勘查人员的要求：

1）每家投标人只能有一人参加现场勘察；

2）每家投标人须于2022年5月20日上午10:30前将参加踏勘的公司名称、人员姓名、身份证号、手机号、健康宝截图、行程码、48小时之内核酸检测阴性证明等信息发送主题为“青年园公寓、阳光公寓公共浴室改造和运营服务管理项目现场勘察人员信息”的邮件到jowena@163.com邮箱。超时提交或未提交相关信息造成的一切后果由投标人自行承担。

3）报名参加现场勘察的人员进校时还需按学校要求出示身份证、健康宝、行程卡绿码和48小时之内核酸检测阴性报告证明等信息。

# 第七章    评分办法

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分最高的为中标候选人。若得分相同的，按“热水系统技术方案”得分由高到低顺序排名；若“热水系统技术方案”得分相同，按“‘洗浴热水收费’报价”由低到高顺序排列；考察完以上三部分若还存在中标候选人并列的情形，则由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

三、各部分评分分值计算均保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。

| 序号 | 评分 项目 | 组成 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（30分） | 投标 报价 | 30分 | 投标人所报洗浴热水收费标准高于0.20元/分钟的不得分；投标人所报洗浴热水收费标准为0.20元/分钟的得26分；所报洗浴热水收费标准在0.20元/分钟的基础上每降低0.01元/分钟加2分，最高加4分，本项最高得30分。以降低0.01元/分钟为报价基准单位。 |
| 2 | 投标人综合实力部分（27分） | 同类业绩 | 16分 | 投标人有正在运营的学生浴室节能投资改造或洗浴热水合同能源管理或洗浴或节能方面的“建设-经营-转让”项目业绩，每有一例得2分，本项最高得16分。（需提供相关业绩的合同复印件并加盖投标人公章。如合同不能证明业绩符合要求的，还必须提供其它有效证明材料）。 |
|  |  | 综合实力 | 11分 | 1.投标人通过ISO9001、ISO14000、OHSAS18001认证的，每提供一个得1分，最高得3分，未提供不得分（需提供相关证书复印件并加盖投标人公章）。 2.至投标截止投标日止，投标人获得省级以上（含省级）节能企业优秀项目或合同能源管理优秀奖，每有一项得2分，本项最高4分【需提供加盖投标人公章的证书或文件或网上公示材料复印件（未按要求提供有效证明资料的不予计分）】。 3.投标人在本项目所用热水产品或技术，获得全国节能环保优秀推荐产品技术或工业节能技术装备推荐目录的，每有一项得2分，本项最高得4分。需提供加盖投标人公章的证书或文件或网上公示材料复印件，未按要求提供有效证明材料的，不予计分。 |
| 3 | 装修部分（6分） | 浴室装修改造方案 | 6分 | 1.有安全化、智能化、专业化、品质化、全面化的装修方案及装修效果图（2分）； 2.有健全的施工团队架构（2分）； 3.方案中采用无醛无碳防火阻燃、防水防潮、环保材料（1分）； 4.方案中施工工期超期完成得0分，按期或提前完成得1分； 本项总分最高得6分，其中每缺1项该分项不得分。 |
| 4 | 技术部分（23分） | 热水系统技术方案 | 18分 | 1.投标人根据学校情况，热水系统技术方案从①设计依据、②设计说明、③设计图纸、④主要设备性能及参数、⑤日产热水量（按极寒天气零下15℃及以下环境温度计算，确保极寒天气情况下热水供应的设备配置，并提供省级及以上机构的产品性能检测报告的复印件⑥保温措施等方面优化设计，评委会对投标人的书面方案进行综合性评分，①-③项每项1分，④-⑥项每项2分；每缺1项内容，该分项得0分。 2.若投标人所投辅助热源有洗浴废水热能回收热泵热水机组或者其它的辅助热源，且所投设备产品性能系数COP值在额定工况下达5.5以上（含5.5）的，得2分；达到6.0的，得4分；达到6.0以上（不含6.0），得5分；低于5.5的（不含5.5），不得分。（提供省级及以上检测机构出具有效的COP值检测报告复印件并加盖投标人公章）。 3.投标人①根据项目特点针对空气源热泵噪音问题制定专业降振减噪技术解决方案，②热水系统运行噪音应符合国家相关噪音标准，昼间不超过55db，夜间（22:00-6:00）不超过45db。评委会对投标人提供的书面方案进行评分，每项2分，每缺1项该分项不得分。 |
|  |  | 产品先进性 | 5分 | 投标产品先进性是指： 1.该项目所投热水设备获得省辖市（含）以上科技进步奖或国家授权发明专利（与热水制备和节能相关的），并提供有效的证书（需提供加盖投标人公章的证书复印件）。每提供一份证书得1分（同一产品的科技进步奖和国家发明专利不重复得分），未按要求提供或不提供的不得分，最高得5分。 |
| 5 | 运营部分（14分） | 运营方案 | 8分 | 运营方案包括：①有先进、合理的运营方案，②有健全的服务团队架构，③有完善的管理制度，④有完善高效的设施设备维护方案，⑤有严密的绩效考核体系，⑥有主动服务学生的举措，⑦有能体现服务育人和环境育人的浴室文化建设，⑧有应急预案。对运营方案中各项进行综合性评分，每项1分，每缺1项该分项得0分，本项总分最高得8分。 |
|  |  | 技术支持及服务承诺 | 6分 | 1.提供设备原厂商针对本项目涉及的热水设备（空气源热泵或废水热能回收机）等主要设备出具售后服务承诺书，并加盖公章（2分）。 2.投标人能①在接到故障报告后1小时内到达现场，②到场后3小时内完全解决故障问题。③管网维护时间在24小时内处理完成。④重大故障48小时内修复并恢复正常的热水供应。（每分项1分，本项总分最高得4分）；不提供承诺或达不到上述承诺要求的得0分。 |