西城区区域卫生健康数据中心

机房扩建项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-22ZB0128

第一册

北京市西城区智慧健康研究中心

北京国际工程咨询有限公司

2022年6月

目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	86

第七章   投标文件格式	96

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：BIECC-22ZB0128

2.项目名称：西城区区域卫生健康数据中心机房扩建项目

3.项目预算金额：799.240836万元、项目最高限价：799.240836万元

4.采购需求：

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 西城区区域卫生健康数据中心机房扩建 | 1批 | 本项目拟新增机房使用面积275平方米，扩容后机房总面积达345平方米，拟新增服务器机柜100个，并配置相应的配电、UPS、空气调节、综合布线、装饰装修等系统。机房供电为2路市电1路油机，自动切换。输出采用2N系统。制冷系统按不低于360KW总负载容量进行配置。 |
| 注1：项目总预算金额人民币799.240836万元。 注2：CA立项编号：11010222210200001743-XM001 |  |  |  |

5.合同履行期限：2022年09月30日前。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）本项目采用电子化与线下流程相结合的招标方式，投标人须按规定获取招标文件。

（2）遵守国家有关法律、法规、规章

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

（4）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

（5）本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

1.时间：2022年6月17日至2022年6月24日，每天9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。期满后获取招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台,具体方式详见“其他补充事宜”。

3.方式：供应商按照规定办理CA数字认证证书（北京一证通数字证书）后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2022年7月8日09点30分（北京时间）。

地点：北京市西城区宣武门外大街8号D座5层西城区公共资源交易平台开标室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：如促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、优先采购节能产品、环境标志产品、扶持不发达地区和少数民族地区（如有相应的具体实施政策的）等。

2.本项目采用电子招标，相关操作如下：

（1）办理CA认证证书，详见北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）查阅“用户指南”-“操作指南”-“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

（2）于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“操作指南”-“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

（3）招标文件获取方式：供应商按照规定办理CA数字认证证书后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。

（4）下载时间：同招标公告中“获取招标文件”的时间。

（5）未按上述获取方式和期限下载招标文件的投标无效。

（6）证书驱动下载：

于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“工具下载”-“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

CA认证证书服务热线010-58515511

技术支持服务热线010-86483801

（7）注意：请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子投标要求，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时联系技术人员。

3.银行账户信息，投标保证金及中标服务费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：22ZB-0001保证金或服务费。

公司名称：北京国际工程咨询有限公司

开 户 行：华夏银行北京学院路支行

账    号：10242000000002546

4.发布公告的媒介：本公告《在北京市政府采购网》、《中国政府采购网》、《北京市政府采购电子交易平台》同步发布。

5.投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

6.届时请投标人派代表参加开标仪式。参与开标仪式的人员应佩戴口罩、携带身份证，并遵守西城区公共资源交易中心疫情防控要求。

7.如本招标公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市西城区智慧健康研究中心

地    址：北京市西城区枣林前街2号

联系人/联系方式：胡老师，010-83365465

2.采购代理机构信息

名    称：北京国际工程咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层611

联系方式：010－82376725

3.项目联系方式

项目联系人：李博龙、朱晨钰

电      话：010-82376725

邮  编：100083

传真：010－82370881

电子邮箱：jowena@163.com

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 机房精密空调 ； |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 分包名称; 中小企业划分标准所属行业. 西城区区域卫生健康数据中心机房扩建项目; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：_¥120000元_； 投标保证金收受人信息：北京国际工程咨询有限公司。 开 户 行：华夏银行北京学院路支行 账 号：10242000000002546 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的； （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的； （4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算_90_日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京国际工程咨询有限公司； 联系电话：010-82376725； 通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层611。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算； 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费。 |

投标人须知

## 一  说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二  招标文件

- 招标文件构成

  - 要求提供货物与服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，否则投标无效。

  - 除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 证明货物与服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

    - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

    - 上款所述的证明文件，可以是 文字资料、图纸和数据（例如书目、渠道介绍、与各出版社的合作协议等） 。

  - 投标人认为应附的其他材料。投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

  - 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，否则其投标无效。

  - 只能有一个投标方案和报价, 否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

  - 招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标人应准备投标文件正本 1 份和副本 5 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份【电子版内容为正本盖章后扫描成PDF文本格式和word格式可编辑版本，电子版投标文件以U盘形式提交，内容与投标文件正本完全一致】若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定的地方签字并加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，副本可采用正本的复印件。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

  - 投标人应对投标文件进行胶粘装订，以保障投标文件的牢固完整。对未胶粘装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

  - 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

  - 为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件并加盖投标人公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，并加盖投标人公章）。

  - 所有信封（箱）上均应：

    - 清楚标明递交至规定的投标地址。

    - 注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

    - 在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

  - 所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

  - 如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

- 投标截止时间

  - 投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收投标文件的修改与撤回

  - 招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

- 投标文件的修改、补充与撤回

  - 投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

  - 投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

  - 在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

  - 在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

  - 招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

  - 开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 投标人《资格证明文件》均应加盖投标人公章，否则其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，其投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 9 | 进口产品 | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 10 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：以价格部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 1 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

  - 开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- 评标报告

  - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 修改评标结果

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

  - 评标报告签署前，经复核发现存在7.1情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门

- 停止评标及招标终止

  - 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

  - 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

- 二、评标标准

| 评审内容 | 评审因素及说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （10分） | 相关业绩 （10分） | 审查投标人近3年（2019年1月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过与本项目类似的机房扩建类业绩。（合同内容必须包含：UPS系统；空调系统；配电系统、动环监控；综合布线、装饰装修系统六个系统中至少四个，视为有效），提供合同关键页复印件（须体现合同金额、内容、清单、签订日期、甲乙方盖章）并加盖投标人公章，每提供1个有效业绩得2分，最高得10分。 | 10分 |
| 服务部分 （19分） | 实施方案 （11分） | （1）投标人依据招标文件内容，提供完整详细的项目实施方案，实施方案措施详细、完善、进度合理并完全满足采购需求，得8分；实施方案措施较详细、完善、进度合理并基本满足采购需求，得6分；实施方案措施较详细、完善、进度较为合理并基本满足采购需求，得4分；实施方案措施不详细、有缺陷的，进度不合理得2分；实施方案不能满足采购需要或未提供方案的，得0分。 （2）投标人提供详细完备符合能够有效指导施工的图纸（至少包括整体布局图、强电系统图、各子系统安装布局图等），合理且符合规范且考虑未来扩容得3分，不完整或不符合实际情况得0分。 | 11分 |
|  | 施工管理团队 （6分） | 1、投标人为本项目配备的项目经理同时具有一级建造师（机电工程专业）注册证书和高级职称证的得2分。并同时提供持证人员的证明材料（复印件加盖投标人公章），未按要求提供资料的不得分。 2、投标人为本项目配备的施工团队中包含施工员、材料员、资料员、质检员、造价员、安全员、劳资员、预算员，需同时提供以上人员的任职资格证书和职称证书，并同时提供持证人员的证明材料，每提供一个人员得0.5分，最高得4分。 | 6分 |
|  | 售后服务方案 （2分） | 投标人提供详细的技术支持与售后服务计划和承诺。服务计划中至少包含服务流程设置、服务响应时间、培训方案以及质保期后每年的维保费。满足得2分，有缺项或不满足得0分。 | 2分 |
| 技术部分 （39分） | 技术响应 （35分） | 投标产品技术性能指标对应招标文件第五章技术指标要求项中★项指标为重要指标，#项为关键指标。 | 35分 |
|  |  | “1.3.2 低压配电柜（箱）”中，★项指标每有一项不满足减4分，其他指标每有一项不满足减1分，减完为止。 |  |
|  |  | “1.3.4 UPS主机及蓄电池”中，★项指标每有一项不满足减6分，#项每有一项不满足减3分，其他指标每有一项不满足减2分，减完为止。 |  |
|  |  | “2.1 精密空调技术要求”中，#项每有一项不满足减2分，其他指标每有一项不满足减1分，减完为止。 |  |
|  |  | “3.5 动环监控系统的管理功能”中，★项指标每有一项不满足减4分，其他指标每有一项不满足减1分，减完为止。 |  |
|  | 产品保障 （4分） | 提供所投精密空调、UPS、蓄电池、强电列头柜主要设备的制造厂商出具针对于本项目的专项授权书、售后服务承诺文件原件。每提供一个主要设备的专项授权书、售后服务承诺文件得1分，缺项得0分，最高得4分， | 4分 |
| 投标报价 （30分） | 价格 （30分） | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分 30 分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评标价）×30。 | 30分 |
| 节能产品、环境标志产品 （2分） | 节能产品、环境标志产品 （2分） | 综合审查投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照招标文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2分 |

- 第五章   采购需求

- 第一节．需求一览表

| 包号 | 采购内容 | 交付期限 | 预算金额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 西城区区域卫生健康数据中心机房扩建 | 2022年9月30日前 | 799.240836 |
| 注1：项目总预算金额人民币799.240836万元。 注2：CA立项编号：11010222210200001743-XM001 |  |  |  |

- 第二节．项目需求

## 项目概况

## （一）项目背景

为了落实国家、北京市、和西城区的信息化政策，推动全民健康信息化建设，推动医疗卫生与信息化的深度融和发展，开展“互联网+医疗健康”各项应用，对现有数据中心进行扩容，以满足急剧增长的医疗卫生健康信息化的需求。

目前机房实际使用面积为88平方米，布置38个机柜，供给电采用两路市电一路油机方式，配置两台UPS(100KVA),配有机房专用40KW空调两台，30KW空调一台，配备500K柴油发电机一台。

拟新增机房使用面积275平方米，扩容后机房总面积达345平方米，拟新增服务器机柜100个，并配置相应的配电、UPS、空气调节、综合布线、装饰装修等系统。

## （二）设计原则

设计原则应从以下几大方面考虑：

1、系统整体性原则

各个子系统应统一设计、统一规划，保证各个子系统的衔接。所有的系统应在建设时统一规划，对于建筑体中各个计算机单元，应具有较强的通用性。制定统一的智能化管理标准及应用基础平台。

2、先进性与实用性相结合

采用国际先进技术，构建合理的适当超前的技术体系架构，用以确保较长时期的技术领先地位。同时加强与实用性相结合，保证投资的合理性。

3、系统的可靠性原则

指环境可供用户使用的时间。由于业务需要提供7X24小时不间断服务，系统的高可用性是一个非常重要的目标，需考虑包括环境、配电、空调等机房系统的冗余以及平均无故障时间（MTBF）、停机成本、灾难恢复等内容。

4、系统的安全性原则

应具有完整的安全策略和切实可靠的安全手段来保障基础环境的安全。在防火、防水、承重、防虫、防鼠、防盗、防破坏、接地、防雷、防电磁干扰、降噪等方面采取有效措施。可从建筑安全性、区域逻辑管理安全性、运行管理安全性、通讯系统管理安全性、配套基础设施安全性等角度总体规划。

5、系统的可管理性原则

随着业务的不断发展，管理的任务必定会日益繁重。必须建立一套全面、完善的管理和监控系统，选用的设备应具有智能化，可管理的功能，同时采用先进的管理监控系统设备及软件，实现先进的集中管理监控，实时监控、监测整个机房的运行状况，实时声光、语音报警，实时事件记录，这样可以迅速确定故障，提高的运行性能、可靠性，简化机房管理人员的维护工作，从而为中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。

6、总体集成性原则

各系统特性存在相对差异，又具有相对的独立性，总体系统架构中应借助信息网络化管理平台，搭建统一的智能化集成管理体系，为设备和系统的集中管理提供良好的控制。

7、系统的灵活性和可扩展性原则

各系统在设计时应具有可扩展性，并从长远发展考虑，系统要具有较大的灵活性。

8、节能、环保、减排的原则

在施工及运行中应充分贯彻节能、环保、减排的原则，建设绿色数据中心。

9、工作的舒适性原则

要保持空气新鲜、温度和湿度符合国家标准。为保证工作人员身体健康，工作时头脑清醒，设计时要求有人区域内的新风量不少于每人40m³/小时，同时保证噪声能符合国家有关规定。

## （三）设计依据

遵循的标准（包含但不限于）以下规范，并应满足施工图纸和招标文件的相关规定。以下标准若有不同之处，以标准要求较高的为准，且均应按最新且已实施的版本执行。

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015

《计算机机房用活动地板技术条件》 GB6650-86

《建筑设计防火规范 》GB50016-2018

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 2005版

《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《低压配电设计规范》 GB50054-2011

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012

《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003

《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2007

《综合布线系统工程验收规范》 GB50312-2007

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005

《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007

《火灾自动报警系统设计规范》  GB50116-2013

## （四）建设内容

本项目建设包括精密空调、配电系统、环境动力监控系统、装饰装修及综合布线等系统的供货、安装、调试等工作。

设备清单详见下表：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配电柜 |  |  |  |
| 1 | 三路ATS总配电柜 | 380V/1250A 1000mm×800×22000mm | 1 | 台 |
| 3 | 市电精密配电柜 | 380V/630A 800mm×800×2200mm | 1 | 台 |
| 4 | 精密UPS输入配电柜 | 380V/800A 1000mm×860×2200mm | 2 | 台 |
| 5 | 精密UPS输出配电柜 | 380V/800A 1000mm×860×2200mm | 2 | 台 |
| 6 | 机房精密UPS列头柜 | 380V/160A 600mm×1200×2000mm | 4 | 台 |
| 7 | 配电柜底座 | 与配电柜配套 | 10 | 个 |
| 二 | UPS不间断电源 |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS主机 | 500KVA，2N系统 | 2 | 台 |
| 2 | 功率模块 | 50KVA | 16 | 块 |
| 4 | UPS主机底座 | 与UPS机柜配套 | 2 | 个 |
| 5 | 电池组 | ≥12V200AH | 240 | 节 |
| 6 | 电池架 |  | 6 | 个 |
| 7 | 电池开关箱 | 包含1250A/3P开关1只，800A熔断器3组 | 2 | 个 |
| 8 | 电池互连线 |  | 6 | 套 |
| 三 | 机柜 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*1200*2000 | 96 | 个 |
| 2 | 机柜底座 | 600*1200*400 | 96 | 个 |
| 3 | 工业连接器 | 32A | 192 | 个 |
| 4 | PDU | 32A/16位 | 192 | 个 |
| 四 | 精密空调 |  |  |  |
| 1 | 电源机房基站空调 | 16KW | 1 | 台 |
| 2 | 机房精密空调室内机 | 120KW | 3 | 台 |
| 3 | 机房精密空调室外机 |  | 6 | 台 |
| 4 | 空调室内机底座 | 高度：400 | 5 | 个 |
| 5 | 自然风冷却系统 |  | 1 | 套 |
| 6 | 湿膜加湿机 |  | 2 | 台 |
| 7 | 安装辅料 | 铜管等辅材按每台80米估算 | 4 | 套 |
| 五 | 电力电缆 |  |  |  |
| 1 | 智能精密ATS切换配电柜输入电缆 | YJV-4*240+1 | 240 | 米 |
| 2 | 市电配电柜输入电缆 | YJV-4*185+1 | 200 | 米 |
| 3 | UPS-1输入配电柜输入电缆 | YJV-4*240+1 | 120 | 米 |
| 4 | UPS-2输入配电柜输入电缆 | YJV-4*240+1 | 120 | 米 |
| 5 | UPS-1输出配电柜输入电缆 | YJV-4*240+1 | 225 | 米 |
| 6 | UPS-2输出配电柜输入电缆 | YJV-4*240+1 | 225 | 米 |
| 7 | UPS输入输出电缆 | YJV-4*240+1 | 160 | 米 |
| 8 | UPS电池输入电缆 | BVR-1*150 | 200 | 米 |
| 9 | UPS输出配电柜至机房列头柜电缆 | YJV-4*70+1 | 150 | 米 |
| 10 | 市电配电柜至机房精密空调电缆 | YJV-4*50+1 | 200 | 米 |
| 11 | 列头柜至机柜电缆 | RVV-3*6 | 3600 | 米 |
| 12 | 油机输出电缆 | YJV-4*240+1 | 100 | 米 |
| 六 | 安防设备 |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 |  | 15 | 个 |
| 2 | 监控主机 |  | 1 | 台 |
| 3 | 硬盘录像机 | 6T | 1 | 台 |
| 4 | 门禁锁 |  | 5 | 把 |
| 5 | 读卡器 |  | 3 | 台 |
| 6 | 出门按钮 |  | 3 | 个 |
| 7 | 门禁卡 |  | 15 | 张 |
| 8 | 安装辅材 |  | 1 | 项 |
| 七 | 动环监控设备 |  |  |  |
| 1 | 智能电量仪 |  | 4 | 个 |
| 2 | 电力监测软件模块 |  | 1 | 套 |
| 3 | 温湿度传感器 |  | 8 | 套 |
| 4 | 温湿度监控软件模块 |  | 1 | 套 |
| 5 | 漏水报警控制器 |  | 1 | 台 |
| 6 | 漏水感应绳 | 7.5米 | 4 | 根 |
| 7 | UPS通信模块 |  | 4 | 台 |
| 8 | UPS监控软件模块 |  | 1 | 套 |
| 9 | 现场地监控服务器 |  | 1 | 台 |
| 10 | 串口服务转换仪 | 8口RS485串口模块 | 1 | 个 |
| 11 | GSM短信模块 |  | 1 | 个 |
| 12 | 短信管理软件 |  | 1 | 套 |
| 13 | 监控软件平台 |  | 1 | 套 |
| 14 | 安装辅材 |  | 1 | 项 |
| 八 | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 弱电桥架 |  | 100 | 米 |
| 2 | 强电桥架 |  | 100 | 米 |
| 3 | 网络配线架 |  | 192 | 个 |
| 4 | 光纤配线架 |  | 96 | 个 |
| 5 | 理线器 |  | 800 | 个 |
| 6 | 网线 | 六类 | 150 | 箱 |
| 7 | 安装辅材 |  | 1 | 项 |
| 九 | 消防设备 |  |  |  |
| 1 | 柜式无管网七氟丙烷灭火装置 | GQQ150/2.5每套充150KG药剂 | 5 | 套 |
| 2 | 柜式无管网七氟丙烷灭火装置 | GQQ150/2.5每套充120KG药剂 | 1 | 套 |
| 3 | 机械泄压阀 | 喉颈尺寸：800*400*80 墙体开洞尺寸：810*410 有效泄压面积：0.25㎡ | 2 | 套 |
| 4 | 七氟丙烷灭火药剂 | HFC-227ec | 860 | KG |
| 5 | 区域报警控制箱 | 安装方式：壁挂式 控制点数量：LD5503EN（1路） | 1 | 台 |
| 6 | 电源盘 | 10A | 1 | 套 |
| 7 | 感烟探测器 |  | 5 | 个 |
| 8 | 感温探测器 |  | 15 | 个 |
| 9 | 短路隔离器 |  | 1 | 个 |
| 10 | 输入模块 |  | 3 | 个 |
| 11 | 输入输出模块 |  | 4 | 个 |
| 12 | 声光报警器 |  | 2 | 个 |
| 13 | 紧急启动按钮 |  | 1 | 个 |
| 14 | 放气指示灯 |  | 2 | 个 |
| 15 | 接线盒 | 外刷防火涂料 | 33 | 个 |
| 16 | 信号线 | NH-BVS-2*1.5 | 325 | 米 |
| 17 | 电源线 | NH-BV-2*2.5 | 240 | 米 |
| 18 | 金属软管 | DN15mm | 10 | 米 |
| 19 | 薄壁钢管 | JDG20明配 | 325 | 米 |
| 20 | 明配管支架 | 外刷防火涂料 | 125 | KG |
| 21 | 安装辅材 |  | 1 | 项 |
| 十 | 防雷材料 |  |  |  |
| 1 | 镀锌扁钢 | 100×100×5mm | 20 | 米 |
| 2 | 铜排 | 40×4mm | 100 | 米 |
| 3 | 铜皮纸 | 40×3mm | 10 | KG |
| 4 | 接地引下线 | BVV-50mm2 | 100 | 米 |
| 5 | 防雷器 | 二级V25-C/4 | 4 | 个 |
| 6 | 安装辅材 |  | 1 | 项 |
| 十一 | 装饰装修材料 |  |  |  |
| 1 | 抗静电地板 |  | 287 | ㎡ |
| 2 | 龙骨墙 |  | 490 | ㎡ |
| 3 | 防火彩钢板 |  | 490 | ㎡ |
| 4 | 抗静电地砖 |  | 40 | ㎡ |
| 5 | 照明灯具 | LED | 40 | 套 |
| 6 | 消防疏散指示灯 | 带蓄电池 | 4 | 套 |
| 7 | 保温材料 |  | 784 | ㎡ |
| 8 | 防尘涂料 |  | 784 | ㎡ |
| 9 | 不锈钢踢脚 |  | 80 | 米 |
| 10 | 踏步台阶 |  | 3 | 个 |
| 11 | 钢制防火门 | 甲级，双开 | 3 | 樘 |
| 12 | 机房承重加固材料 |  | 375 | ㎡ |
| 13 | 安装辅材 |  | 1 | 项 |

## 技术要求

## （一）电气系统技术要求

### 1．电气系统的需求

#### 1.1 系统概述

##### 1.1.1系统介绍

本次电气系统内容主要包括低压配电系统、UPS及电池系统、自动切换控制系统、防雷接地系统等设备安装及联调测试。

低压配电系统：低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。

UPS及电池系统：IT负荷的UPS采用2N系统。每台UPS设有专门的电池组，可作为备用电源持续运行时间不小于15分钟，从而保证机房重要负荷的供电连续性。

自动切换控制系统：电力监控系统全天24小时运行，自动故障报警监测，通过TCP/IP协议对机房专用设备进行时实的监控。自动切换控制系统用于两路市电电源间的自动切换。

防雷接地系统：保障建筑内部各种设备的正常使用及设备安全。

消防联动：市电供电设备接受消防主机控制信号，可自动切断供电输出。

##### 1.1.2系统安装范围

本次系统安装包括中心机房供电及相关区域的供电设备。具体内容包括但不限于以下内容：

（1）中压及低压配电室至中心机房的电缆、桥架等。

（2）电气系统范围内所有配电柜、箱（含配电柜基础支架）。

（3）UPS设备输入输出电缆、电池开关箱及电池开关箱与 UPS、蓄电池组的电缆和桥架。

（4）空调、新风、排烟、排气等动力配电系统。

（5）各个功能分区内的防雷及接地系统。

（6）项目所需所有供配电设备，包括但不限于配电柜、UPS、发电机及控制系统、工业连接器、PDU。

##### 1.1.3负荷分级及用电标准

供配电系统是保证机房模块内的所有服务器设备、存储设备和网络设备等安全可靠运行的基础，其设计原则应满足主设备区的使用要求，同时保证供电可靠性和灵活性，还要保证人身安全，便于安装、维修和管理，做到技术先进、安全可靠、经济合理。

设计等级按照国标GB50174-2017《数据中心设计规范》A级标准执行。

##### 1.1.4依据

1)《供配电系统设计规范》                                  (GB50052-2009)

2)《民用建筑电气设计规范》                                  (JGJ16-2008)

3)《低压配电设计规范》                                    (GB50054-2011)

4)《计算机场地通用规范》                                 (GB/T2887-2011)

5《建筑物防雷设计规范》                                  (GB50057-2010)

6)《建筑照明设计标准》                                    (GB50034-2013)

7）《数据中心设计规范》                                     （GB50174-2017）

8)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》                      (GB50343-2012)

9)《办公建筑设计规范》                                    (JGJ67-2006)

10)《建筑防火设计规范》                                   (GB50016-2015)

11)《电力工程电缆设计规范》                               (GB50217-2007)

12)《电力工程直流系统设计技术规范》                       (DLT5044-2004)

13)《通信用柴油发电机组》                                 (YD/T502-2007)

14)《往复式内燃机驱动的交流发电机组》                 (GB/T2820.10-2002)

15) 招标文件、采购人需求;

16) 各专业提供的设计资料和设计条件。

#### 1.2 主要设备及材料

1）低压配电柜（箱）

包括低压配电柜（箱）及满足设备运行或辅助区域需要的所有配电柜（箱）等设备的安装及调试等内容。

2) 双电源自动转换开关柜

主要市电中断后，柴油发电机与市电自动切换的开关柜及末端有实际需求的自动转换开关柜等设备的安装及调试等内容。

3）UPS主机及蓄电池

UPS主机及蓄电池主要是指机房IT设备所使用的UPS及蓄电池组。还包括与UPS主机及蓄电池配套的线缆、配电柜、端接箱等满足设备正常运行的所有辅助材料的安装及调试。

4）电力电缆、桥架

电力电缆全部采用阻燃A级交联电力电缆，电缆工作温度90℃。

线缆敷设：照明及一般插座配电支线穿镀锌金属电线管暗敷于顶板/地板及墙内。消防设备配电线路穿线钢管明敷时外涂防火漆；暗敷时穿JDG管在顶棚或墙内暗埋，要求埋管保护层厚度不小于30mm。配电线路在穿过楼层时，水平安装时，布放在专门设置的线槽（线管）中。线缆的固定及转弯半径等安装严格依相关规范要求执行。

强电线路与弱电线路应分管（槽）敷设，且两者平行距离不低于30cm。

零线和接地保护线要求单独铺设，严禁零地合一。

配电主干线路采用封闭金属线槽、分支线路采用穿管方式铺设，桥架要求填充率不大于40%。金属桥架和管应采用支架方式铺设。

所有回路要求两端的电缆、电线进行标识，以标明回路；桥架和管应进行标识施工，以标明用于铺设电缆、电线的铺设通路。供电线路采用线槽敷设，吊顶内及地板下的采用镀锌线槽，吊顶下方可见的采用喷塑线槽。

线管主要采用紧定型钢管、防爆区采用焊接钢管及防爆接线盒。线槽线管大小尺寸综合考虑满配线缆数量和扩容余量后，按规范要求的占空比设计实施。

5）防雷接地

机房内配电系统设二级防雷保护系统。二级防雷分别为UPS配电柜输入端，UPS输出柜，动力分配电柜、机柜防浪涌PDU。机房内设可靠接地的等电位均压环，所有不带电金属构件均就近接地。

本电子信息系统必须采取等电位连接与接地保护措施。

(a)电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器（SPD）接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。等电位连接网络的结构形式采用S-M型连接。

(b)机柜采用两根不同长度的6mm导线与等电位连接带连接。

(c) 机房内的保护性接地和功能性接地宜共用一组接地装置，其接地电阻按其中最小值确定。采用办公楼的综合接地体，要求综合接地体阻值小于1欧姆。

(d)接地及等电位做法见《电子信息系统机房工程设计与安装》 09DX009。

(e)防雷接地，应按现行国家标准GB 50057——2010《建筑物防雷设计规范》执行。室外机采用40*4镀锌扁钢接至屋面原有避雷带屋面沿支敦敷设，钢筋采用相互焊接的方式形成电气通路。机房区域应采取有效接地措施，对计算机设备实行全面的静电保护。建设完成后应由采购人认可的第三方检测机构进行检测并提供合格的检测报告。

#### 1.3 配电系统技术规格及参数要求

##### 1.3.1 总体要求

所有产品必须符合本规范书和有关国家标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

所选用设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

##### 1.3.2 低压配电柜（箱）

配电柜应符合以下标准，包括但不限于：

GB7251-2005	《低压成套开关设备和控制设备》；

GB50171-2012《电气装置安装盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》；

GB50150-2016《电气装置安装工程电力设备交接试验标准》；

GB/T14048.1-2012《低压开关设备和控制设备总则》；

GB7947-87《绝缘导体和裸导体的颜色标志》；

GB/T4942.2-1993《低压电器外壳防护等级》；

ZBK36001-98《低压抽出式成套开关设备》；

JB4012-85《低压空气式隔离器开关、隔离开关及熔断器组合电 器》；

IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》；

IEC947-1《低压开关设备和控制第一部分：总则》；

IEC157-1《低压开关设备和控制设备 第一部分：断路器》；

IEC269《低压熔断器 第一部分：一般要求》；

IEC60439《低压开关设备和控制设备组合装置》；

★配电柜采用精密配电产品，设备制造商具备质量管理IS09001、ISO14001、18001认证，产品通过CCC认证，具有精密配电的软件著作权，投标时需提供相应证明文件并加盖制造商及投标人公章。

- 1.3.2.1 配电柜技术要求

1）精密ATS切换总配电柜

- 系统容量： 380V1250A，输入电源二路，油机一路，采用ATS切换，系统配电为三相五线制。第一路优先供电。

- 自动切换失效时，可进行应急手动转换。

- ATS前设有自动跳闸保护功能的断路器。

- 交流输入端设可压接150平方的输入接线端子。

- 输出分路：满足负载使用要求，并备份两路输出。

- 输出分路设有与开关容量相适应的接线端子，排列整齐，便于接线，设走线通道，设固定走线装置。

- 柜内带电汇流条（器件）不得裸露，柜内配电单元设二层防护门。

- ATS转换开关上应预留市电停电后控制发电机组起动的干接点，负责将停电信号送到柴油发电机控制系统。

- 按要求安装防雷防浪涌装置。

- 设有RS232通信接口，免费提供通信协议，可接入动环监控系统。

- 具有消防联动功能。

2）精密市电配电柜、精密UPS输（入）出配电柜

基本要求:精密配电柜尺寸为600×600×2000mm（宽×深×高），每套含：塑壳开关和微型断路器，具体路数根据供电需要设计，留有20%的备份。

配电柜进线侧要求加装20KA浪涌保护器（SPD）及保护开关、智能监控模块。

3）精密列头柜

基本要求:精密列头柜尺寸为600×1200×2000mm（宽×深×高），每套含：塑壳开关和微型断路器，输入为两路，具体输出路数根据供电需要设计，留有20%的备份。

配电柜进线侧要求加装20KA浪涌保护器（SPD）及保护开关、智能监控模块，参见精密ATS切换总配电柜。

1.3.2.2接地、绝缘与导线技术要求

- 有中性线装置（N）和保护接地装置（E），设置可压接150平方的输入线端子。

- 保护接地端子与设备金属壳体间具有可靠的电气连接，其连接电  阻≤0.1Ω。

- 各带电回路与地之间的绝缘电阻大于2MΩ。

- 各带电回路之间，带电零部件与导电零部件或接地零部件之间的电气间隙和爬电距离符合GB3797的相关规定。

- 绝缘导线具有与设备额定电压相适应的绝缘性能。

- 绝缘导线应按规定的载流量选择，同时满足机械强度需要。

- 母线用紫铜制造。裸露母线应平直光滑，弯曲处无裂痕，端子头及连接处具有良好的导电性能，设备通过额定电流时温升不超过规定值。

电磁兼容性符合GJB 151A的规定。

1.3.2.3显示、保护与告警技术要求

- 有输入电源、ATS工作状态、系统工作电压（相电压）、电流、电量、功率因数、频率等检测指示功能。

- 可检测输出分路的开关状态、电流。

- 当系统发生过压、欠压、缺相、停电、来电、频率超标、分路断开等情况时，能自动发出可闻、可见告警信号，系统恢复正常后，告警信号可自动消失。可根据需要设定告警阈值，可手动切断告警信号，可设置区分紧急告警与非紧急告警。

- 显示与控制单元采用不小于10英寸的彩色触摸液晶显示屏，中文操作界面，设常用快捷菜单，有自动休眠与激活功能，可记录历史事件、工作电参数，显示屏设置在机柜最前面（前门外侧）。投标文件中提供显示屏显示与控制界面、显控单元存储量。

- 可将工作状态、告警信号等通过RS232接口传送到远端。

- 1.3.2.4 柜体主要技术要求

（1）壳体

低压配电采用TN-S系统，低压柜结构采用固定插拔式配电柜，选用功能和性能不低于施耐德、西门子、ABB的主流柜体，外型尺寸满足设计要求。柜架及内层隔板应用高质量敷铝锌板组成，厚度不小于2mm。 防护等级不低于IP30。

（2）铜排

本项目所有配电柜的铜排必须按100%容量配置，母排应选用高纯度、高导电率无氧铜做成，所采用铜排纯度不应低于99.99%。同时断路器必须配置出头铜排以确保本项目安全、可靠运行（附数据中心铜排规格与载流量要求表）。

| 序号 | 载流量（A） | 用途 | 建议铜排规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 垂直、水平、竖直连接及出头铜排 | 15*3 |
| 2 | 125 |  | 20*3 |
| 3 | 160 |  | 15*5 |
| 4 | 200 |  | 20*5 |
| 5 | 250 |  | 20*5 |
| 6 | 400 |  | 40*5 |
| 7 | 630 |  | 60*5 |
| 8 | 800 |  | 50*8 |
| 9 | 1000 |  | 50*10 |
| 10 | 1250 |  | 60*10 |
| 11 | 1600 |  | 80*10 |
| 12 | 2000 |  | 100*10 |
| 13 | 2500 |  | 80*10*2 |
| 14 | 3200 |  | 100*10*2 |
| 15 | 4000 |  | 80*10*3 |
| 16 | 5000 |  | 100*10*3 |

数据中心铜排规格与载流量要求表

（3）配电柜应具有多层安全保护，需说明防护措施及手段，防止发生触电事故，确保操作人员的人身安全；还可防止非操作人员进行操作，造成事故的发生。配电柜底板预留若干进出线孔，并配有专用电缆密封胶圈，防止小动物爬入柜内，避免意外事故发生。

（4）配电柜须具有满足多种安装方式。可靠墙安装、离墙安装或背靠背安装；同时需考虑前维护功能。不仅可以从后面、左面、右面进行维护，还能从前面对开关、母排的连接进行完整地检查维护。

- 1.3.2.5 塑壳断路器技术要求

（1）断路器采用热磁脱扣器，400A以上采用电子脱扣器， 极限分断能力不低于50KA。

（2）断路器本体需具有通断状态功能及必要的电流显示及通讯接口。

（3）塑壳断路器选用：功能和性能不低于西门子3VL系列，施耐德NSX系列，ABB Tmax系列的产品，分断能力及脱扣器的选用必须满足设计要求。对于固定分隔柜，断路器需要配置可插拔安装底座。

（4）低压交流塑壳断路器的电气技术性能及参数见下表：

| 额定电流（Ａ） | 160 |  | 250 | 400 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定工作电压（Ｖ） | 380/415 |  |  |  |  |
| 额定绝缘电压（Ｖ） | 690 |  |  |  |  |
| 极数 | 3/4 |  |  |  |  |
| 额定极限短路分断能力（kA） | ≥50 |  | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| 使用寿命（次）×1000 | 机械 | 25 | 25 | 20 | 20 |
|  | 电气 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| 可配附件（依据图纸和其他技术要求而定） | 分励脱扣器 | √ | √ | √ | √ |
|  | 辅助触点 | √ | √ | √ | √ |
|  | 报警触头 | √ | √ | √ | √ |
| 安装形式 | 固定插拔式 |  |  |  |  |

- 1.3.2.6 浪涌保护器技术要求

浪涌保护器按要求采用二级防护（Imax=65kA，40KA和20KA） (8/20μs)，持续工作电压380V，3ø，4w+地Y，全模保护（L-N,L-G,L-L,N-G），每相显示保护状态。带故障指示功能。工作寿命：100000小时以上并配快速熔断器保护，有工作指示灯，状态采集。

- 1.3.2.7 智能电量仪技术要求

（1）智能仪表应具备三相电压、三相电流，三相/总有功/无功功率，三相功率因数，频率，三相有功电度、三相无功电度；电压不平衡率，需量（电流，功率），3~31次谐波测量功能。

（2）测量精度：电流、电压0.5级，有功电度1级，无功电度1.0级，频率精度0.01Hz。

（3）采用LCD显示，配置4DI/2DO状态输入输出接点，具备RS485接口，开放的MODBUS-RTU通信协议，通讯接口耐AC220V强电入侵。

（4）多功能表自身的输出接点全部上端子排。所有涉及通讯的设备，设备粘贴ID地址，电流检测变比与互感器匹配。

##### 1.3.3 自动切换控制系统（市电与柴发切换）

- 1.3.3.1 自动切换控制系统

（1）本系统用于两路市电电源间的自动切换、市电电源及柴油发电机电源间的自动切换及两路柴发电源的自动切换，并记录各路运行参数变化及电能计量。

（2）10kV自动切换控制系统在下面几种情况时，能够实现自动投切备用电源，保证负载的不间断供电。

1）两路市电供电，其中一路失电；一路电源供电，另一路电源恢复供电时。

2）两路市电都失电的情况；启动柴油发电机，切换为柴发电源供电。

3）当由柴发电源供电时，市电电源恢复后，负荷的切换。

4）母线故障时负荷的切换。

当处于上述情况时，系统均应根据预先设定的程序，自动完成相关的操作。

- 1.3.3.2 控制器

（1）采用微处理器为核心元件，可检测两路电源电压和频率，并根据设定的电压及频率的限值及回复值进行切换。主电源切换至备电源延迟时间至少在0～30s内连续可调，备用电源返回主用电源延时时间至少在0～30min内连续可调。

（2）用户可在现场无需厂家特别授权就可对电压限值、频率限值、主用电源切换至备用电源延时时间、备用电源返回主用电源延时时间等参数进行设定。

（3）应设置主备电源、装置运行状态及故障报警指示,具备通讯功能。

- 1.3.4 UPS主机及蓄电池

- 1.3.4.1 UPS主机

（1）总要求

UPS系统选用2套模块化UPS电源系统，单台UPS容量为500KVA，每台UPS配置容量不低于400KVA。每台UPS都应满足以下电气性能基本要求，并逐项回复所提供产品的性能、指标。

UPS主机为双变换在线式设备，UPS整流及逆变均采用IGBT技术，单台UPS的整流器和逆变器应为一体式全功率设计。

（2）电气性能基本要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UPS类型 | UPS为高频模块机，三进三出，在线双变换式。 | 否 |
|  |  | UPS容量 | 机架容量不小于500kVA，本次实配功率不小于400KVA，功率模块应介于30kVA-50kVA，并支持热插拔，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断； | 否 |
|  | # | 功率模块 | 功率模块内风扇具有冗余设计，模块内一个风扇故障时，模块可带载50%，两个风扇故障时，模块可带载30%。提供产品彩页并加盖制造商及投标人公章。 | 是 |
|  | # | 热插拔功能 | 功率模块、旁路模块、监控模块均支持热插拔，提供泰尔检测报告并加盖制造商及投标人公章。 | 是 |
|  | # | 旁路模块 | 为保证旁路抗冲击能力及扩容要求，要求采用统一的集中静态旁路模块，提供泰尔检测报告并加盖制造商及投标人公章。 | 是 |
|  |  | 控制界面 | 不小于7英寸彩色触摸控制屏，可实时监控和显示UPS的工作状态。 | 否 |
|  |  | 输入电压范围 | 140-480VAC | 否 |
|  |  | 输入频率范围 | 40Hz-70Hz | 否 |
|  |  | 输入功率因数 | ＞0.99（50%、100%负载）。 | 否 |
|  | # | 输入电流谐波成分 | <2%（100%负载），提供泰尔检测报告并加盖制造商及投标人公章。 | 是 |
|  | # | 输出电压波形失真度 | <1%(线性负载），<2%(非线性负载），提供泰尔检测报告并加盖制造商及投标人公章。 | 是 |
|  | # | 输出功率因数 | 1，提供泰尔检测报告并加盖制造商及投标人公章。 | 是 |
|  |  | 逆变过载能力 | 105%<负载≤110%时，60min后转旁路 110%<负载≤125%时，10min后转旁路 125%<负载≤150%时，1min后转旁路 | 否 |
|  | # | 系统效率 | ≥94.5%（100%负载）；≥96%（50%负载），提供泰尔检测报告并加盖制造商及投标人公章。 | 是 |
|  |  | 噪音 | ≤70dB(距离设备1米处)。 | 否 |
|  |  | 防雷性能 | 采用5kA防雷设计和6KV防浪涌设计，提高可靠性。 | 否 |
|  |  | 电池组节数 | 支持30~44电池节数可调，可调节数不低于10节。 | 否 |
|  |  | 电池组智能管理 | UPS具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能；监控故障时，具有对电池组限流恒压充电功能，电池充电限流值可调节。 | 否 |
|  |  | 保护功能 | UPS具有交流输入过、欠电压保护，输出短路保护，过载保护，过温度保护，电池电压低保护，输出过欠压保护，系统熔断器（或断路器）保护。 | 否 |
|  |  | 告警功能 | UPS系统在各种保护功能动作的同时，能自动发出声光告警，同时能通过通信接口将告警信号传送到近端、远端的监控设备上。 UPS系统具有告警记录和查询功能，告警记录可随时刷新；告警信息在系统完全无电状态下应继续保存；告警记录不可删除。 | 否 |
|  |  | 通讯功能 | UPS系统标配SNMP卡、干接点卡，支持干接点、RS485、Modbus、 SNMP等通讯协议，可根据不同需求轻松组网，管理简单。UPS系统具有下列主要功能： 1. 实时监控系统的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、每组蓄电池开关状态、蓄电池充放电状态、市电故障、UPS系统故障和运行状态记录； 2. 采集和存储系统运行参数：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、蓄电池电压、充/放电电流。 | 否 |
|  | # | 抗震要求 | 设备已通过8、9烈度抗震测试，并提供抗震合格证书并加盖制造商及投标人公章。 | 是 |
|  | # | 研发能力 | 投标人所投设备的生产厂商具备行业领先的UPS研发实力和技术创新能力，需具备20个以上的已授权专利并能提供专利证书作为证明材料，范围仅限于UPS相关的发明专利证书和实用新型专利证书并加盖制造商及投标人公章。 | 是 |

- 1.3.4.2 UPS蓄电池

（1）安装及运行环境要求

1）蓄电池安装环境应充分考虑系统在维护、检查时的人物安全，装修应按蓄电池室的装环境要求进行实施，应完全满足UPS蓄电池间所要求的运行环境。

2）电池室室内隔墙均应砌筑至结构板底，以达到防火、隔声要求。

3）电池开关至UPS主机的电池连线应采用桥架敷设。

4）为减少机器运行振动产生噪声，在UPS电源及蓄电池与支架间安装5mm橡胶垫减振。

5）机组的底座应采用不低于40mm×40mm×4mm的方钢，按照机组的实际安装尺寸制造。用膨胀螺栓固定于地面，并刷上防锈漆。

（2）电池额定参数

1）电池类型为免维护阀控式高功率铅酸蓄电池。

2）单只电池额定电流电压：12V；

3）电池组的容量：满载为单机不小于15分钟；

4）每台UPS配的电池组数不低于两组、不高于四组。

5）浮充电压：环境温度在25℃时，浮充电压13.65±0.15V；

6）允许的最大充电电流：0.2C20(20小时率容量的0.2倍电流)；

7）允许的最大补充电电压：不大于2.40V/单体。

8）电池密封反应效率：应不低于95％。

9）容量保存率：完全充电后的电池在25±5℃的环境中，静放28天后，不低于96%。

10）封密性：蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形。

11）电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应在1kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～49kPa。

12）阻燃性能：蓄电池壳、盖应符合GB／T2408-1996中的第FH-l（水平级）和第FV-0（垂直级）的要求，蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。

13）使用寿命：在浮充状态下25℃运行环境中设计使用寿命不少于10年。

14）电池可在-15℃至+50℃的温度下使用。

15）大电流放电：以30I10A放电3分钟，极柱应不熔断，外观应无变形。

16）蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压最高与最低差值不大于100mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于360mV。

17）蓄电池重量应符合YD／T799-2010或者YD/T2343-2011《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》的要求

18）★提供泰尔认证及检测报告。投标时需提供相应证明文件并加盖制造商及投标人公章。

（3）专用电池开关箱

1）每台UPS配置一个电池总开关，电池断路器必须选用专用直流断路器，严禁采用普通交流断路器或交直流两用断路器，UPS主机能检测电池断路器状态并可以远程监控。

2）在开关意外脱扣的情况下，系统要能够提供报警。当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合。

- 当电池放电终止时，断路器应能自动断开，以避免蓄电池组因过放电而损坏。

- （二）空调系统技术要求

- 1．空调系统内容

主要包括机房精密空调、湿膜恒湿机、新风机等设备及安装、联调测试。

- 2．精密空调

- 2.1 精密空调技术要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # | 制冷量 | 总冷量：≥120KW，显冷量：≥120kW (35ºC回风温度，26%相对湿度，室外温度35ºC) 提供产品彩页并加盖制造商及投标人公章。 | 是 |
|  |  | 送风形式 | 下送风，上回风 | 否 |
|  |  | 风量 | ≥29000 m3/h | 否 |
|  |  | 温湿度控制性能要求 | 精密空调能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。 温度调节范围：+18℃~ +40℃ 湿度调节范围：20% ~ 80%RH 温、湿度波动超限应能发出报警信号。 | 否 |
|  |  | 制冷范围 | 精密空调可支持制冷量10%~100%无级调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。 | 否 |
|  | # | 除湿能力 | 精密空调具有低载除湿功能，可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。提供第三方检测报告并加盖制造商及投标人公章。 | 是 |
|  |  | 制冷剂 | 采用环保高效的R410A制冷剂 | 否 |
|  |  | 膨胀阀 | 电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险。 | 否 |
|  |  | 蒸发器 | 高效“V”型，采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计 | 否 |
|  |  | 过滤器 | G4标准，滤网可反复清洗和更换，空气过滤器应具有脏堵检测及报警功能。 | 否 |
|  | # | 防浪涌能力 | 精密空调具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。提供第三方检测报告并加盖制造商及投标人公章。 | 是 |
|  | # | 室内风机 | 室内风机应采用高效EC风机以降低机组能耗，同时下送风机组风机在现场应能下沉安装，提高送风效率；风机下沉安装方式采用翻转下沉安装，降低安装维护难度。提供产品彩页并加盖制造商及投标人公章。 | 是 |
|  |  | 压缩机 | 高效直流变频压缩机，数量≥2个 | 否 |
|  |  | 供电要求 | 配置双路供电机组，主路与辅路供电应能自动切换。在主路供电失效时，应能自动切换到辅路，主路恢复供电时，自动切换回主路。 | 否 |
|  | # | 冷媒检测 | 所投行级精密空调能提供制冷剂不足智能检测功能，机组能对制冷剂容量进行自动检测并能提供制冷剂不足状态告警，预防由于制冷剂泄露导致的空调宕，提供第三方检测报告并加盖制造商及投标人公章。 | 是 |
|  |  | 群控功能 | 精密空调具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的通讯协议，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。 | 否 |
|  |  | 通讯协议 | 精密空调应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus 协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。 | 否 |
|  |  | 室外机性能要求 | 室外机采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境) 精密空调室外机换热器应采用平直翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。 精密空调的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 | 否 |
|  |  | 智能化功能 | 具有开机向导调试功能，向导式引导操作人员进行调试，自动采集机组运行数据信息并帮助运维人员评估机组关键部件状态，大幅降低操作难度。 具有故障自诊断功能 ，故障发生后可通过此功能自动判断故障根因，智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护，大幅降低运维难度，缩短故障排查时间。 | 否 |
|  | # | 产品认证 | 精密空调具有泰尔或CRAA产品认证，CE认证，投标时需提供相应证明文件并加盖制造商及投标人公章。 同时应符合RoHS、REACH、WEEE声明，需提供授权机构给出的声明文件及评估报告并加盖制造商及投标人公章。 | 是 |
|  | # | 抗震要求 | 设备已通过8、9烈度抗震测试，并提供抗震合格证书及报告加盖制造商及投标人公章。 | 是 |
|  | # | 研发能力 | 投标人所投设备的生产厂商具备行业领先的精密空调研发实力和技术创新能力，需具备10个以上的已授权专利并能提供专利证书作为证明材料，范围仅限于精密空调相关的发明专利证书和实用新型专利证书并加盖制造商及投标人公章。 | 是 |
|  | # | 资质 | 投标人所投设备的生产厂商必须拥有获得CNAS或GMPI认可的专业焓差实验室或授权的国家重点焓差实验室，并提供证书证明并加盖制造商及投标人公章。 | 是 |

### 3．湿膜恒湿机

（一）总体说明

所提供的加湿器应为机房专用湿膜柜式恒湿器，设备要求可以24小时连续运行，每年不少于300天，整机寿命应大于8年以上。

设备使用条件：

（1）技术参数满足设备表要求。

（2）电压：220V/50Hz，电压波动±10%。

（3）设备工作环境温湿度范围：室内：温度0℃～45℃，湿度5％～95％RH。

（4）按常年工作环境温度45℃考虑。

（二）设备性能

（1）加湿器应可适应自来水、软化水或纯水，并对机房空气无污染。本项目已为加湿系统预留软化水供水条件。加湿器带循环泵，采用循环水供水方式。

（2）加湿器安装在空调间，加湿器面板及维护面需面向空调间。

（3）循环水泵为工业级，外壳为铝合金，轴为不锈钢。

（4）自动进水，水箱具有溢水保护，水箱为优质不锈钢304材质，当进水水源停水应发出声光报警。

（5）自动判别水箱储水的洁净度，并有自动排水换水功能，也可以手动强制排水，并应具有手动排水提示。

（6）加湿器需具备防止循环水泵无水工作的保护装置。

（7）加湿器进口压力范围应满足0.05-0.75Mpa。

（8）柜体

采用碳钢金属框架，壁厚不小于1.5mm。面板采用喷塑金属板，面板厚度不小于1.2mm 。应具有较强的防锈性能，防火等级A0 级。

（9）进水电磁阀

进水电磁阀采用铜材质制造，需采用安全设计，保证当电磁阀出现故障时，机器仍可安全稳定的运行。

（10）水过滤器

供水管路配置精细过滤器，过滤精度达5μm，保证给水电磁阀和布水器系统不被堵塞。

（11）漏水报警器

漏水报警器采用线式报警方式，系统应采用高灵敏检测元件，在加湿器四周围成线阵，无论加湿器哪个方向出现漏水，漏水报警器均能检测并发出报警信号，显示报警位置，并通过RS485接口上传反馈报警信息和设备编号。

（12）加湿器应可通过供水管路自动补水，高水位或溢水或缺水时自动报警，实现供水的全自动控制。

（13）加湿器在需要加湿时可自动启动，通过淋水管路自动将湿膜润湿，对空气进行加湿。

### 4．阀门

#### 4.1 执行规范

中华人民共和国政府、河北省有关项目建设的法律、法规、指导性文件和有关设计的规范、规定、标准等：

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243－2002

《全国民用建筑工程设计技术措施－暖通空调-动力》（2009）

《全国民用建筑工程设计技术措施－节能专篇－暖通空调-动力》（2007）

《自然排烟系统设计施工及验收规范》DBJ01-623－2006

《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010

《整体铸铁法兰》GB/T17241.6-2008

《工业阀门压力试验》GB/T13927-2008

《阀门的检验和试验》GB/T26480-2011

《工业过程控制阀 第4部分：检测和例行试验》GB/T17213.4-2005

#### 4.2 水路蝶阀

蝶阀作为管线的单向启闭或调节使用，其调节范围为开度0-90度之间。蝶阀的设计、制造须符合GB12238-89标准。

阀体、阀板操作机构等内外表面经喷砂，以除去锈、油等杂质。蝶阀内外部（包含蜗轮箱内外）均采用防腐蚀无毒环保型环氧树脂烤漆处理，所用涂料干后，不溶解于水，不影响水质，且不因气温变化而发生异状，其厚度在300μm以上。

设备在出厂前须进行检验，检验项目包括但不限于：

指示器刻度、阀板开度旋转数全程校测。

阀板全程开启连续操作五次后，进行密封试验和强度试验。

密封试验：单边封闭试水压力为1.1倍的阀门工作压力，保持5分钟，密封面周边没有漏水现象。再解除压力并开启阀门至最大开度后，再开关重复试验两次；强度试验：双面封闭试水压力为1.5倍的阀门工作压力，保持5分钟，阀体各部没有漏水冒汗现象。

公称压力：PN10/PN16

工作介质：水

介质温度：-10℃～120℃

环境温度：－10℃～55℃

#### 4.3 Y型过滤器

Y型过滤器用于过滤水系统中的杂质。

Y型过滤器须采用的“吊耳式”结构固定阀盖，方便日常拆洗过滤网；同时须采用成型“O型圈”作为阀盖密封，确保端盖不漏水。

Y型过滤器须采用双层滤网，按照国家规范所要求的40目滤网及不锈钢滤网加强筋。

须采用凸起型流道设计，可保证较大的过滤面积，可达3倍以上的流道面积。以保证过滤效果和较低的水头损失，额定流速下，压力损失为0.52~1.2KPa。

公称压力：PN10/PN16

工作介质：水

介质温度：－10℃～80℃

环境温度：－10℃～55℃

连接方式：法兰

阀体材质：球墨铸铁

阀盖材质：球墨铸铁

滤网材质：不锈钢410

密封圈材质：EPDM（三元乙丙橡胶）

阀体、阀板操作机构等内外表面经喷砂，以除去锈、油、等杂质。阀体内外部（包含蜗轮箱内外）均采用防腐蚀无毒环保型环氧树脂烤漆处理，所用涂料干后，不溶解于水，不影响水质，且不因气温变化而发生异状，其厚度在300μm以上。

设备在出厂前须进行检验，检验项目包括但不限于：

指示器刻度、阀板开度旋转数全程校测。

阀板全程开启连续操作五次后，进行密封试验和强度试验。

密封试验：单边封闭试水压力为1.1倍的阀门工作压力，保持5分钟，密封面周边没有漏水现象。再解除压力并开启阀门至最大开度后，再开关重复试验两次；强度试验：双面封闭试水压力为1.5倍的阀门工作压力，保持5分钟，阀体各部没有漏水冒汗现象。

### 5．自然风冷却系统

本系统在新风系统的基础上，充分利用春、秋两季及冬季，室外空气气温低的特点，通过自然通风降温的方式以达到节能减排的目的。

1、机组主要包括但不限于以下内容：

新风机组均由新风段、过滤段、蒸发盘管、水冷/风冷冷凝段、送风机段等组成。

2、使用环境要求

2.1环境条件

（1）室内温度：0℃～40℃

（2）运行电压：380V（－10％～＋10％），3PH，50Hz

2.2温度范围要求：

（1）工作温度：＋5℃～+40℃时，能长期满载正常工作；

（2）储运温度：-25℃～+55℃；

2.3相对湿度范围要求：

（1）工作相对湿度：≤93％（40±2℃时）

（2）储运相对湿度：≤93％（40±2℃时）

2.4振动与冲击性能要求：

（1）应能承受频率为10～55Hz、振幅为0.35mm、3个方向各连续5个循环的正弦波振动。

（2）应能承受峰值加速度为150m/s2、持续时间11ms、3个方向各连续3次的冲击。

3、主要技术性能

（1）新风机组出风口处的温度传感器T使出口处的温度满足设计要求。

（2）每台新风机组自带独立的控制器。

（3）初、中过滤器设有压差显示、过脏报警，现场需要有观测的装置且设有远距离显示装置。

（4）管路上任一防火阀关闭，风机即停止运行。（消防状态需断电）

（5）新风空调机组内的风机为变频风机，以风管内静压值自动调节空调机组内的风机转速(风管最不利环路 1/3 的压力控制风机变频)。

新风机组风量、功能段设置应与要求保持一致。

2、 产品技术要求

（1）机组箱体

a)机组箱体应具有足够的机械强度，以适应大风量的特性。无论风机启、停过程或是调节过程，空调机组的箱体均不能有任何变形现象。箱体在启动与运行时变形≤3‰。

b)各功能段之间框架连接件应有良好的保温结构而不致产生“冷桥”。

（2）箱体面板：

a)箱体面板应满足下列最低要求：

b)面板采用双层冷轧静电喷塑钢板结构, 内层采用厚度不小于 0.8 毫米的镀锌钢板，外层采用厚度不小于 1.3毫米的冷轧喷涂钢板。

c)在双层钢板面板的中间应有高压聚氨酯发泡保温层。保温后的最大传热系数应小于 0.035W/m2℃，保温厚度不低于 50mm。保温层与面板应结合牢固、平整、无间隙。

d)在机组最大静压下，面板应能持久保持平整，不变形。

e)底层面板的强度应满足检修人员进入而不致损坏保温材料。

f)箱体内面板应平整、光滑、无积灰死角。箱体外面板应美观大方，无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致、无流痕、气泡和剥落。

g)外面板颜色由招标方确定，投标方不得因为买方对颜色的选择而提出额外的费用要求。

h)壁板与框梁（骨架）之间、各功能段之间、检修门与护板之间在拼装（组合）时，须使用螺栓，螺帽及垫圈等加以组合而非快速锁紧，应采用可靠性高的密封措施，整个结构体必须符合气密要求，以保证整个机组的长期密封性。内部表面要保持绝对平滑，连接零件不能阻挡气流的顺畅，且容易清洁，避免可能有水汽凝结，防止锈蚀。组合在壳内的任何零件，日后任何时候，均可移出。能耐 1000Pa风压而不产生弯曲漏风。机组内部静压保持 800Pa时，机组漏风率实测值应不大于 3%。

i)空调机组中表冷段均应在箱体底部设置不锈钢滴水盘，并向操作面引管，外接水封，便于将水顺畅排出。

j)滴水盘使用不小于 1.2mm 不锈钢板制造，其宽度须涵盖该功能段所有的滴水区，并向气流下游延伸 600mm，加贴 5 毫米聚氨酯泡沬塑料或其它认可的保温材料，且滴水盘考虑防滑设计。

k)凝结水接收盘须设喉管接驳口，供接驳排水管及存水弯，存水弯的高度应相当于全静压的高度，并且可有效地排水。

l)在运作时，凝结水不会因风机运行时所产生的压力而溅出机外。

（3）检修门应满足下列最低要求：

a)检修门的材质、框架、强度等要求与本技术规格书箱体结构所要求的内容相同。

b)检修门应能从箱体的内部和外部开、关，检修门须加锁。

c)检修门应设有密封衬垫，密封衬垫应能在门不被拆除的条件下更换。

d)维修照明灯具：空调机组须具有防水防潮维修照明用灯具，24V，60W，其电源为独立回路，以免维修时关断空调箱电源而影响照明。

e)检查门周边有连续的橡胶密封条，备有不锈钢铰链，设置 305mmx305mm 的双层观察窗，提供绝对气密的扣紧装置，而非螺栓锁紧，使门容易开关。为了使用安全，门向相对负压的方向开启。

f)用于维护旋转设备（风机）的检修门须符合安全锁闭机制并采用专业工具开启，并在门外侧设立醒目的永久性警示标志。

g)检修门的材质、框架、强度等要求与本技术规格书箱体结构所要求的内容相同。

（4）蒸发盘管

a)蒸发盘管应由紫铜管外胀铝双向开槽的翅片。

b)无缝紫铜管管径最小为 7mm，壁厚不小于 0.35mm。

c)空气通过制冷盘管的最大迎风面风速不应超过 2.75 m/s。最大盘管排数不宜超过8排。当直接蒸发段的盘管断面风速大于 2.75m/s 时，应设置挡水板，风速均匀度要求达到 87%以上。

d)挡水板应为不锈钢材质（或招标方可接受的材料）。

（5）送风机（变频）

a)风机的风量，风压应能满足所规定的参数。

b)风机应为低噪声型。

c)轴承的额定寿命应不小于 15年。轴承润滑剂应能确保风机至少维持 12个月运行周期而不需添加。润滑剂和密封件的更换或预防性维修时间应在维修手册内提供。

d)电动机转速不应超过 2600 r/min，噪音低于80dB。

e)风机和电动机应定位于一个公用底座，配有制造工厂提供的减震器。

f)弹簧减振装置应设有消声垫及找平螺栓，并且应该是独立而稳定的。

（6）空气过滤器

a)初效过滤器

初效过滤器为板式结构，采用进口的聚酯合成纤维滤料，过滤效率为大气尘计数效率≥80%（≥5μm）（G4）的预过滤器，包括一个完整的框架和过滤器组件。初阻力不大于 50Pa。

过滤器的框架按滤料朝前面装载布置，有连续的固体凸型橡皮衬垫、过滤器密封剂和支撑搁板的弹簧夹，朝前布置，过滤器从检修门进行装载。框架的接头和壳体的连接处应密封紧密。保证边框处无漏风现象，框架应采用金属铝框架。

b)中效过滤器

中效过滤器为袋式结构，过滤效率为大气尘计数效率≥80%（≥1μm）(F8)的过滤器，包括一个完整的框架和过滤器组件。过滤器的框架按滤料朝前面装载布置，适用于宽度是 610mm 的介质。框架应是 16Gauge的镀锌钢板有连续的固体凸型橡皮衬垫、过滤器密封剂和支撑搁板的弹簧夹，朝前布置，过滤器从检修门进行装载。框架的接头和壳体的连接处应密封紧密。

（10）水盘管

a)制冷盘管应由紫铜管外胀有铝或铝合金翅片制成。铜管壁厚至少为 0.35mm。翅片含铝至少 95％，铝翅片的厚度至少为 0.2mm，并经防腐蚀处理。翅片采用机械固定方法与紫铜管连接。盘管除设有供/回水管接口外，还需配置排水及排气阀；且盘管内的水应能够完全放空。

b)空气通过冷却盘管的最大迎风面风速不应超过 2.5m／s。最大盘管排数不宜超过8排。当两个冷却盘管上、下叠装时，应分装滴水盘，并将凝结水引至排水管。

c)盘管设计、安装应使空气与冷媒成逆向交叉流动，即使冷媒入口处于出风侧，冷媒出口处于进风侧，以便得到较大到对数温差，较好的换热效果。

d)当新风机组应用于有防冻需求的气象区时，水盘管需设置冬季防冻措施，进风温度低于 5℃时机组控制系统应调节预热盘管进水阀的开度以保证足够的水流量。

（11）仪表及其控制

a)投标方应对机组所有电气及控制性能负责，并负责机组内部统一、合理的接线及接管。

b)机组的指示灯、运行操作开关、机组性能监测表应设在机组正面面板上。

c)空气过滤器需压差报警。量程范围 0~500Pa。

d)机组采用 DDC 控制。

e)机组应配套提供温度、压力传感器，接入机组配套提供的就地控制箱，以自动控制压缩机的启停及及冷/热量的调节。

f）在机组正面面板上的、操作显示板上应有但不限于以下内容：

- 机组的开、关按钮及显示灯。

- 参数显示。

- 温湿度显示。

- 每台风机的运行状态显示。

- 故障报警指示灯。

- 压缩机高压排气压力。

- 压缩机低压吸气压力。

(12) 噪声

a)空调机组在正常运行时所产生的震动及噪音必须不能超过指定的标准。如高于标准限制时，承包单位须提供减震和降噪音措施。

b)所有由厂方提供及安装的保温及消音的材料，必须为当地消防部门批准使用的耐火材料。

## （三）综合布线系统

### 1．综合布线系统内容

具体内容包括但不限于以下内容：

（1）中心机房区域的综合布线系统、综合安防系统（含视频监控、出入口控制、访客管理、入侵报警、综合安防管理平台）及所含区域的桥架和管线等。

（2）安防系统。

（3）动力及环境监控系统。

（4）采购人要求的其他辅助性弱设备安装等内容。

#### 1.1 系统概述

生产网预留金属槽盒、光纤专用槽道及网格式布线托盘。运维网采用金属槽盒，24口6A类非屏蔽配线架，24口光线配线架。布线主干采用100G光纤布线标准进行设计，符合 IS0 11801 :OM3标准；水平布线采用超六类铜缆（Cat6a，500MHz）标准进行设计，支持ISO/IEC 11801:2002和EIA/TIA 568-B.2-1标准。同时满足基于铜缆的以太网供电传输标准IEEE802.3af。

包括相应区域的原管道及桥架的局部拆除等内容。

#### 1.2 综合布线系统技术要求

机房综合布线系统由六类网络配线子系统、万兆多模(OM3）光纤配线子系统、桥架路由子系统组成。

为提高96机柜日常管理维护的效率，设置4个综合布线柜，柜内含网线配线架和光纤配线架，维护人员只需从网络列头柜内就可以调整对接各个机柜。每个服务器机柜安装1个24口配线架。网络配线列头柜安装与本行各服务器机柜数相同的24口六类配线架，并与本行服务器机柜各配线架一一对应铺设24条6类网线，RJ45接口。内部网络核心配线柜至B-F行配线列头柜两端一一对应设置24口配线架并铺设24条6类网线，RJ45接口。内部光核心配线柜至B-F行配线列头柜两端一一对应设置24芯光配线单元并铺设光缆（16芯多模、8芯单模），全部熔通。24口六类配线架和理线器按1：1比例配置。

#### 1.3 综合布线主要产品技术要求

厂商提供的布线产品必须为原厂正品，布线光缆、光配线架及相应的光配线附件（链路和信道）须为同一生产厂商产品，铜缆、模块及配线架须为同一生产厂商产品。

投标人所推荐的综合布线系统厂商须通过ISO9001质量管理体系认证，并提供相关证明文件。

投标人所推荐的综合布线产品须提供至少10年以上产品质量保证。

中标之后，所供布线主要产品必须提供质量检验检测报告。

投标人所推荐的综合布线产品须是绿色环保产品，所有线缆须采用低烟无卤(LSZH)材料。

- 1.3.1 6a类非屏蔽铜缆

4对芯径为23AWG单股裸铜线,低烟无卤的外护套,十字隔离支架。

带宽达到500MHz,其各种性能符合TIA/EIA568B-10＆IEC61156标准对于CAT6A的要求。

额定温度:60℃,75℃,90℃ 执行标准:UL444,UL1581。

电缆安装温度:-30℃～+50;最小弯曲半径:8D。

模拟和数据视频:TR-6 Active and Passive 155M/622M/1.2Gbit ATM IEEE 802.3:10Base-T;100Base-T;1000Base-T;10GBase-T

导体材料/线径:裸铜或绞丝铜，￠0.57±0.005mm(23AWG) 绝缘材料/线径:聚乙烯,￠0.98mm±0.02 mm。

- 1.3.2 6a类24口非屏蔽模块化配线架

1.标准19英寸结构化设计,可直接安装在标准机架或机柜上。

2.运用通用标签标注T568A/B端接线序,前端含1~24数字标识,另配有标签位,方便进行端口标识及管理。

3.模块的插拔次数:≥750次。

4.打线端子：250次以上端接。

5.接头接触耐压力可达:100G/min。

6.提供1U 24口规格,符合UL 94V-0阻燃性标准。

7.性能满足万兆以上铜缆以太网网络。

- 1.3.3 6a类RJ45非屏蔽信息模块

1.特有线缆护盖。

2.ABS耐冲击型,UL94V-0热塑性材料弹性。

3.耐压强度:1000V(AC750V)1min无击穿和飞弧。

4.适用于22AWG/26AWG硬线。

5.传输带带宽达到500MHz。

6.导线端接次数≥300。

7.绝缘电阻:≥1000mΩ。

8.工作温度:-10℃~60℃力。

- 1.3.4 信息面板

规格：方形86式，提供单孔/双孔/四孔的选择。

阻燃级别：UL认证的94V－0。

标签要求：自带可更换式标签。

其他要求：自带防尘盖，布线原厂产品。

安装方式：可支持信息模块90度直插或45度斜插安装。

附带标签夹及纸标签。

### 2．综合安防系统技术要求

#### 2.1 视频监控系统

对数据中心室内外出入口、主要通道、重要场所等区域进行远程监控、不留死角，并可与入侵报警实现联动，显示监控操作在监控中心及消控中心。

机房区域配置高清摄像机，实现机房的视频监控，在监控中心可实时监视各机房的所有图像信息，完成图像的实时显示、监控、存储等功能。各个出入口及机房机柜间通道设置摄像机，结合出入口控制系统，记录进出人员的特征。机房内每排机柜间通道均设置固定摄像机，用来监视操作人员的活动情况。

本项目要求存储时间按照重要位置为静态每天24小时存储90天，其他区域为动态存储90天，静态存储与动态存储按6：4的比例进行。录像模式可采用前端摄像机的移动侦测功能进行动态存储，在场景静止时不进行录像，在场景发生动态变化时系统采用摄像机最大分辨率，且帧率不低于30/25fps的实时录像。

投标人应充分考虑现场情况估算动态存储比例，结合所采用的网络摄像机带宽，提供足够的存储设备容量。同时应充分考虑扩展的视频监控系统将来的接入。

- 2.1.2 网络半球摄像机

图像传感器：优于或相当于1/3英寸CMOS。

像素/帧率：不小于300万像素、帧率1~30fps可调。

水平分辨率：≥1000TVL。

焦距：2.8-12mm AF电动镜头。

最低照度：彩色：≤0.03Lx，黑白：≤0.01Lx。

视频压缩：H.264、H.265。

音频编码：G.711。

双码流：支持。

特殊功能：支持区域增强（ROI）。

自适应场景切换：支持≥4套不同场景参数设置，不同场景参数通过时间或者光照强度进行自动触发切换。

红外补光：支持SmartIR智能红外补光。

通讯接口：≥1个10/100BaseT以太网接口。

网络适应性：支持5%抗丢包能力，实时图像无明显丢帧现象。

声音检测：可检测周边声音的陡升、陡降、突变及超门限，并能联动输出。

音频接口：≥1路音频输入，1路音频输出。

告警接口：≥1路告警输入，1路告警输出。

POE供电：支持。

电源接口：DC12V电源输入口，支持电压波动±25％。

工作温度和湿度：-25℃~60℃，≤90%RH。

防护等级：≥IP66。

防暴等级：IK10。

- 2.1.3 安防用网络交换机

接口类型：提供≥24个千兆电口，≥4个万兆光口。

交换容量：交换容量≥64Gbps。

整机转发性能：包转发率≥9.6Mpps。

POE性能：支持POE。

工作环境温度：设备支持的工作环境温度为0-45℃。

二层协议：设备支持STP/RSTP/MSTP，支持MAC地址黑洞。

端口聚合：设备支持LACP，支持手动聚合。

端口镜像：设备支持流镜像、端口镜像。

VLAN：设备支持基于端口的VLAN(4KVLANs)，支持基于MAC的VLAN。

路由协议：设备支持静态路由功能。

组播：设备支持IGMPSnooping。

QoS：设备支持每端口8个优先级队列，支持端口限速，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度。

安全：设备支持802.1x认证，支持AAA，Radius认证，支持端口隔离、端口安全，支持IP+MAC+port绑定。

管理特性：设备支持通过CLI，Telnet，Console口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3，支持WEB网管。

- 2.1.4 出入口控制系统

根据使用功能和管理需要，本系统主要对主要出入口处进行出入口控制，设置读卡器、出门按钮、门磁开关。每个控制门区设置1个读卡器、1个出门按钮、1个或2个电控锁电控锁（门磁开关数量和加装电控锁控制应以实际定货单双门的规格为准）。

（1）系统采用分级结构，局部的损坏不会影响其它部分的正常工作。

（2）系统有可扩展性好，令用户可轻易在原系统基础上进行系统扩展，而不必重新对系统作太大的改造。

（3）系统支持通行时区的设定，并可对不同的节假日独立设定。

（4）系统应具备火灾情况下断电解锁功能，确保消防报警时人员的安全。

（5）出入口控制系统网络结构要求具有高系统容错性，采用集中管理、分散控制管理模式，整个系统为模块化结构，方便系统扩容。

（6）门禁点在机房为双向控制，进出门时均刷卡，其他设置为双向控制，进门/出门时刷卡，如出入口、高低压配电室等。实时记录出/入人员的姓名、身份、时间、次数，可按时间、特定门、特定持卡人等进行检索查询，并自动生成报表。

（9）所有门禁通过刷卡开门，合法用户可随时换卡，可设置持卡人拥有不同的权限，不同权限的人可进入的区域不同，也可以指定不同权限进入各个门的时效。

（10）出入口控制系统的控制器在与控制主机失去通讯的异常情况下，可独立工作。每个控制器可同时支持读卡器及输入/输出点，设有配置端口，以便于使用计算机直接对单个控制器进行配置和编程。

（11）出入口控制系统实时监控各控制点的门的开关情况，异常情况（开门超时、强行开门、非授权开门等）自动报警，系统电缆、电源、模块等受到破坏时具有自动报警功能。

（12）对已授权的人员，凭有效的卡片，允许其进入；对未授权的人员，将拒绝其入内。

（13）对某时间段内人员的出入状况，某人的出入情况，在场人员名单等资料实时统计、查询和打印输出。

（14）对出入口的非法侵入和系统故障进行报警处理，并对报警资料进行统计。

控制线缆采用多芯WDZB-RVVP电缆，电源线缆采用WDZB-RVV电缆。线缆在镀锌金属线槽及镀锌金属管内顶板下明敷，室内穿壁厚不小于1.6mm套接紧定式镀锌钢导管（JDG）。

- 2.1.5 存储管理系统

1、配置要求

1）全冗余架构：IPSAN存储，支持双电源冗余，本次配置双电源。设备提供双风扇、双BIOS模块。支持电源自动故障切换和在线故障电源的更换。

2）主机接口：IPSAN存储，支持千兆GE口。

3）支持硬盘：支持24个SATA盘位(1TB/2TB/3TB4TB/5TB/6TB)，本次配置6T硬盘。

4)RAID支持：支持JBOD、RAID0、5、6，即插即用，无需等待。

5)支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式。

6)数据快速恢复：RAID组重建支持只重建数据损坏的条带，将数据重建时间缩短到秒级无感知重建：RAID组磁盘拔掉之后短时间内再插上，该磁盘能够恢复到原有RAID中，RAID组能够恢复正常。

7)智能调整重建速度：磁盘阵列能够通过系统目前业务繁忙程度智能调整重建速度，避免RAID重建和业务系统抢占系统资源

8)RAID失效处理：当RAID出现故障失效时，RAID中的录像可进行回放。

9)业务连续性：当系统配置备份RAID情况下，出现业务RAID失效时，业务RAID承载的业务可以切换到备份RAID上，业务不中断。

10)数据直存功能：支持iSCSI协议视频流直接写入存储。

11)录像功能：支持编码器或IPC的数据流的直接写入。

12)数据保险箱：支持数据保险箱功能，异常停电时可以继续供电以便把写缓存数据保存到数据保险箱中，完全保证用户数据的完整性，掉电后设备能够显示缓存数据下刷进度，重启后数据无丢失。

13)磁盘热插拔：支持磁盘热插拔及在线更换故障磁盘。

14)磁盘顺序加电：支持启动时磁盘顺序加电和磁盘电源短路保护。

2、数据备份

1)备份功能：设备对重要的数据能够进行备份。

2)LUN特性：逻辑资源卷（LUN）数量≥1024。

3)单个逻辑资源卷（LUN）最大容量≥64TB，支持SAN资源的无缝扩容。

3、管理功能

1)支持中/英文切换图形化管理软件。

2)在一个管理界面中可以管理多台存储设备。

3)支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式。支持10/100/1000Mbps以太网管理端口。

4)可进行近端或远程的各种配置和管理。

5)实现管理和业务流的分离。

6)支持硬件环境监控功能，可对设备电压、主板温度、网络接口及CPU使用率等状态信息进行实时查看。

7)降级、重建功能在256路2M业务压力下，RAID中磁盘发生故障，RAID处于降级、重建状态时，不影响数据写入。

8)调频功能：支持CPU在不同业务下智能调频。

9)风扇调速功能：支持风扇在不同温度下智能调速。

10)强密码设置：登录提示修改默认密码，提示设置密码复杂度，支持特殊字符密码；

11)非法访问告警：当某客户端登录密码输入错误次数超过设定次数，则锁定登录IP并触发告警，在一定时间内都无法登录设备。

12)操作系统支持：支持Windows、Linux、Unix等操作系统。

### 3．动力及环境监控系统

#### 3.1 动力监控

针对本项目需求，系统能够对数据中心的动力设备进行遥测、遥信、遥控，提高维护效率，保障通信设备的安全可靠运行。支持以声光告警、短信、屏幕提示、电话及语音告警形式，及时报告机房内设备运行状况，以确保数据机房安全运行。

#### 3.2 供配电系统监控

1、通过与配电柜、智能母线端头箱、插接箱接口对接，监测线路电压、电流、视在功率、功率因数、频率、配电主要空气开关断开或闭和状态等（具体参数与原厂提供的通信协议相符）。

2、配电系统运行异常，相关数据超过阀值时，监控系统可发出对外报警。

3、对所有参数提供事实数据及历史数据查询，并提供多种展示导出方式，例如曲线、饼状图、柱状图等。

4、对配电系统生的报警事件，可进行查询并生成报表。

#### 3.3 UPS不间断电源系统

1、状态监测：对UPS各部件（如：UPS整流器、逆变器、电池、旁路、负载）的运行状态正常与否进行实时监测和显示；

2、参数监测：可从UPS通讯板卡接口读取电量参数，实时监测UPS输入相电压，输出相电压，旁路相电压，输入相电流，输出相电流，旁路相电流，输出频率，系统负载，电池后备时间等；

3、UPS运行异常时，监控系统可发出对外报警；

4、对重要的参数提供曲线查询；

5、对UPS监控系统产生的报警事件，可进行查询并生成报表。

#### 3.4 环境监控

系统能够对数据中心的环境进行遥测、遥信、遥控，提高维护效率，保障通信设备的安全可靠运行。当有告警事件触发时，系统记录存储告警事件，并根据实际需求支持以多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、声光等形式推送告警信息；

- 3.4.1 温湿度监控系统

以电子地图和统计列表等多种方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值，显示短时间段内的变化情况曲线图。

监测计算机机房内的温度和湿度值；

可对计算机机房内的温度、湿度值进行阀值设置，超过相应阀值会产生多种方式的告警；

对所有参数提供事实数据及历史数据查询，并提供多种展示导出方式，例如曲线、饼状图、柱状图等。

在数据中心主楼机房安装多个温湿度测控器，检测整个机房的温湿度情况，温湿度测控器要求温度和湿度超过设定值时具有本身独立声音报警，也可集中监控进行报警。

- 3.4.2 温湿度传感器

支持LCD本地显示的网络型智能温湿度传感器。

属精密网络型温湿度传感器，可以设定通讯地址和波特率 。

经可溯源标准检验，精度高，并具备程序校准精度功能，低功耗、高稳定性 。

提供RS-485输出，供主机采集，通讯协议采用标准ModBus（RTU协议）、OPC等开放协议。

配备相应封装的温湿度探头，可测量各种管道及特殊场合的温湿度

规格要求：

供电电源	DC 12V

显示	温湿度同时显示

测湿范围	0～100％RH

精度	±3%RH

测温范围	0℃～+50℃

精度	±0.5℃(25℃)

串行输出	RS-485

工作环境	-20℃～50℃，0～100%RH

- 3.4.3 漏水检测系统

以电子地图方式实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态、漏水位置及漏水控制器的状态；

当空调或其沿线水管漏水时，监控主系统发出报警，并有相应的图示和文本框显示漏水发生的位置。漏水监测误差小于1米；

采用漏水控制器及配套设备进行监控，以监测机房空调漏水等情况。

- 3.4.4 定位式漏水控制器

控制器要求为定位式测漏控制器，能够与任何传感电缆配套使用，支持RS485接口与各种监控系统整合，可通过软件精确显示出具体的漏水位置。

技术要求：

传感器兼容性：所有传感电缆与点感应器或触点闭合装置

传感电缆最大长度：150米（500英尺）

精确度：传感元件长度的：0.5%±0.6米

供电要求：22至26V交流，50/60Hz，3W

工作温度：-25～75℃

湿度范围：5～95%RH，无凝露

网络配置：RS-485双线网络，9600波特率

- 3.4.5 漏水感应绳

感应线缆主要用于漏水的检测，线缆为氟化聚合物结构，最高工作温度75℃.

技术参数：

电缆直径：6.0mm

连续性检测线与信号线：2×26AWG，含氟聚合物绝缘

传感线：2×30AWG带导电性含氟聚合物护套

断裂强度：仅限电缆：72KG，含接头：32KG

耐磨性：大于65个周期（UL719标准）

最高持续工作温度：75℃

耐火性：2级压力通风电缆（NEC 1996 725 －71(a)标准），根据UL910标准经修改的Steiner管道试验

报警泄漏量（自来水）：传感电缆沿线任何位置：最大50mm

干燥时间：电缆从静态水中取出15 秒钟内干燥并复位

- 3.4.6 机房专用制冷设备监控系统

可从空调通讯面板接口，实现对空调的工作电压、工作电流、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度，并可对告警阀值（包括上下限值、恢复上下限值）进行设置,同时可以远程设定空调运行温湿度值，微机控制或联动控制空调开关机状态。

- 3.4.7 消防联动系统要求

本项目要求机房空调系统、照明系统、门禁系统必须与消防系统联动。一切消防设施方案和设备安装调试标准均应符合国家相应消防规范，最终需通过相关部门的验收。

空调系统联动

1）联动控制

空调系统联动控制包括空调机组、新风机组和防火阀，联动控制由消防联动控制器通过控制模块进行控制，其状态信号由输入模块反馈至消防联动控制器。

2）控制方式

空调机组、新风机组和70℃电动防火阀需联锁控制，遇有火警信号产生时系统首先关闭防火阀，后关闭新风机组和空调机组, 并将被控状态信号反馈至消防联动控制器。

疏散指示、应急照明

1)	联动控制

疏散指示联动控制由消防联动控制器通过控制模块进行控制，其动作信号由输入模块反馈至消防联动控制器。

2)	控制方式

当遇有火灾时，报警系统产生消防报警信号并被确认后，系统的联动控制应能按顺序接通相关区域的应急照明灯和疏散指示灯，联动相关部位智能照明，并将被控状态反馈至消防联动控制器。

正常照明

控制方式：当遇有火灾时，报警系统产生消防报警信号并被确认后，系统的联动控制应能切断正常照明回路。

门禁系统的消防联动控制

火警确认后，应可以通过集中消防联动控制设备解锁门禁。系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。当通向疏散通道方向为防护面时，系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，当发生火警或需紧急疏散时，人员不使用要是应能迅速安全通过。

3）气体灭火

气体灭火应采取主动监测，自动/手动控制可以通过配置选择。

#### 3.5 动环监控系统的管理功能

- 3.5.1 性能管理

- 监控终端能自动显示全部监控对象的工作状态和告警情况，通过菜单等方式可选择显示指定监控对象的工作状态、运行参数、历史数据等详细资料。

- 监控系统有汉字处理和图形处理功能，用户利用监控系统提供的工具软件，能方便的生成各种报表和监控画面，

- 监控画面的的数目和内容应根据维护管理的实际需要确定。监控画面一般应包括：

主题画面：画面显示的主题内容。

告警显示：显示当前发生的故障。

操作提示：显示口令输入提示，操作类别。

画面选择：显示全部画面的名称。

网络状态：显示通信状况。

机房画面：3D机房设备布局效果图

- 3.5.2 故障管理

- 监控终端能检测和报告其监控对象的异常情况。异常事件发生时，无论系统在任何画面都应有告警提示，并自动或人工转入高精画面，能显示打印故障类型、故障位置和故障时间等。告警画面中故障点应有别于正常时的颜色表示，同时发出告警声响。

- 发生告警时，由管理人员进行告警确认；告警确认后，告警声停止；故障排除后，故障点颜色恢复正常。

- 告警应分为紧急告警和一般告警两类，两类告警的告警方式（画面中故障点颜色和告警声响）应有明显区别。

- 紧急告警为已经或即将影响通信设备正常工作，必须立即处理的故障告警。

- 3.5.3 配置管理

- 监控终端应有配置管理功能，用于监控对象和操作人员的建立、增加和删除的管理。

- 监控对象的配置参数包括名称、IP地址、通信方式、通信频率、技术参数等；操作人员的配置参数包括单位、姓名、代号、口令、操作权限、口令有效期、电话号码等。

- 3.5.4 安全管理

- 监控终端有操作权限管理功能，使用某些功能时必须输入口令，经系统确认后方可进入进系统进行操作。操作口令应有不同等级，以限制不同人员的操作范围，保证系统安全。

- 监控终端应有故障告警及确认记录。故障告警及确认记录内容包括故障设备名称、故障性质、故障发生时间、故障确认时间、故障确认人、故障排除时间、故障处理方法等。

- 设备操作记录和故障告警及确认记录等资料应能在计算机硬盘中保存不少于30天。系统对记录资源应有查阅、统计功能。

- 各监控终端应有系统备份功能。

- 3.5.5 日常值班管理

- 在监控中端上可生成年、季、月、周、日值班日志。

- 值班日志内容包括以下内容：

值班统计:每天的（班）值班人及接班时间。

业务处理况：业务情况、处理人、发生时间。

设备运行情况：正常、故障、中断、累积时间。

设备故障统计：同类故障次数、持续时间。

电能质量统计:电压及频率过高过低，负载过大，发生时段。

- 3.5.6 ★动环监控系统软件具有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，投标时需提供相应证明文件并加盖制造商公章。

### 4．线槽桥架及管线要求

#### 4.1 桥架及管线要求

主机房模块内的生产布线采用上走线的方式，机房区域内上走线桥架选用网格式开放桥架，机房走廊采用封闭式金属线槽，其中铜缆采用网格桥和光缆专用线槽底皮距机柜上200mm；

综合布线在机房内业务网采用开放式桥架及光纤槽道吊装布线，布线分类摆放安装，易于线缆固定绑扎，规范美观，自重轻、承重高，安全可靠；桥架及槽道连接快速牢固，具有良好的电气连续性；桥架及槽道需拆装简单方便，灵活多变，各种角度的折弯、三通、四通、标高变化、变径等采用标准结构件；增加及变更线缆灵活，良好接地；维护、升级和管理方便，桥架安全、美观。

公共通道连接部分采用封闭式金属线槽，桥架壁厚应不小于1.5mm。分区部分应做好适当的分区防火，在消防分区交界处设置桥架防火隔段。

管线（包括明敷、暗敷）采用镀锌钢管，所有电线管管径由投标单位根据实际情况及设计规范确定，电线管壁厚不小于1.5mm。

所有桥架线槽转角、变径、三通等处的设计和施工都应满足光纤及铜缆敷设时的转弯半径要求，能够良好的保护线缆。

#### 4.2 桥架尺寸

业务生产布线桥架分为接入桥架、主干桥架、水平桥架以及通信网络桥架四个部分，其每部分桥架规划如下：

主机房内每排机柜顶的AB路铜缆分支接入桥架均采用300*105的网格桥架、AB路光缆分支接入桥架均采用200*100的光缆专用线槽。

主机房AB路汇总桥架由主机房通过主墙与走廊至弱电竖井的布线桥架采用300*100的封闭式金属线槽做好防火封堵。

垂直惯通的弱电竖井设计采用300*100的封闭式金属线槽，使各层弱电井完全惯通，封闭式金属线槽做好防火封堵。

布线全部采用金属管道。金属桥架、钢管应作可靠接地连接。

网格式电缆桥架应采用坚固的力学结构设计，能够存放大量的铜缆。网格式电缆桥架采用拱形底篮和活动侧壁组合安装方式，无需在交叉点、瀑布式溢出件、安装方向更改处和直通段处剪切侧壁，不会应为剪切而破坏原有的力学结构。

所有转弯点、过渡点、侧面落线装置和中部落线装置，都必须采用弯曲半径保护装置，防止由于铜缆过度弯曲产生的信号损失。

#### 4.3 桥架技术要求

综合布线的电气防护、接地：布线全部采用金属管道。金属桥架、钢管应作可靠接地连接。

所有组件都采用模块化设计，应包括如下主要组成部分：

（1）网格式拱形底篮。

（2）对接锁扣、活动侧壁、侧面瀑布式溢出件、中部瀑布式溢出件。

（3）快速安装支架。

（4）材质：钢制。

（5）标准：满足相关国家标准。

（6）要求在设计院提供的平面布局图纸及桥架安装大样图的基础上，根据现场实际标高等因素进行优化安装。

（7）活动侧壁：采用可脱卸侧壁设计，可以在任何需要保护线缆的通路处进行安装。

（8）对接锁扣：可以快速的对接并锁住两截网格桥架，螺纹切削螺丝可穿过桥架表面喷涂，提供完全的加固连接，并确保两截桥架之间的电气连续性。

（9）安装支架：螺杆吊装支架。

（10）落线装置：可提供底部瀑布溢出件和侧壁瀑布溢出件，方便将线缆从网格桥架通路内部引入机架或机柜内。侧壁瀑布溢出件作为网格桥架的侧面落线装置，可以根据机柜进线位置的需要，随时调整安装位置。

11）所有配件必须采用原厂配件。

## （四）装修装饰系统

### 1．装饰装修系统

本次装饰装修具体内容包括但不限于以下内容：

（1）中心机房区区域及相关区域的装修。

（2）中心机房内的照明系统和应急照明系统（包括疏散照明)、市电插座、UPS插座及办公工位供电等。

（3）配齐项目所需的全部通道安装调试等，包含机柜底座的制作安装及配套辅料。

（4）采购人要求的其他辅助性装修等内容。

装饰装修应遵循简洁、明快、大方的宗旨，强调规范性、标准性和实用性等原则。

选用用材应选用气密性好、不起尘、易清洁、变形小，具有防火、防潮性能；宜选用亚光材料，避免在机房内产生各种干扰光线（反射光、折射光、弦光等）。

原墙体的局部拆除等内容。

中标人须具备承担以上工作的所必须的相关资质。

#### 1.1 墙面

机房墙、柱面装修材料应具有防火、防静电、保温等特点，同时应确保主机房气密性好、不起尘、易清洁，并在温、湿度变化作用下变形小。

内墙、柱面所有基层材料均应选用不起尘、易清洁且符合消防要求的材料；墙壁和顶棚表面应平整，减少积灰面。

隔墙采用轻钢龙骨、石膏板饰面的，龙骨选型及间距等要满足相关规范要求。

#### 1.2 踢脚

根据不同功能性房间设计踢脚，其做法、材料须满足相关规范要求。

#### 1.3 门

主机房区及机房辅助区内各功能区主出入口门需具备防火功能，每个气体灭火分区的门均为甲级钢质防火门（做法及技术要求详参国标05J909），防火玻璃隔断上的门采用防火玻璃门。

#### 1.4 地面

主要包括地面找平处理，防尘、防水、保温处理，铺设抗静电地板，地板支架需考虑结构承重问题。

地板安装要求：

在安装地板的过程中，地板与墙面交界处，需精确切割，切割边需封胶处理后安装。活动地板安装一定要做到表面平整、接缝严密。如需要进出线缆,需要负责对地板进行切割，切口应用地板气流优化密封组件封堵。

本次招标地面防静电地板全部采用防静电地板。

#### 1.5 防尘

为了保证机房的洁净度，机房地板下及裸露的天花板清理后刷防尘漆。机房与外界交接所有孔洞封堵处做防水防火处理。

#### 1.6 防水

精密空调附近区域地板下周围做挡水坝，空调与机房区交汇处做防水处理，挡水坝内地面作防水、保温、金属网防裂、水泥砂浆保护处理；机房区与走廊之间做进行防水处理，制作排水措施，排水要排至下一层卫生间，同时考虑紧急排水措施。对需要在原基础上进行改造的区域，在改造完成后，必须进行防水处理，经过测试后，方可进行下一步施工。

凡室内设计有地漏的地面，以不小于0.5%的排水坡度斜向地漏，并在挡水坝内做地漏及有组织排水，排水量应与环境中最大漏水量相匹配。

穿越机房排水立管的洞口做好防水处理，立管在机房内应无接口出现，立管洞口四周地面做好挡水坝。

#### 1.7保温

施工时需考虑机房需要恒温环境，并防止楼板结露。

#### 1.8 照明及开关插座

照明包括正常工作照明、应急照明（备用照明、疏散照明和安全照明）。走道和各功能分区均为独立的照明区域，为了达到节能照明的目的，采用分区和智能照明控制方式光源采用LED光源。灯具的选用和安装应与吊顶风格相匹配。其它区域可按该区域的功能需要进行灯具选型。

应急照明：应急照明可保证人员做应急处理，或安全快速地向应急出口疏散。应急照明开关应带电源指示灯，开关断开时，电源指示灯亮，以显示开关位置。

在机房出口分别设置出口标志指示灯，出口标志指示灯为自带蓄电池型（延时时间大于90分钟）。在走廊和主机房安装疏散指示灯，做为逃生标志牌（延时时间大于90分钟）。

照明开关、插座均暗装，除注明者外，均为250V，10A，插座均为安全型插座。。

出口指示灯在门上方安装时，底边距门框0.2m；若门上无法安装时，在门旁墙上安装，顶距吊顶50mm；出口指示灯明装；疏散诱导指示灯暗装，底边距地0.3m。

#### 1.9墙体及管道

墙体及管道须在原基础上进行调整，不应进行全部拆除重新建设，必须厉行节俭，能利用的管道需利用。

### 2．主要材料要求

所有装修材料燃烧性能等级选用为：吊顶、墙面、抗静电地板等均应使用A级装饰材料。所有机房内铁器须做镀锌处理，经焊接的部位需涂防锈漆处理。

#### 2.1 防静电地板

本次机房区选用的抗静电地板，其技术要求：

规格尺寸：600*600mm

面层：防静电陶瓷贴面

边框：导电胶条包边

底：镀锌钢板

集中负荷4200N；集中负荷之变形：≤2.0mm

极限负荷＞9000N

分布负荷13500N/㎡

防火等级：不燃A级。

地板高度：500mm

活动地板支腿、横架（支架）等相关配件均经过镀锌及防腐处理，活动地板支腿支撑直角应采用一次冲压成型工艺，或其它能保证活动地板支腿有良好垂直性的工艺，支腿需考虑因地板架加高的引起稳定度问题。

活动地板应全部采用环保材料，甲醛释放量应能满足国家相关规范E1级要求。

供应商所提供的防静电活动地板产品应符合SJ/T10796-2001规范标准要求。

地板支架要求具有钢性好、承载能力强等特点。管壁厚度不小于2.0mm，管外径不小于22mm。为便于安装调整，下支撑上安装有调节螺母，便于调节支撑高度，调节范围±20mm。

#### 2.2 彩钢板饰面

彩钢板技术参数：

表面材料： 0.6mm烤漆钢板

内饰板组成： 12mm石膏板

墙板连接边：采用柔性折弯工及滚压工艺制成型式耳朵边

产品规格： 1200mm×3000mm

导电系数：表面抵抗值105—8 电荷减弱1秒以下

防火性能：符合国家防火GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》（有检测报告）

符合国家防火GB/T 8625-2005《建筑材料难燃烧性实验方法》 （有检测报告）

#### 2.3 防火门

钢制防火门技术参数要求

| 序号 | 部件名称 | 主要技术参数 | 性能说明 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门框 | 1.5mm优质镀锌钢板 |  |  |
| 2 | 门扇 | 1.0mm优质镀锌钢板 |  |  |
| 3 | 喷涂 | 静电粉末喷涂 |  |  |
| 4 | 防火锁 | 不锈钢 | 使门开启或锁闭 |  |
| 5 | 闭门器 | 铸铝 | 使门能自动关闭 |  |
| 6 | 顺位器 | 不锈钢 | 适用于双扇门或子母门，对门有保护作用，使双开门能按照顺序开启 |  |
| 7 | 暗插销 | 不锈钢 | 适用于双扇门或子母门 |  |

#### 2.4 照明灯具

- 主机房灯具选用需与顶板相配，达到整齐、美观的装饰效果，同时灯光需明亮，配低谐波镇流器，谐波指标满足国家相关规范要求。

- 光源采用LED光源。

- 灯具材质：电气性能1级

- 灯体：防火ABS 及铝型材

- 反射罩：进口阳极氧化铝片

- 灯具:包括控制装置，必须适合在 220V ±6%、50Hz ±2%、单相、交流电的条件下工作。

- 灯具（包括荧光灯）必须全套提供，包括可与适当颜色代码的电缆互连的控制装置、灯座、电缆接线盒等。照明器内的所有组件最好是同一生产厂家的产品，以确保兼容性。所有类似的设备零件必须是可以互换的。

- 照明器内的内部布线：在线路通过配件的金属边缘时，必须用许可的金属扣眼加以保护。连接到接线端的所有电线连接型式都必须获得批准。在安装照明器后，所有线路都必须隐藏起来。如布线通过任何金属部件的边缘时，须用批准的套管加以保护。灯具需配置接线端子，以便电源线接线方便安全。

#### 2.5 开关面板及插座

1）普通墙面开关：

- 额定电压：250V

- 额定电流：10A

- 开关寿命：≥80000次

- 爬电距离：≥3mm

- 电气间隙：分隔的带电部件之间≥1.2mm，带电部件与其他部件之间≥3mm。

2）墙面插座

- 额定电压：250V

- 额定电流：10A、16A

- 插拔次数：≥10000次

- 爬电距离：≥3mm

- 电气间隙：≥3mm

- 机房承重技术要求

2.1机房承重

投标方按《数据中心设计规范》（GB50174-2017）对机房进行加固，满足机房承重要求，并出具采购人认可的第三方检测机构出具的合格检验报告。

## 交付及售后要求

## 1．交付要求

1.1 交付期限：2022年9月30日前

1.2 交付地点：北京市西城区枣林前街2号西城公共卫生大厦

## 2．售后服务要求

2.1 质保要求：

中标人对整体项目中的设备及系统终身质保，其中精密空调、UPS提供不少于24个月的原厂免费保修服务，强电列头柜、蓄电池提供不少于36个月的原厂免费保修服务，投标时提供原厂商针对本项目售后服务承诺函，保修期内响应方应负责所提供产品的全部故障维修及易损耗材的更换。

2.2 其他售后服务要求：

1）技术资料

用户方有权复制中标人所提供的各种技术资料，作为维护管理之用。至少包含运维流程文档、操作手册和应急预案。

2）中标人应具备交钥匙工程的能力，中标人的服务应包括产品的提供、配套设备的提供、设备安装和调试等全套服务项目，报价应涵盖以上所有内容。

3）技术培训

为保证设备正常工作，中标人应负责培训使用方维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。培训内容包括以下几个方面：

维护及安装工作所必须的相关文件的讲解。

产品的安装和测试。

产品的操作和维护。

产品结构和原理。

4）技术支持和售后服务

A、中标人应根据产品销售情况，设立相应的技术支持及售后服务分网点，确保设备使用地点的使用方能够得到及时优质的售后服务。

B、保修期满后，因系统涉及技术、设备等问题而影响系统正常运行或出现使用方无法自行处理的问题，中标人必须提供及时的技术支持。

C、在保修期内和保修期外，系统设备如有重大故障，中标人接到使用方电话后，必须在1小时内响应，2小时内赶到现场。

D、服务期内，中标人应提供一年不少于4次的预防性巡检服务，并向使用方提供书面巡检报告。其中空调管路一个月不少于1次预防性巡检服务。、

- 第六章   拟签订的合同文本

注：该合同为西城区区域卫生健康数据中心机房扩建项目实施合同中的主要条款及相应格式，待招标完成后，部分非实质性条款根据招标文件、投标文件及双方意见进行局部调整，以最终签订合同为准。

甲方： 北京市西城区智慧健康研究中心

地址： 北京市西城区枣林前街2号

联系人：

联系方式：

传真：

乙方：

地址：

联系人：

联系方式：

传真：

邮政编码：

甲方经公开招标程序，确定由乙方负责甲方数据中心机房扩建项目实施的安装图深化设计、实施及后续技术支持服务等工作，现根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就本工程施工事项协商一致，签订本合同。

### 第一条、签订依据

1.《中华人民共和国合同法》

2.《中华人民共和国建筑法》

3.中国有关工程实施管理法规和规章。

### 第二条、定义

除非本合同另有规定，否则本合同使用的下列词汇具有如下含义：

1.产品：本合同附件列明的设备。

2.本工程：西城区区域卫生健康数据中心机房扩建项目。

### 第三条、工程概况

1．工程名称：西城区区域卫生健康数据中心机房扩建项目

2．工程地点：西城区卫健委数据中心机房

3．工程内容：

承包范围同扩建内容，包工包料。

4．工期：开工日期为      年     月     日，竣工日期为      年     月     日，合同工期总日历天数     天。

5．开工：施工单位办理入场手续后，即为开工日期。开工后施工单位要根据甲方施工设计图纸，组织人员进行逐步深化设计，并将深化设计方案及相关图纸经监理公司和设计单位审核通过后，再报甲方审核通过后方可进行实施。

### 第四条、合同金额

合同总价款合计：人民币：     元整；（大写:     元整），除非本合同另有规定，合同总价款不做调整。

以上总价款已包括深化设计、施工、制作、包装、运输、保险、装卸、保管、安装、调试、质检、检测、验收、保修、技术服务费（含指导安装、调试、质保期内的技术服务）以及保修期备品、备件及随机专用工具费、各种税费（含增值税）等虽未列明但为完成设备供应和安装所需的全部费用。

### 第五条、付款方式及时间

1. 付款方式：

采取电汇方式付款。

开户名称：

开户银行：

银行账号：

2. 付款时间：

(1)预付款：本合同签订后，甲方7日内向乙方支付合同总价款的 30 %，即人民币：     元（大写：     元整）。

(2)按工程进度付款，设备全部到达甲方指定地点，开箱检验无误，安装调试完成，甲方向乙方支付合同总价款的 40 %，即人民币：     元（大写：     元整）。

（3）当全部工程竣工、验收合格并经审计单位审计完成后，根据审计后的决算价款和已支付款项，支付剩余款项的 25 %。

（4）验收合格后1年内无发生重大质量问题，售后服务良好，甲方向乙方支付剩 5 %余尾款。

3.付款要求

（1）乙方应在本条第2款约定的付款期限届满15个（或7个）工作日之前向甲方出具书面的付款通知书及相关证明文件。

（2）甲方在收到乙方开具符合国家规定发票后,向乙方支付相应款项。

### 第六条、甲方权利义务

1．甲方应委派一名代表作为总负责人，代表甲方与乙方共同统筹及协调一切与此合同有关之事项，并对工程质量、进度进行监督检查，办理洽商、变更、验收手续和其他事宜。

2.审核批准深化设计方案，负责设备、器材和设备数量、质量的监督、验收。

3.在设备安装现场准备开工条件，在项目开工时协调乙方、监理及有关单位工作，为乙方安装创造条件。

3.可以根据项目实际需要对投标设备材料的规格、数量进行适当调整，但需要与乙方协商解决。

4.甲方有权利向乙方提出更换不符合要求的施工人员。

5.当满足本合同规定条件，乙方以书面形式正式通知甲方验收，甲方工程验收过程中，如果出现严重缺陷或质量问题，甲方可以决定暂停验收，直至缺陷或问题得到纠正。工程验收不合格的，甲方应立即向乙方提出书面异议，乙方在接到异议后及时进行补救或修改，直至项目验收合格。

6．向乙方提供施工所需的临时水、电（发生的相应费用由乙方承担）。

### 第七条、乙方权利义务

1．乙方应委派项目经理作为总负责人，代表乙方与甲方共同统筹及协调一切与此合同有关之事项，解决乙方负责的各项事宜。

2.办理开工所需的各种证件和审批手续等

3.负责对所实施的项目提供所有技术文挡；

3.负责对所实施的项目进行售后支持。

4.乙方实施人员在项目进行期间，因离职或其他不可抗力原因而无法继续参与此项目，乙方保证以同等水平和经验的人员替换。

5.乙方经甲方同意，可根据实际情况在保证项目进度前提下按需要增减实施人员。

6．施工期间严格遵守甲方对施工现场的有关规定，随时接受甲方代表和工程监理的检查，并为检查提供便利。当工程质量、进度、中间交工工程不符合甲方要求时，对甲方代表和工程监理提出的改正要求，乙方应立即改正。施工期间由于乙方施工人员操作不当等行为导致重大事故，对甲方造成重大损失的，乙方负相关赔偿责任。

7．严格根据标准施工。施工期间应严格遵守《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》、《数据中心基础设施施工及验收规范》等国家有关机房建设的相关法律、法规、规范和标准。

8．按规定地点堆放垃圾，负责施工范围内的整洁卫生。及时做好施工现场的垃圾清理等工作，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。

9．承担由于自身行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损害的后果与责任。

### 第八条、质量保证

1．本工程以前期设计图纸、施工技术规范、后期深化设计图纸和《数据中心基础设施施工及验收规范》等国家制定的相关施工及验收规范为质量评定验收标准。

2．乙方保证实现其在投标文件中的各项承诺及相关产品的功能、性能、技术指标及服务等方面的描述，工程质量不低于约定质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及相应损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

3．货物供应：

（1）乙方保证所提供的货物是全新的、未使用过的，各项性能指标均符合设计要求，并附有合格证、说明书和质检报告，进场使用前应提前24小时报工程监理方审核。如不符合上述规定，甲方与工程监理方有权禁止乙方安装使用，由此造成的工期延误和经济损失由乙方负责。

（2）本工程如有甲方提供的设备，须经甲方、工程监理方和乙方共同进行检查登记后，方可进入现场，乙方派人妥善保管。

4、隐蔽工程

严格执行隐蔽工程验收制度。当工程具备隐蔽条件，乙方自检合格后，应提前48小时向工程监理方报验，须甲方、工程监理方检查合格并在隐蔽工程验收记录上签字后方可进入下一道工序；如验收不合格，乙方应在限定时间内返修，返修后重新验收，合格后方可隐蔽，由此造成的工期延误和经济损失由乙方自负。乙方报验48小时内，如监理方和甲方不作出响应，则视为该隐蔽工程已经验收合格，乙方可以转入下一道工序。如乙方不报验而擅自进行工程隐蔽，甲方有权要求乙方对已隐蔽的工程进行剥离从而重新检验，无论检验结果是否合格，由此造成的工期延误和经济损失由乙方自负。

隐蔽工程验收合格后，当甲方要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部费用，并相应顺延工期；检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

5．工程质量检查和返工

（1）按照不低于本合同约定的质量等级实施

（2）乙方应认真按照相关标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方、工程监理方的检查，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

### 第九条、变更

1．施工过程中甲方对原设计方案或主材进行变更时，乙方应积极配合修改设计，执行设计变更；若因设计变更而导致费用的增减及工期变化，经工程监理方审核确认后计入最后的工程结算报告，工期也相应的缩短或顺延。如乙方不及时响应而影响工程质量或造成工期延误，责任由乙方承担，甲方有权视具体情况予以处罚。

2．施工过程中，乙方应该按照机房设计进行施工，减少变更要求，为保障项目工期，原则乙方不应提出变更要求，不能增加工程项目，项目工程内容不得转包。施工过程中乙方对原设计提出变更要求时，应向甲方和工程监理方提交书面变更报告，甲方和工程监理方在收到报告后应在7日内予以答复，否则乙方可视作甲方和工程监理方已同意该变更。变更报告经工程监理方审核、甲方批准确认后方可实施，因擅自变更导致的经济损失由乙方承担，工期不予顺延。

3．施工过程中发现原设计有错误或严重不合理之处，乙方应以书面形式通知甲方并提交书面的设计修改方案，甲方经相应程序确定后及时予以答复。由此造成的损失由责任方承担，并根据具体情况确定是否顺延工期。

4．根据施工现场的情况和甲方提出的新的功能需求，乙方在不影响工程质量的前提下如需对设计图纸作小范围的变更、对现场出现的不可预见情况采取各种措施等，需征得甲方代表和工程监理方工程师的同意，以现场签字的方式解决。变更价款的计价方式按照招投标文件中的相关条款执行。

### 第十条、工程竣工和验收

1.乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因造成不能如期竣工的，乙方承担相应责任。

2．工程竣工后，乙方应先进行自验，自验合格后向工程监理方申请组织竣工验收工作。

3．工程验收应当根据乙方投标文件内容、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行。

4．验收工作由甲方、乙方和工程监理方共同参与完成，由乙方准备验收资料和文件。验收文件和内容应包括但不限于以下内容：

（1）工程各个系统设计方案

（2）工程施工组织方案

（3）图纸会审记录（包括技术核定单和设计变更通知等）

（4）测试大纲

（5）机房及相应功能区的使用说明书

（6）设备测试报告和调试记录：主要是设备验收，乙方根据要求，把合同中规定的设备、材料运到甲方指定的地点，并进行设备的安装、调试

（7）各系统运行报告：主要是功能验收，乙方项目完成后，满足甲方功能要求，设备、系统运转正常

（8）乙方提供完整的所有设备的全套随机资料

（9）竣工图纸

（10）工程结算资料、文件等

（11）自验报告

5.甲方进行竣工验收。如验收合格，甲方出具验收报告，由甲方、工程监理方和乙方三方签字确认，该工程即日起进入保修期；如果验收结果不能达到本合同约定的质量等级，乙方返修，并承担因自身原因造成返修的费用，直至竣工验收合格之日起作为竣工日期。

6．工程竣工后，乙方向甲方提供完整的竣工文件（加盖乙方单位公章）四套、光盘（或U盘）四套。

### 第十一条、售后服务

1．乙方对本次投标整个工程项目安装后，提供所有设备（包括硬件和软件）为期不少于两年的免费现场技术支持和系统运行保障服务。

2．在保修期内，乙方接到甲方故障通知或说明后，保证维修响应时间小于15分钟，4小时内完成需方有故障的设备的维修与维护；重大问题提供现场技术支持，在2个小时内，应派专人到甲方现场进行故障排除，一切费用由乙方承担，排除故障时应做到不给甲方造成损失。如果需要更换部件，在保修期内应由乙方无条件免费更换；问题解决后，乙方需向甲方提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

3．乙方进行维修服务时，甲方应提供有关设备的技术记录，并提供工作场所和必要条件；在系统保修期内，乙方有义务无偿向甲方提供产品或工程在运行中遇到问题的技术咨询服务。

### 第十二条、违约责任

1.甲方不能按合同约定履行各项义务及因过错使合同无法履行，应承担相应违约责任；若因此严重影响工期的，则工期相应顺延。

2.若乙方未按期完成项目的，则每迟延一日，应向甲方支付合同总价款1‰的违约金，并赔偿因此给甲方造成的所有损失。

3.乙方不能按合同完成项目；设备质量和施工达不到设计和规范的要求；售后服务违背合同中的承诺或协议，或发生其它有违约合同的行为，乙方应向甲方支付合同总价款的3%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的所有损失。

4.甲乙双方中任何一方有不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，由违约方承担相应的违约责任，并赔偿对方受到的相应损失。

5、不可抗力

在本合同执行过程中，由于发生战争、洪水、台风、地震等不可抗力事件，致使本合同的任何一方无法履行本合同规定的义务，遭受不可抗力的一方不承担违约责任。遭受不可抗力的一方应在不可抗力事件发生的15天内，书面通知本合同对方，并附有关权威部门的书面证明。另由于大气治理、北京安保等因素造成阶段性停工，无法正常施工的，施工单位应该考虑上述因素及因此产生的成本，由于上述因素造成的成本的增加，由施工单位自己承担。

### 第十三条、索赔

合同中一方若未能按合同约定承担责任，守约方可按如下规定向违约方索赔：

1.有正当索赔理由，且有索赔事件发生时有关数据；

2.索赔事件发生后20天内，向违约方发出要求索赔的通知；

3.违约方在接到索赔通知后5天内未予答复，应视为同意该项索赔；

4.由于设备、项目质量、及其它违约引起的索赔金，按照乙方对甲方造成的直接损失和间接损失，向甲方承担赔偿责任；

5.由于甲方工作中不配合及其它违约引起的索赔金，按照甲方对乙方造成的实际损失，双方协商解决。

### 第十四条、争议

1. 本合同在履行过程中发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成时，可提交甲方所在地有管辖权的人民法院审理。本条款同样适用于因本合同附件及补充合同所产生的争议。

2.发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保持项目继续实施：

- 合同确已无法履行；

- 双方协议同意停止施工；

- 法院或其他权利机关明令要求停止施工。

### 第十五条、知识产权及保密义务

1.甲方承诺不以任何方式侵犯包含于乙方提供的货物、服务等的知识产权，无论该知识产权是属于乙方所有还是属于第三方所有。

2.乙方保证向甲方提供的货物、服务及任何产品不受到第三方关于侵犯知识产权、商标权或违反中华人民共和国有关政策、法律、法规的指控。如果甲方受到上述的相关指控，乙方承担全部责任，并承担由此给甲方造成的损失。

3.双方同意本合同条款及其附件内之信息乃是秘密，双方有保密之义务，非经对方的书面允许，不应将其泄露给任何第三方（根据其适用的法律必须披露的情况除外），保密期限自合同签订之日起五年。

4.违反上述规定的一切责任和损失由违约方承担。

### 第十六条、本合同范围及修改

1.本合同条款及其附件构成当事人间有关本合同标的之全部约定，并取代双方之间所有先前的口头和书面的建议、谈判、陈述、备忘录、传真、电子邮件以及其他文件。双方当事人可以书面方式签订补充协议对本合同条款及附件进行修改和补充，该补充协议构成本合同的有效组成部分。

2.明确双方的联系地址、收件机构名称、收件人姓名、联系电话等事项。送达地址的适用范围包括合同履行阶段和仲裁、诉讼阶段。双方的送达地址、联系电话、收件人或者机构发生变更时必须履行书面通知程序。如因合同中提供的送达地址不准确、送达地址变更后未及时以书面形式通知合同当事人等原因，导致信函、法律文件、法律文书等未能被当事人实际接收的，以邮寄方式送达的，所邮寄的信函、法律文件、法律文书被退回之日即视为送达之日，合同当事人承担相应的法律后果。

3.任何一方变更通知方式，应以先前未变更通知方式书面通知对方。

### 第十七条、合同生效

1.本合同自双方的法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

2.有关条款若有未尽事宜，甲方、乙方友好协商解决，并以补充合同方式增补或修正本合同条款。

3.下列文件作为合同附件构成本合同不可分割的部分，并按照以下顺序作为合同解释的优先顺序：

（1）合同书及附件；

（2）中标通知书；

（3）承诺书；

（4）投标文件中实质响应招标文件的内容；

（5）招标文件及其补充通知、答疑纪要；

(6) 图纸；

(7)工程量清单；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

4.合同的所有附件及招标文件和投标文件为本合同构成的不可分割的组成部分，其所载内容为合同的有效内容，补充合同与本合同具有同等法律效力。

### 第十八条、合同解除

1.除因不可抗力原因，甲方如超过本合同所规定的付款期限3个月，乙方有权单方提出解除合同。

2.除不可抗力外，乙方超过如本合同规定或者双方协议修订项目的实施进程3个月仍未完成合同约定的相应阶段的全部所需应做的工作，甲方有权单方解除合同。

3.除不可抗力外，由于甲方的原因导致乙方不能按本合同规定或双方协议修订的项目实施进程完成合同约定的相应阶段的全部所需应做的工作，乙方将不承担相关责任。由于乙方的原因引起甲方未按规定的付款期按时付款，甲方将不承担相关责任。

4. 如因其它原因导致任何一方有意提前解除本合同书，双方应通过友好协商解决并另行签订解除合同协议。

5.乙方不得将本工程转包给任何单位，如发现乙方转包，该合同自动终止。

### 第十九条、其它

1.本合同一式五份，自双方代表签字并加盖公章后生效；甲方执三份，乙方执两份，具同等法律效力。

甲方：北京市西城区智慧健康研究中心          乙方：

法定代表人（或代理人）：                     法定代表人（或代理人）：

年  月  日                                  年  月  日

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- 1-1营业执照等证明文件

### 1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

无

3.投标保证金凭证/交款单据电子件

- 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

委托代理人或法定代表人（签字：）____________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

- 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 名称 | 投标报价 | 投标保证金 | 实施工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

委托代理人或法定代表人（签字：）____________

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  投标分项报价表（非实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3. 对于第五章采购需求中的内容应进行逐条应答，对于评标标准或采购需求中要求提供证明材料的指标，需在说明中标注出对应证明材料的页码。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7、  中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

5）后附《中小企业划型标准规定》

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

中小企业划型标准规定

- 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

- 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

- 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

- 四、各行业划型标准为：

- （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

- （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

- （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

- （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

- （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

- （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

- （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

- （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

- （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

- 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

- 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

- 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

- 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

- 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- 8、  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料（非实质性格式）

## 8-1   单位综合情况一览表

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 营业范围 |  |
| 注册资金 |  | 单位成立时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |
| 基本情况 | 包括公司简介、组织机构、业务概述、管理和技术人员组成、内部主要质量管理措施等。 |  |  |

## 8-2　　　　业绩证明文件

请投标人自行设计表格，填写符合评分标准中的要求的业绩清单，并附合同关键页复印件及相关证明材料复印件。

## 8-3  项目组主要人员一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:____________

| 人员姓名 | 专业/类别 | 工作时间 | 工作业绩 | 在本项目中 职责分工 | 联系电话 | 执业证书对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.人员配置各单位自行评估确定。

2.表格依据实际情况拓展。

3.项目组主要人员应进行详细描述，格式自拟，并附相关人员的资质证书复印件。

## 8-4    服务工作方案

投标人名称:______________招标编号:______________包号：_____________

按照本《招标文件》第五章“采购需求”中的要求提出项目服务方案（自行编制）。