清华大学数据与计算公共平台2号和3号子系统建设项目

招标文件

项目编号：BIECC-22ZB0338/清设招第2022195号

北京国际工程咨询有限公司

2022年7月

目录

第一章 投标邀请	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求：	6

三、获取招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	8

第二章 投标人须知资料表	9

第三章 投标人须知	11

一、说明	11

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人	11

2. 资金来源	13

3. 投标费用	13

二、招标文件	13

4. 招标文件构成	13

5. 投标人要求对招标文件的澄清	13

6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改	14

三、投标文件的编制	14

7. 投标文件编制的原则	14

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用	14

9. 投标文件构成	15

10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件	15

11. 投标报价	16

12. 投标保证金	17

13. 投标有效期	18

14. 投标文件的签署与规定	18

四、投标文件的递交	19

15. 投标文件的装订、密封及递交	19

16. 投标截止期	20

17. 投标文件的修改与撤回	20

五、开标及评标	21

18. 开标	21

19. 评标委员会和评标方法	21

20. 投标文件的初审	21

21. 投标文件的澄清	24

22. 评标	24

23. 评标过程及保密原则	25

六、确定中标	25

24. 中标人的确定标准	25

25. 中标通知书	26

26. 签订合同	26

七、中标服务费	27

27. 中标服务费	27

八、质疑	27

28.质疑	27

九、履约验收	28

29.履约验收	28

十、其它	28

第四章 项目需求	29

一、需求一览表	29

二．技术规格	29

1．用途	29

2．工作条件	29

3．配置要求	30

4．技术要求	31

5. 详细技术规格	31

6. 兼容性与后续成本	83

7. 备品备件、专用工具和仪器仪表清单	83

8. 有关耗材的说明	84

9. 产品交付技术文件清单（合格证、检测报告等）	85

10. 售后服务	85

11. 培训	87

12. 检验、试验和验收	88

13. 执行的相关标准	89

第五章 评标办法及评分标准	90

一、资格审查	90

二、符合性审查	93

三、评标办法	94

四、评分标准	98

第六章 合同协议书及合同条款	110

合同资料表	110

第一条 合同货物	112

第二条 货物质量	113

第三条 合同价款	114

第四条 合同价款的支付	114

第五条 监造及交货前检验	115

第六条 包装、标记、运输和交付	116

第七条 开箱检验、安装、调试、考核、验收	118

第八条 质量保证期	120

第九条 质量保证期服务	120

第十条 履约保证金（非必选项）	121

第十一条 保证	121

第十二条 廉洁条款	122

第十三条 知识产权	122

第十四条 保密	123

第十五条 违约责任	123

第十六条 合同的解除、终止	124

第十七条 不可抗力	124

第十八条 争议解决	125

第十九条 补充条款	125

第二十条 合同生效与其他	125

第七章 投标文件格式	133

1．投 标 书（格式）	134

2．开标一览表（格式）	135

3．投标分项报价表（格式）	136

4．货物说明一览表（格式）	139

5．技术规格偏离表（格式）	140

6．合同条款偏离表（格式）	141

7．	资格证明文件	142

8．投标人企业类型声明函	151

9．投标保证金	154

10．中标服务费承诺书（格式）	155

11．业绩案例一览表（格式）	156

12．拟用于本项目人员资格和经历情况	157

13．主要技术指标和性能的详细说明	159

14．招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（如有）	160

# 第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

项目编号：BIECC-22ZB0338/清设招第2022195号

项目名称：清华大学数据与计算公共平台2号和3号子系统建设项目

预算金额：人民币23000万元

最高限价：人民币23000万元

采购需求：数据与计算公共平台建设集计算、存储、数据、软件、支撑技术、服务环境等软硬件于一体，为智能科技相关研究提供友好高效、安全可控的一站式资源共享服务，主要为实验室各个研究方向的设计、开发、运行提供必要的计算和存储等资源。满足研究中各类计算、仿真、模拟和评估需求，最终为智能技术研发、验证、应用提供支撑、服务和保障能力。建设支持人工智能模型训练和数据处理框架的集成工作环境和应用服务平台，集成适配多源大数据集成与管理、计算资源按需服务管理、智能应用快速部署及智能计算大数据可视化。

| 序号 | 设备名称 | 所属子系统 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算节点 | 2号、3号 | 详见招标文件第四章 |
| 1.1 | 通用计算节点Ⅰ | 2号 |  |
| 1.2 | 通用计算节点Ⅱ | 2号 |  |
| 1.3 | 通用计算节点Ⅲ | 3号 |  |
| 1.4 | 智能加速计算节点Ⅰ | 2号 |  |
| 1.5 | 智能加速计算节点Ⅱ | 2号 |  |
| 1.6 | 智能加速计算节点Ⅲ | 3号 |  |
| 1.7 | 智能加速计算节点Ⅳ | 3号 |  |
| 1.8 | 智能加速计算节点Ⅴ | 3号 |  |
| 2 | 高速互联网络 | 2号、3号 |  |
| 3 | 管理网络 | 2号、3号 |  |
| 4 | 存储及并行文件系统 | 2号 |  |
| 5 | 分布式存储系统 | 3号 |  |
| 6 | 管理/登录节点 | 2号、3号 |  |
| 7 | 管理、调度、监控平台 | 2号、3号 |  |
| 8 | 安全接入系统 | 2号、3号 |  |
| 9 | 运维监控系统 | 2号 |  |
| 10 | 配套基础设施及服务 | 2号 |  |

合同履行期限：合同签订后60日内交货。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：自2022年7月25日起至2022年8月1日止，每天上午9:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）

方式：现场购买（只接受现金,8月1日不接受现场购买）或电汇、网银购买标书

售价：人民币500元/包（售后不退）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交截止时间暨开标时间：2022年8月15日13:30（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座616会议室（北四环学院桥东北角）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、疫情期间接受电汇或网银购买标书，请投标人汇款时务必注明“标号+用途”（比如：22ZB0338保证金或者22ZB0338标书款），以便财务查账及汇总。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（项目编号）购买标书信息”。

| 项目编号 | BIECC-22ZB0338 |
| --- | --- |
| 包号 | / |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 快递地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

2、账户名称：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐    号：10242000000002546

3、招标文件电子版文件下载网址：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/Biaoshuxiazai/，无需注册，进入页面找到对应项目，点击查看详情，进入详情页免费下载。

4、本项目统一组织查看现场，踏勘时间：2022年8月3日10:00，踏勘集合地点：北京市海淀区银桦路58号院2号楼。因疫情防控要求，每家供应商只允许最多4人踏勘，参与踏勘的人员要求最近14天内未到过中高风险地区。参加踏勘的供应商应在2022年8月2日12:00前将参与踏勘人员的下列信息发邮件到bjgjgczb1@163.com，以便及时办理报备手续。踏勘人员报备信息包括：姓名、身份证号、手机号、居住地、大数据行程码截图、疫苗注射情况截图、健康宝截图。如开车前往，还需报备车牌号。因供应商未及时或未按要求发送信息导致不能及时踏勘的，相关责任由供应商自行承担。

5、投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。疫情防控期间可以采用快递形式递交投标文件。对于采用快递形式递交文件的投标人，应同时随附一份关于认可开标现场内容的承诺书原件（格式自拟，无需密封），并于快递发出后将公司名称、本项目编号、快递单号等信息发送至邮箱bjgjgczb1@163.com，以便代理机构及时查收快递。采用快递形式递交投标文件的（推荐采用顺丰快递），请务必自行掌握投递时间，确保在递交文件截止时间前送达，逾期到达的文件恕不接收。快递信息为：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座615室，杨梦雪收，010-82373532。

6、评标方法：综合评分法

7、采购项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；进口产品管理；支持脱贫攻坚；扶持不发达地区和少数民族地区；支持自主创新；支持绿色建材等。

8、本项目招标公告仅在中国政府采购网及清华大学设备采购信息发布平台上发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

9、凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京国际工程咨询有限公司联系。因项目经理外出开标等原因，请优先通过电子邮箱bjgjgczb1@163.com联系。如需质疑，质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：清华大学

地    址：北京市海淀区清华大学，邮编100084

联系方式：肖天鹏/李征 010-62780052

2.采购代理机构信息

名    称：北京国际工程咨询有限公司

地　  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

联系方式：010-82373532

3.项目联系方式

项目联系人：王蕾蕾、杨梦雪

电    　话：010-82373532

电子邮箱：bjgjgczb1@163.com

# 第二章 投标人须知资料表

本表是关于第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：清华大学 地址：北京市海淀区清华大学，邮编100084 联系人：肖天鹏/李征 电 话： 010-62780052 |
| 1．2 | 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611 电话：王蕾蕾、杨梦雪010-82373532 电子邮箱：bjgjgczb1@163.com |
| 1.3.3 | 是否接受联合体投标：否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 2.1 | 财政性资金。本项目预算金额：人民币23000万元。 |
| 7.3 | 投标语言：中文 |
| 10.4 | 本项目高速互联网络接受进口产品投标，其余设备不接受进口产品投标。 |
| 12.1 | 投标保证金：捌拾万元整 递交截止时间：同投标截止时间。 交纳投标保证金形式：电汇、网银转账、支票、保函等非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，建议采用电汇或网银转账方式缴纳保证金。 账户名称：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000002546 注：请投标人汇款无论保证金还是标书款务必注明“标号项目+用途”（比如：22ZB0338保证金或者22ZB0338标书款），以便财务查账及汇总。 |
| 12.6 | 中标人的保证金退还： 合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjgjgczb1@163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 13.1 | 投标有效期：90天 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份；副本：7份；电子版：2份。 （电子文件规定：提供文件的可编辑版本和盖红章的PDF扫描件，存储载体为USB存储设备）。 电子文件规定格式为： （一）文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； （二）图像文件采用JPEG、TIFF格式； （三）影像文件采用MPEG、AVI格式； （四）声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 16.1 | 投标文件递交截止时间：详见第一章投标邀请 投标文件递交地点：详见第一章投标邀请。 |
| 18.1 | 开标时间：详见第一章投标邀请 开标地点：详见第一章投标邀请 |
| 26.8 | 本项目不允许采用分包方式履行合同。 |
| 27.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。 （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定下浮20%向中标供应商收取中标服务费用（单项总金额不超过10万元）。 （3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或招标机构同意的币种 （4）中标服务费的交纳方式： 在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 账户名称：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000002546 |

# 第三章 投标人须知

一、说明

### 1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。

  - 合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3如投标人须知资料表中写明接受联合体投标，对于联合体的规定如下：

1.3.3.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3.3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3.3.6联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3.3.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.3.4 投标人信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：采购代理机构于投标截止时间当天查询。

如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内），则其投标将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.5若投标人须知资料表中写明本项目专门面向中小企业/小微企业采购的，如投标人不属于下列情况的，其投标文件将作为无效投标被拒绝：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即全部货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

  - 凡受托为本项目/分包招标标的进行设计、编制规范和其他文件或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及相关联的附属机构，不得再参加该项目/分包的其他采购活动。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

  - 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

### 2. 资金来源

2.1本招标文件投标须知资料表中所述的采购人已拥有一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2.2 项目预算金额和分项或分包控制金额见投标人须知资料表。

### 3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

### 4. 招标文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 项目需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 合同协议书及合同条款

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝无效。

4.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物/服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5. 投标人要求对招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后三个工作日内以书面形式予以答复。

### 6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

- 6.1在投标截止期十五日前，无论出于何种原因，采购人、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

### 7. 投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

7.3投标人提交的投标文件以及投标人与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包中第四章“项目需求”的全部内容进行投标。不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9. 投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以

下内容（详见第七章）：

1 投标书（格式）

2 开标一览表（格式）

3 投标分项报价表（格式）

4货物说明一览表（格式）

5 技术规范偏离表（格式）

6 合同条款偏离表（格式）

7 资格证明文件，要求详见第五章评标办法及评分标准中资格审查要求

8投标人企业类型声明函（格式）（如适用）

9 投标保证金

10 中标服务费承诺书（格式）

11 业绩案例一览表（格式）

12拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

13主要技术指标和性能的详细说明

14招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

9.2 除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

9.3对于招标文件中标记了“格式”的文件，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

### 10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1主要技术指标和性能的详细说明。技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

10.2.2	项目实施方案及售后服务方案和承诺。

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及相关服务已对招标文件的技术规格做出如实详细的应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外。【关于第四章的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”】。

10.3 投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

10.4如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品能履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

### 11. 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。涉及到外币报价的部分，请注明计算汇率，否则将以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为评标时价格分的计算依据。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。投标报价方式：清华大学现场交货价。具体如下：

11.1.1 国产的货物及其有关服务的报价包括应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税金。

11.1.2 在中华人民共和国关境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税和其他税金。

11.1.3 从中华人民共和国境外提供货物的报价，还应包括银行费、外贸代理费、海关杂费、货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费等。符合科技创新进口税收政策的货物，报价时可以不包含向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税等。投标人可同时报出到中国口岸的外币报价作为参考（外币汇率以投标当日零点的现汇卖出价为参考）。

11.1.4 在中华人民共和国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，但报价要求同11.3.3。

11.1.5 临时特别条款：投标人所提供的货物如果原产于美国，投标报价中还必须包括加征的关税。加征关税的商品清单及税率以国务院税则委员会发布的最新有效公告为准。投标人应当在“开标一览表”中“投标总价”栏内和“投标分项报价表（关境外产品）”中“其他”栏内，清晰注明商品编码、加征税率、加征税率的出处等必要信息。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用。投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.3本次招标投标人只允许对所参与的采购包有一个总报价，任何有选择性或可调整的报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.4 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.5 最低报价不是授予合同的唯一保证。

11.6除非投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

### 12. 投标保证金

12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人未按第29条的规定缴纳中标服务费的；

（5）招标文件规定的其他情形。

12.3 投标保证金必须采用下列形式之一：

电汇/网银（采用电汇/网银必须保证在投标文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至投标文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金）、网银转账、银行汇票、支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.4 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.5凡没有根据本须知12.3和第12.4条的规定递交投标保证金的投标，将被视为无效投标。投标人同时对多个分包进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各分包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个分包不足的，涉及的所有分包将均被视为无效投标。

12.6中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内退还。采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 13. 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14. 投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。副本可采用正本的复印件。另外投标人还需提供电子版投标文件，若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”，并将其附在投标文件中。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件无法定代表人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。

14.6 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

四、投标文件的递交

### 15. 投标文件的装订、密封及递交

15.1 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。投标文件不得采用活页方式进行装订（建议采用胶装方式），否则有可能导致投标无效。

15.2 投标人应将“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”字样，在投标时单独递交。如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、项目编号和“在（开标时间）之前不得启封“的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标文件将被拒绝。

- 15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求密封及加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

- 15.5采购单位拒绝接收逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件。

### 16. 投标截止期

16.1投标人应在规定的截止时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 17. 投标文件的修改与撤回

17.1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

17.2投标人对投标文件的补充或修改通知应按本须知规定进行签署、盖章、密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）和递交。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4在投标截止期之后，投标人不得撤销其投标文件（包括全部投标资料），否则其投标保证金将不予退回。

17.5 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五、开标及评标

### 18. 开标

18.1 采购代理机构应当按投标须知资料表的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

18.3采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.4投标人不足3家的，不得开标。

18.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.6开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 19. 评标委员会和评标方法

19.1 评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标方法和标准在本招标文件第五章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性审查、商务评议、技术评议、综合评议。

### 20. 投标文件的初审

20.1投标文件的初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查由采购代理机构进行审查。

符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查由评标委员会进行。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格审查时按照无效投标处理：

	1）投标人不满足招标文件对投标人资格要求的，包括招标采购单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

   2）投标人资格证明文件不全或不满足招标文件要求的；

	3）其他不符合资格性要求的情形。

20.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符的投标。对关键条款例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.4投标文件报价出现前后不一致的，将按以下方法更正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第21.1.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.5投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

20.6对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.7 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

20.8 不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。投标文件属下列情况之一的，应当在符合性审查时按照无效投标处理：

1）应交未交或未按规定递交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5）投标人未遵循公平竞争的原则、串通投标、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

6）投标文件报价出现前后不一致，在合理时间内，投标人不确认按规定修正后投标报价的；

7）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

①“技术参数要求”中星号“★”指标的；

② 投标有效期不足的；

③ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

④ 在招标文件规定的不允许采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑤评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

⑥投标人串通投标的；

⑦其他不符合法律、法规规定的实质性要求。

20.9有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.10评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与采购单位沟通并作书面记录。采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

### 21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

### 22. 评标

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行，具体详见本招标文件第五章评标办法和评分标准。

22.3 本项目采用综合评分法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 23. 评标过程及保密原则

23.1有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

23.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.4采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

六、确定中标

### 24. 中标人的确定标准

24.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

24.3采购人应按相关法律法规的规定在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每个分包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### 25. 中标通知书

25.1中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

25.2 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

25.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.4中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26. 签订合同

26.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

26.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.3 合同价：如中标产品为国产产品，合同价即为中标价；如中标产品为进口产品，外贸合同中的外币金额以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为折算依据。

26.4 合同中卖方的约定：如中标产品为国产产品，中标人即为合同卖方；如中标产品为进口产品，外贸合同中的卖方应为中标产品的境外制造厂家或中标人指定的境外公司。

26.5中标人所投产品若包含进口产品，采购人有权确定并自行委托进口代理公司代理相关手续（包括但不限于签订外贸合同等）。

26.6联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

26.7政府采购合同不能转包。

26.8采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

七、中标服务费

### 27. 中标服务费

27.1采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

27.2	中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

27.3	中标服务费将以现金、支票（北京地区）或汇票的方式进行收取。中标人如未按27.1和27.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

27.4在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

八、质疑

### 28.质疑

28.1 供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见投标邀请）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应采用政府采购供应商质疑函范本格式，应当采用包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

九、履约验收

### 29.履约验收

29.1项目完成后，中标人应当配合采购人或采购代理机构或相关专业专家提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

十、其它

30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

30.3其他未尽事宜，依据政府采购法及其实施条例、现行的有关政府采购的规定进行处理。

# 第四章 项目需求

一、需求一览表

| 包号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 数据与计算公共平台2号、3号子系统 | 1套 |

1.1 非单一货物采购项目，核心产品为  通用计算节点Ⅰ、Ⅱ，智能加速计算节点Ⅰ。

二．技术规格

### 1．用途

数据与计算公共平台建设集计算、存储、数据、软件、支撑技术、服务环境等软硬件于一体，为智能科技相关研究提供友好高效、安全可控的一站式资源共享服务，主要为实验室各个研究方向的设计、开发、运行提供必要的计算和存储等资源。满足研究中各类计算、仿真、模拟和评估需求，最终为智能技术研发、验证、应用提供支撑、服务和保障能力。建设支持人工智能模型训练和数据处理框架的集成工作环境和应用服务平台，集成适配多源大数据集成与管理、计算资源按需服务管理、智能应用快速部署及智能计算大数据可视化。

### 2．工作条件

2.1 电力：≤4000kVA。

2.2 场地：机房位于中关村环保园银桦路58号院2号楼B、C单元首层，总面积约900㎡，每平米承重不小于1吨（已加固）。机房结构示意图如下（CAD版图纸以电子版的形式提供），投标人需提供整体设计方案，包括但不限于整体空间规划、微模块机柜布局、配电柜布局、室外冷水机组布局等等。

### 3．配置要求

| 序号 | 设备名称 | 所属子系统 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算节点 | 2号、3号 | 否 |
| 1.1 | 通用计算节点Ⅰ（核心产品） | 2号 | 否 |
| 1.2 | 通用计算节点Ⅱ（核心产品） | 2号 | 否 |
| 1.3 | 通用计算节点Ⅲ | 3号 | 否 |
| 1.4 | 智能加速计算节点Ⅰ（核心产品） | 2号 | 否 |
| 1.5 | 智能加速计算节点Ⅱ | 2号 | 否 |
| 1.6 | 智能加速计算节点Ⅲ | 3号 | 否 |
| 1.7 | 智能加速计算节点Ⅳ | 3号 | 否 |
| 1.8 | 智能加速计算节点Ⅴ | 3号 | 否 |
| 2 | 高速互联网络 | 2号、3号 | 是 |
| 3 | 管理网络 | 2号、3号 | 否 |
| 4 | 存储及并行文件系统 | 2号 | 否 |
| 5 | 分布式存储系统 | 3号 | 否 |
| 6 | 管理/登录节点 | 2号、3号 | 否 |
| 7 | 管理、调度、监控平台 | 2号、3号 | 否 |
| 8 | 安全接入系统 | 2号、3号 | 否 |
| 9 | 运维监控系统 | 2号 | 否 |
| 10 | 配套基础设施及服务 | 2号 | 否 |

### 4．技术要求

★4.1计算节点通用CPU总物理核数不低于50,000核，国产CPU总物理核数不低于5,000核。

4.2通用计算节点Ⅰ&Ⅱ总理论双精度浮点计算能力不低于1854TFlops。

4.3智能加速计算节点Ⅰ&Ⅱ总理论AI 算力（FP16）不低于210POps。

4.4智能加速计算节点Ⅲ&Ⅳ&Ⅴ总理论AI 算力（FP16）不低于50POps。

4.5存储及并行文件系统，存储容量不小于20PB，实测聚合读写带宽≥150GB/s，单流单线程实测读写带宽≥10GB/s。

4.6分布式存储，存储容量不小于8PB。实测读带宽≥10GB/s，写带宽≥6GB/s；单流单线程实测读带宽≥3GB/s，写带宽≥3GB/s。

### 5. 详细技术规格

| 详细技术规格 |  |
| --- | --- |
| 5.1 | 计算节点 |
| 5.1.1 | 通用计算节点Ⅰ |
| ★5.1.1.1 处理器 | x86_64架构处理器 (1)性能不低于：AMD EPYC 7763；或性能不低于：Intel Xeon ICE LAKE铂金8358。 (2)在实际实施阶段如CPU产品升级，支持将本次采购CPU升级至不低于上述性能型号。 |
| 5.1.1.2 内存 | (1)总内存容量≥512GB。 (2)频率≥3200MHz DDR4 ECC内存条满配所有通道,适配CPU/主板所支持最高频率且不降频。 (3)支持≥16根DDR4内存，速率≥3200MT/s。 |
| 5.1.1.3 高速通信网口 | (1) ≥1个200Gbps高速网口（接口使用PCIe 4.0 x16槽）。 (2)驱动支持主流操作系统（Redhat7,8/CentOS7,8/Ubuntu20及以上）。 (3)驱动支持IntelMPI，Mvapich，MPICH，OpenMPI等主流MPI版本的RDMA集成。 |
| 5.1.1.4 带外管理网 | (1)百兆或以上以太网口，1口/节点。 (2)支持IPMI、远程Web终端，可远程对服务器完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟光驱等。 (3)IPMI子系统稳定可靠，各项功能均可持续工作≥1年以上不宕机。 (4)提供BMC管理软件，实现服务器的统一管理，提供管理软件能够实现服务器统一管理的证明材料。 |
| 5.1.1.5 带内管理网 | (1)千兆，≥2口/节点。 (2)带内/带外网络使用独立物理端口，非软件配置的逻辑端口。 |
| 5.1.1.6 磁盘 | (1)NVMe或SSD磁盘，数量≥2块/节点，容量≥960GB/节点。 (2)单盘容量≥7.5TB的NVMe磁盘,数量≥8块/节点,单盘理论读带宽≥3200MB/s，单盘理论写带宽≥1000MB/s。 |
| 5.1.1.7 电源/散热/功耗 | (1)转化效率≥92%的铂金级电源,满配冗余，支持热插拔。 (2)满配N+1冗余风扇，支持单风扇失效。 |
| 5.1.1.8 性能及质量 | ★(1)单节点Linpack实测效率≥65%；整机Linpack实测效率≥60%。 (2)所有节点Linpack测试结果的均差不超过±3%。计算方法：(1-节点Linpack值/(所有节点Linpack值之和/节点数))×100%。承诺在验收通过后1年内出现此类差异的节点进行更换，提供承诺函。 |
| 5.1.1.9 主板 | (1)支持≥6个PCIe 4.0插槽。 (2)支持OCP3.0网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/100Gb速率。 (3)支持SATA/SAS/NVMe/M.2等多种形态存储介质。 (4)板载支持2个内置M.2 SSD，兼容PCIe 和SATA规格，支持2个SATA M.2硬件RAID1。 (5)硬盘扩展：支持≥12个前置热插拔3.5英寸硬盘或24个2.5英寸硬盘，支持≥24*NVMeU.2。 |
| 5.1.1.10 安全 | 支持TCM\TPM安全模块，可设置阻止访问黑名单，或者设定允许访问白名单。 |
| 5.1.1.11 故障诊断 | 支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；黑匣子日志、故障截屏、开机自检代码，有效判断分析软硬件故障。 |
| 5.1.1.12 空间占用 | 平均不超过2U/台。 |
| ★5.1.1.13 结构及数量 | (1)双路服务器。 (2)≥40台。 |
| 5.1.1.14 集成 | 提供与本次招标的其他节点子系统、各类网络、存储、文件系统、调度平台软件及基础设施环境的完整集成方案。 |
| 5.1.2 | 通用计算节点Ⅱ |
| ★5.1.2.1 处理器 | x86_64架构处理器 (1)性能不低于：AMD EPYC 7763；或性能不低于：Intel Xeon ICE LAKE铂金8358。 (2)在实际实施阶段如CPU产品升级，支持将本次采购CPU升级至不低于上述性能型号。 |
| 5.1.2.2 内存 | (1)总内存容量≥512GB。 (2)频率≥3200MHz DDR4 ECC内存条满配所有通道,适配CPU/主板所支持最高频率，且不降频。 (3)支持≥16根DDR4内存，速率≥3200MT/s。 |
| 5.1.2.3 高速通信网口 | (1) ≥1个200Gbps高速网口（接口使用PCIe 4.0 x16槽）。 (2)驱动支持主流操作系统（Redhat7,8/CentOS7,8/Ubuntu20及以上）。 (3)驱动支持IntelMPI，Mvapich，MPICH，OpenMPI等主流MPI版本的RDMA集成。 |
| 5.1.2.4 带外管理网 | (1)百兆或以上以太网口，1口/台。 (2)支持IPMI、远程Web终端，可远程对服务器完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟光驱等。 (3)IPMI子系统稳定可靠，各项功能均可持续工作≥1年以上不宕机。 |
| 5.1.2.5 带内管理网 | (1)千兆，≥ 2口/台。 (2)带内/带外网络使用独立物理端口，非软件配置的逻辑端口。 |
| 5.1.2.6 磁盘 | (1)NVMe或SSD磁盘，数量≥2块/台，容量≥960GB /台。 (2)具有多种磁盘状态指示和可插拔警示功能, 能避免误操作。 |
| 5.1.2.7 电源/散热/功耗 | (1)转化效率≥92%的铂金级电源,满配冗余，支持热插拔。 (2)满配N+1冗余风扇，支持单风扇失效。 |
| 5.1.2.8 性能及质量 | ★(1)单节点Linpack实测效率≥65%；整机Linpack实测效率≥60%。 (2)所有节点Linpack测试结果的均差不超过±3%。计算方法：(1-节点Linpack值/(所有节点Linpack值之和/节点数))×100%。承诺在验收通过后1年内出现此类差异的节点进行更换，提供承诺函。 |
| 5.1.2.9 主板 | (1)支持≥6个PCIe 4.0插槽。 (2)支持OCP3.0网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/100Gb速率。 (3)支持SATA/SAS/NVMe/M.2/等多种形态存储介质。 (4)板载支持2个内置M.2 SSD，兼容PCIe 和SATA规格，支持2个SATA M.2硬件RAID1。 (5)硬盘扩展：支持≥12个前置热插拔3.5英寸硬盘或24个2.5英寸硬盘，≥4个后置热插拔2.5英寸硬盘位和4个后置热插拔3.5英寸硬盘位;板载支持8*NVMeU.2，最高支持24*NVMeU.2。 |
| 5.1.2.10 故障诊断 | 支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；黑匣子日志、故障截屏、开机自检代码，有效判断分析软硬件故障。 |
| 5.1.2.11 安全 | 支持TCM\TPM安全模块，支持设置阻止访问黑名单或允许访问白名单。 |
| 5.1.2.12 空间占用 | 平均不超过2U/台。 |
| ★5.1.2.13 结构及数量 | (1)双路服务器。 (2) ≥336台。 |
| 5.1.2.14 集成 | 提供与本次招标的其他节点子系统、各类网络、存储、文件系统、调度平台软件及基础设施环境的完整集成方案。 |
| 5.1.3 | 通用计算节点Ⅲ |
| 5.1.3.1 处理器 | ★(1)国产自主可控处理器。 (2)物理核数≥64核。 |
| 5.1.3.2 内存 | (1)总内存容量不低于512GB。 (2)频率≥2933MHz DDR4 ECC内存条满配所有通道,适配CPU/主板所支持最高频率。 |
| 5.1.3.3 高速通信网口 | (1)≥1个100Gbps高速网口。 (2)驱动支持主流操作系统（CentOS/ UOS/Ubuntu）。 |
| 5.1.3.4 带外管理网 | (1)百兆或以上以太网口，1口/台。 (2)国产固件BMC，支持IPMI、远程Web终端，可远程对服务器完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟光驱等。 |
| 5.1.3.5 带内管理网 | (1)千兆，≥2口/台。 (2)带内/带外网络使用独立物理端口，非软件配置的逻辑端口。 |
| 5.1.3.6 磁盘 | NVMe或SSD磁盘，数量≥2块/台，单盘容量≥1TB。 |
| 5.1.3.7 电源/散热/功耗 | (1)转化效率≥92%的铂金级电源，满配冗余，支持热插拔。 (2)满配N+1冗余风扇，支持单风扇失效。 |
| 5.1.3.8 主板 | 支持PCIe 3.0，通道数≥4/槽位。 |
| 5.1.3.9 空间占用 | 平均不超过2U/台。 |
| ★5.1.3.10 结构及数量 | (1)双路服务器≥40台。 (2)主频≥2.1GHz，≥30台。 (3)主频≥2.6GHz，≥10台。 |
| 5.1.3.11 集成 | 给出与本次招标的其他各类计算节点子系统、存储、并行文件系统、以及集群管理运行相关软硬件的整体集成解决方案。 |
| 5.1.4 | 智能加速计算节点Ⅰ |
| ★5.1.4.1 处理器 | x86_64架构处理器，性能不低于： Intel Xeon ICE LAKE金牌以上，物理核数≥32，主频≥2.6GHz；或者 AMD EPYC7003系列CPU，物理核数≥64，主频≥2.45GHz。 |
| 5.1.4.2 内存 | ★(1)总内存容量≥1TB。 ★(2)频率≥3200MHz DDR4 ECC 64GB内存条满配所有通道,适配CPU/主板所支持最高频率且不降频。 (3)支持≥32根DDR4 ECC内存，速率≥3200MT/s。 |
| 5.1.4.3 高速通信网口 | ▲(1) ≥4个200Gbps高速网口（接口使用PCIe 4.0 x16槽，可扩展至≥10个PCIe 4.0 x16插槽），提供高速网口与插槽适配的证明材料，包括但不限于照片，配置菜单，实例，产品彩页等。 (2)驱动支持主流操作系统（Redhat7,8/CentOS7,8/Ubuntu20及以上）。 (3)驱动支持IntelMPI，Mvapich，MPICH，OpenMPI等主流MPI版本的RDMA集成。 |
| 5.1.4.4 带外管理网 | (1)百兆或以上以太网口，1口/台。 (2)支持IPMI、远程Web终端，可远程对服务器完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟光驱等。 (3)IPMI子系统稳定可靠，各项功能均可持续工作≥1年以上不宕机。 |
| 5.1.4.5 带内管理网 | 千兆，≥1口/台。 |
| 5.1.4.6 磁盘 | (1)系统盘：容量≥240GB SSD硬盘，2块/台。 (2)数据盘：容量≥1.92TB NVMe SSD硬盘，2块/台。 |
| 5.1.4.7 电源/散热/功耗 | ▲(1)≥6 块不低于2000W 80PLUS 铂金电源，支持N+N冗余，支持热插拔。 (2)满配N+1冗余风扇，支持单风扇失效。 |
| 5.1.4.8 智能加速卡 | ▲(1)Nvidia Tesla A100 80GB SXM4，NVSwitch互联。 ★(2)8卡/节点。 |
| 5.1.4.9 主板 | ▲(1)支持NVMe SSD 和GPU 卡直连PCIe Switch，并提供证明材料。 (2)支持≥16 x 2.5英寸SATA/SAS热插拔硬盘，其中支持8 x U.2 NVMe SSD。 (3)支持OCP3.0 插槽数≥1个。 |
| 5.1.4.10 结构及数量 | (1)双路服务器。 ★(2)≥38台。 |
| 5.1.4.11 性能及测试 | ▲(1)按tensorcore峰值计算的单机Linpack效率≥60%；ResNet-50数据集MLPerf运行时间不超过32分钟，提供上述2个同类测试数据的证明材料或测试报告。 ▲(2)提供AI多卡并行加速性能测试报告，使用ImageNet图片集，测试模型采用AlexNet或ResNet，从1卡到8卡的加速比≥6x，提供上述加速比测试数据的证明材料或测试报告，包括但不限于实验报告，检测报告，论文等。 |
| 5.1.4.12 集成 | 提供与本次招标的其他节点子系统、各类网络、存储、文件系统、调度平台软件及基础设施环境的完整集成方案。 |
| 5.1.5 | 智能加速计算节点II |
| ★5.1.5.1 处理器 | x86_64架构处理器，性能不低于： Intel Xeon ICE LAKE金牌以上，物理核数≥32，主频≥2.6GHz。 |
| 5.1.5.2 内存 | ★(1)总内存容量≥1TB。 ★(2)频率≥3200MHz DDR4 ECC 64GB内存条满配所有通道,适配CPU/主板所支持最高频率。 (3)支持≥32根DDR4 ECC内存，速率≥3200MT/s。 (4)可支持AEP内存模式。 |
| 5.1.5.3 高速通信网口 | ▲(1)≥2个200Gbps高速网口，提供高速网口与插槽适配的证明材料，包括但不限于照片，配置菜单，实例等。 (2)驱动支持主流操作系统（Redhat7,8/CentOS7,8/Ubuntu20及以上）。 (3)驱动支持IntelMPI，Mvapich，MPICH，OpenMPI等主流MPI版本的RDMA集成。 |
| 5.1.5.4 带外管理网 | (1)百兆或以上以太网口，1口/台。 (2)支持IPMI、远程Web终端，可远程对服务器完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟光驱等。 (3)IPMI子系统稳定可靠，各项功能均可持续工作≥1年以上不宕机。 |
| 5.1.5.5 带内管理网 | 千兆，≥2口/台。 |
| ★5.1.5.6 磁盘 | (1)系统盘：容量≥960GB U.2 NVMe SSD硬盘，2块/节点。 (2)数据盘：NVMe磁盘，总容量≥5.76TB。 |
| 5.1.5.7 电源/散热/功耗 | (1)≥4块不低于2000W 80PLUS 铂金电源，转化效率≥92%，支持2+2/3+1冗余，支持热插拔。 (2)满配N+1冗余风扇，支持单风扇失效。 |
| ★5.1.5.8 智能加速卡 | (1)Nvidia Tesla A100 80GB，全高全长PCIe 4.0 x16接口。 (2)10卡/节点。 |
| 5.1.5.9 主板 | (1)支持≥16块SAS/SATA/NVMe +6块3.5英寸热插拔机械硬盘。 (2)支持≥2个M.2 NVMe SSD。 (3)支持OCP3.0 插槽数≥1个。 (4)最高支持10片双宽全长GPU卡，支持最高≥12个PCIe 4.0后置插槽，可支持NVLink Bridge 实现GPU互联。 |
| 5.1.5.10 结构及数量 | (1)双路4U服务器。 ▲(2)≥5台。 |
| ▲5.1.5.11 性能及测试 | 按tensorcore峰值计算的单机Linpack效率≥60%；ResNet-50数据集MLPerf运行时间不超过32分钟，提供上述2个同类测试数据的证明材料，包括但不限于实验报告，检测报告，论文等。 |
| 5.1.6 | 智能加速计算节点Ⅲ |
| 5.1.6.1 处理器 | ★(1)国产自主可控处理器。 (2)物理核数≥32，主频≥2.0GHz。 |
| 5.1.6.2 内存 | (1)总内存容量不低于512GB。 (2)频率≥2666MHz DDR4 ECC,适配CPU/主板所支持最高频率。 |
| 5.1.6.3 高速通信网口 | ★(1)≥2个100Gbps高速网口。 (2)≥2个200Gbps高速网口。 (3)驱动支持主流操作系统（CentOS/UOS/Ubuntu）。 |
| 5.1.6.4 带外管理网 | (1)百兆或以上以太网口，1口/台。 (2)支持IPMI、远程Web终端，可远程对服务器完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟光驱等。 |
| 5.1.6.5 磁盘 | (1)系统盘：容量≥480GB SSD硬盘，2块/台。 (2)数据盘：容量≥960GB SSD硬盘，4块/台。 (3)硬盘控制器：配置1块SAS RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/6/60，速率≥12Gb，Cache 缓存≥2GB。 |
| 5.1.6.6 电源/散热/功耗 | (1)满配冗余电源，支持热插拔。 (2)满配N+1冗余风扇，支持单风扇失效。 |
| 5.1.6.7 智能加速卡 | (1)每节点配置8张同型号智能加速卡。 (2)智能加速卡需支持FP32、INT8等计算精度。 (3)单块智能加速卡 FP32理论峰值算力≥32TFlops，INT8理论峰值算力≥300TOps。 (4)单块智能加速卡含1颗计算芯片，单块智能加速卡内存容量≥48GB。 (5)智能加速卡计算芯片采用8nm或7nm或更先进工艺制造。 |
| ▲5.1.6.8 结构及数量 | (1)≥2路服务器。 (2)≥12台。 |
| 5.1.6.9 性能指标 | 总体理论峰值计算能力INT8算力≥31.5POps, FP32算力≥3PFlops，说明理论峰值算力的计算方式并提供相关证明材料。 |
| 5.1.6.10 集成 | 给出与本次招标的其他各类计算节点子系统、存储、并行文件系统、以及集群管理运行相关软硬件的整体集成解决方案。 |
| 5.1.7 | 智能加速计算节点Ⅳ |
| 5.1.7.1 处理器 | ★(1)国产自主可控处理器。 (2)主频≥2.6GHz，单颗核数≥48核。 |
| 5.1.7.2 内存 | (1)总内存容量不低于1TB。 (2)频率≥2933MHz DDR4内存条满配所有通道,适配CPU/主板所支持最高频率。 |
| 5.1.7.3 高速通信网口 | ▲(1)≥8个100Gbps高速网口(包含互联所用设备，无阻塞全通)，提供证明材料，包括但不限于产品说明书，技术手册等。 (2)驱动支持主流操作系统（CentOS/UOS/Ubuntu）。 (3)≥2个25Gbps以太网口。 |
| 5.1.7.4 带外管理网 | (1)百兆或以上以太网口，1口/台。 (2)支持IPMI、远程Web终端，可远程对服务器完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟光驱等。 |
| 5.1.7.5 磁盘 | (1)系统盘：容量≥480GB SSD硬盘，2块/台。 (2)数据盘：NVMe磁盘，总容量不低于12TB。 |
| 5.1.7.6 电源/散热/功耗 | (1)转化效率≥92%的铂金级电源，满配冗余，支持热插拔。 (2)满配N+1冗余风扇，支持单风扇失效。 |
| 5.1.7.7 智能加速卡 | (1)适配国产处理器的AI加速卡。 ▲(2)每节点配置8卡，单卡提供≥280Tops FP16算力。 (3) AI加速卡支持直通≥100G网络，实现高速互联。 |
| 5.1.7.8 结构及数量 | (1)≥4路服务器。 ▲(2)≥20台。 |
| ▲5.1.7.9 性能指标 | 理论峰值计算能力不低于44.8POps（FP16），明确理论峰值算力的计算方式，提供相关证明材料。 |
| 5.1.7.10 集成 | 给出与本次招标的其他各类计算节点子系统、存储、并行文件系统、以及集群管理运行相关软硬件的整体集成解决方案。 |
| 5.1.8 | 智能加速计算节点Ⅴ |
| 5.1.8.1 处理器 | ★(1)国产自主可控处理器。 (2)主频≥2.1GHz，物理核数≥64核。 |
| 5.1.8.2 内存 | ★(1)总内存容量不低于512GB。 (2)频率≥2400MHz DDR4 ECC内存条满配所有通道,适配CPU/主板所支持最高频率。 |
| 5.1.8.3 PCI-E扩展 | 支持8个PCIe 接口，可支持8块全高全长双宽国产化AI加速卡。 |
| 5.1.8.4 I/O接口 | 支持3个USB3.0接口，1个VGA接口。 |
| 5.1.8.5 磁盘 | (1)系统盘：容量≥480GB SSD硬盘，2块/台。 (2)数据盘：NVMe磁盘，总容量不低于4TB。 |
| 5.1.8.6 电源/散热/功耗 | 配置冗余交流白金电源，支持热插拔，单电源功率不低于1200W，支持 （3 + 1）热插拔冗余。 |
| 5.1.8.7 网络 | (1) 2个25G万兆光以太网接口。 (2) 板载4个千兆网口，1个独立千兆管理网口。 可支持2个PCIe 扩展网卡，最大扩展4个25G万兆光以太网接口。 |
| 5.1.8.8 智能加速卡 | ★(1) 每节点配置8卡，每卡显存≥16GB。 ▲(2) 支持多路视频编解码，明确实际支持的编码解码路数。 |
| 5.1.8.9 结构及数量 | (1)≥2路服务器。 ★(2)≥4个节点。 |
| 5.1.8.10 集成 | 给出与本次招标的其他各类计算节点子系统、存储、并行文件系统、以及集群管理运行相关软硬件的整体集成解决方案。 |
| 5.2 | 高速互联网络 |
| 5.2.1 | 高速互联网络Ⅰ |
| 5.2.1.1 规格 | ★(1)提供可支持200Gb带宽接入的全线速无阻塞高速网络系统，满足通用计算节点Ⅰ&Ⅱ、智能加速计算节点Ⅰ&Ⅱ、通用计算管理/登录服务节点、存储及并行文件系统等设备的所有高速网口的200Gb接入。 (2)硬件支持原生RDMA，非软件模拟RDMA。 (3)支持MPI点到点通信和聚合类通信优化。 (4)端口延迟<130ns, MPI点到点延迟测试(IMB或OSU)不超过1000ns。 (5)支持网络故障硬件修复，网络恢复时间＜1ms。 (6)所有设备连接后剩余可用端口数（含模块及线缆）≥20。 (7)监控管理软件提供完全功能授权。 |
| 5.2.1.2 线缆 | ★(1)采用光纤线缆，非铜缆。 (2)提供组网所需原厂线缆，线缆与交换机须配套。 |
| 5.2.1.3 网络管理 | 提供高速互联网络图形化管理软件，能够对网络运行、网络性能、故障以及拥塞状况进行监控，能够自动发现拓扑和设备，并对设备进行管理、对性能进行优化，支持管理系统的高可用。 |
| 5.2.2 | 高速互联网络Ⅱ |
| 5.2.2.1 规格 | ▲(1)提供可支持100GE带宽接入的全线速无阻塞高速网络系统，满足通用计算节点Ⅲ、智能加速计算节点Ⅲ&Ⅳ及相应管理/登录节点所有100GE高速网口的接入。 (2)设备支持主控引擎与交换网板硬件分离，主控板故障或者更换不影响整机转发性能；交换网板插槽数量≥8, 且支持网板N+M 冗余；业务槽位数≥8。 (3)风扇框冗余设计，风扇框个数≥3。 (4)支持信元交换，跨板转发不丢包，提供第三方测试报告。 (5)支持IP分片和重组，提供第三方测试报告。 (6)支持端口聚合，802.3ad；支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术。 (7)支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议。 (8)支持BFD 3.3ms检测间隔，实现快速链路故障检测，提供第三方测试报告。 (9)CPU、LSW均为国产自研芯片，提供第三方测试报告。 |
| 5.2.2.2 线缆 | ★(1)采用光纤线缆，非铜缆。 (2)提供组网所需原厂线缆，线缆与交换机须配套。 |
| 5.2.2.3 网络管理 | (1)提供高速互联网络图形化管理软件，能够对网络运行、网络性能、故障以及拥塞状况进行监控，能够自动发现拓扑和设备，支撑对设备进行管理、对性能进行优化。 (2)支持对设备/单板/接口/队列等性能指标进行采集，支持监控队列缓存，采集周期间隔可少于100ms，实现网络微突发的高精度监控，支持图形化Dashboard展示。 (3)支持通过机器学习算法训练出设备CPU/内存利用率、接口收/发包数等指标的动态基线，可基于动态基线进行异常检测。 (4)支持网络风险隐患评估，包括网络可靠性、性能负载、资源容量、配置⼀致性、网络稳定性等多个维度的系统化风险评估。提供第三方测试报告。 (5)支持基于Syslog日志、异常KPI，进行故障聚合、推理与溯源，只上报根因故障，并呈现根因事件引起的衍生事件。提供第三方测试报告。 |
| 5.2.3 | 高速互联网络Ⅲ |
| 5.2.3.1 规格 | ★(1)提供可支持25Gb带宽接入的全线速无阻塞高速网络系统，满足智能加速计算节点Ⅳ&Ⅴ及相应管理/登录节点所有25Gb高速网口的接入。 (2)单台交换机提供48个25Gb/s端口，8个100Gb/s接口。 (3)满配电源风扇模块。 |
| 5.2.3.2 线缆 | ★(1)采用光纤线缆，非铜缆。 (2)提供组网所需配套线缆。 |
| 5.2.4 | 高速互联网络Ⅳ |
| 5.2.4.1 规格 | ★(1)提供可支持200Gb带宽接入的全线速无阻塞高速网络系统，满足智能加速计算节点Ⅲ及相应管理/登录节点所有200Gb高速网口的接入。 (2)单台交换机提供40个200Gb/s端口。 (3)端口延迟<90ns,16Tb/s聚合交换机吞吐量。 (4)满配电源风扇模块。 |
| 5.2.4.2 线缆 | ★(1)采用光纤线缆，非铜缆。 (2)提供组网所需配套线缆。 |
| 5.3 | 管理网络 |
| 5.3.1 | 管理网络Ⅰ |
| 5.3.1.1 规格/端口 | (1)支持接入通用计算节点Ⅰ&Ⅱ、智能加速计算节点Ⅰ&Ⅱ及相应管理/登录节点、存储及并行文件系统的带内和带外管理网口。 (2)预留不少于48个千兆冗余端口。 |
| 5.3.1.2 类型 | - 核心交换万兆，叶子交换机可千兆。 (2)核心交换机和叶子交换机≤1U。 (3)核心交换机支持≥48个万兆光口和8个100G/40G光口，预留不少于10个冗余端口。 (4)光口满配光纤模块。 |
| 5.3.1.3 集成 | 提供与包含通用节点、国产自主可控节点以及各类登录管理节点、存储、调度平台软件及基础设施环境的完整集成方案。 |
| 5.3.2 | 管理网络Ⅱ |
| 5.3.2.1 规格/端口 | (1)接入通用计算节点Ⅲ、智能加速计算节点Ⅲ&Ⅳ&Ⅴ及相应管理/登录节点的带内和带外管理网口。 (2)预留不少于40个千兆冗余端口。 |
| 5.3.2.2 类型 | (1)核心交换万兆，叶子交换机可千兆。 (2)核心交换机和叶子交换机≤1U。 (3)交换机提供支持足够的万兆和40GE/100GE光口，满配相应的光模块；支持IP报文分片重组，提供第三方测试报告。 (4)核心交换机和接入交换机支持BFD 3.3ms检测间隔，实现快速链路故障检测，提供第三方测试报告。 (5)核心交换机和接入交换机CPU、LSW均为国产自研芯片，提供第三方测试报告。 |
| 5.4 | 存储及并行文件系统 |
| 5.4.1.1 文件系统 | ★(1)成熟的商业版Lustre或GPFS并行文件系统。 (2)支持从GPU卡直通读写，能够使用gdsio命令(来自cuda-x中的gdstools)验证GPU内存、主机内存、并行文件系统之间单向、双向直接数据拷贝。 (3)可提供软件代码级技术支持和响应，明确文件系统原厂代码级技术支持人员及对应的公司邮件地址联系方式。 (4)支持按用户/组/项目分别设置quota。 (5)支持设定指定用户的访问带宽、元数据ops的限定。提供投标产品对应的产品手册或介绍资料。 (6)可以与多种作业管理系统（如SLURM、PBS、LSF等）进行集成，可支持作业的I/O请求量等信息的统计，提供操作手册等相关说明。 |
| 5.4.1.2 存储架构 | ★(1)采用双冗余RAID控制器硬件磁盘阵列（非存储服务器）架构，全冗余设计，消除单点故障，支持热插拔维护。 (2)RAID管理模块（控制器）可以在线更换，无需系统停机。 (3)I/O节点进行在线冗余备份设计，部分I/O节点故障，不影响并行存储系统使用，投标文件中给出冗余设计方案的详细描述。 |
| 5.4.1.3 数据硬盘配置 | ▲(1)裸容量≥20PB，支持热备+RAID冗余方式，采用8+2的RAID6容错方式确保数据安全，热备盘数量不少于总硬盘数量的2%，可用容量≥14PiB（df -h可见容量），提供详细硬盘配置说明以及可用容量(df -h)数值的配置计算方法，提供计算公式和计算结果的证明材料。 (2)采用企业级硬盘，机械硬盘或固态硬盘，或混合配置，SAS磁盘接口协议版本不低于SAS3.0；尽量减少空间占用，并具备持续在线扩容能力，投标文件中给出冗余架构方案的详细描述。 |
| 5.4.1.4 元数据硬盘 | (1)采用独立的企业级双控制器NVMe硬件磁盘阵列，支持8+2的RAID6容错，热备盘不少于1块，提供≥14TiB元数据可用空间。 (2)明确单一文件系统支持的最大文件数量。 |
| 5.4.1.5 网络接口 | (1)不少于30个100Gbps速率网络或15个200Gbps速率网络。 (2)支持IB和万兆以太网接口混合使用，从不同接口均可一致地访问同一文件系统。 |
| 5.4.1.6 电源及风扇 | 满配冗余电源，冗余风扇模块。 |
| 5.4.1.7 扩展性 | (1)单套存储系统支持最大可扩展磁盘数量≥450个。 (2)支持SSD缓存加速功能，每个存储单元可支持≥20颗缓存加速SSD硬盘。 (3)每个存储机箱可支持混插多种容量规格的硬盘，同一个机箱内可混插不同容量规格（如10TB、12TB、14TB等）的硬盘，并给出混插不同规格硬盘数据容错管理方案的详细说明。 (4)磁盘阵列存储系统支持横向扩展，每增加一套阵列单元，并行文件系统实测带宽相应增加不少于20GB/s，提供磁盘阵列详细技术和性能参数，投标文件中要求提供满足上述技术要求的横向扩展方案。 |
| 5.4.1.8 环境参数 | (1)高度不超过70U（包含I/O服务器），占空间越少越优，要求投标文件提供设备规格彩页和详细的机柜摆放设计方案。 (2)为适配机柜功耗配比以及机房散热设计，存储系统整体功耗不超过30kW，功耗越低越优，提供设计计算的方法及结果的证明材料。 |
| 5.4.1.9 性能 | ★(1)系统实测聚合读写带宽均≥150GB/s，单流单线程实测读写带宽≥10GB/s。 (2)文件数达到系统理论可用文件数75%状态时读写带宽不低于空载下实测性能的90%。 (3)测试工具采用IOZONE、IOR或fio，要求参与测试的单个计算节点测试写入数据量要大于等于该计算节点的内存总量。测试结果是在正常部署的生产环境配置模式为准。 |
| 5.4.1.10 服务 | ▲(1)投标商须提供原厂商5年硬件、5年并行文件系统软件的质保及服务。 ▲(2)提供针对文件系统、盘阵底层监控、管理的开发和软件集成支持，给出支撑包括通用节点、国产节点在内的各类计算节点子系统一致性访问的完整集成方案。 (3)提供原厂授权。 |
| 5.5 | 分布式存储系统 |
| ▲5.5.1 容量 | 裸容量≥8PB。 |
| 5.5.2 体系架构 | (1)采用国产化自主可控产品，拥有自主知识产权。 (2)全对称分布式架构，无独立元数据节点，全冗余架构，无单点故障。性能、容量随节点数增加而线性增加，单集群可动态扩展，性能、容量线性增加。 (3)一套集群存储同时支持NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/HDFS/S3多种访问协议，无需配置独立的网关节点。 (4)支持并行客户端，支持MPI-IO，兼容OpenMPI， MPICH2。 |
| ▲5.5.3 控制器处理器 | IO节点采用国产自主可控处理器，单台节点总物理核心数≥64，单处理器主频≥2.6GHz。 |
| 5.5.4 缓存容量 | 单台IO节点内存≥256GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）。 |
| 5.5.5 通道接口 | (1)每台节点配置板载4*25GE光口、≥2*100GE光口（光口满配多模光模块）。 (2)前、后端分离组网，前后端网络均支持RDMA传输。 |
| 5.5.6 硬盘 | (1)支持NVMe SSD、SAS SSD、SATA SSD、SSD企业级硬盘，并支持混插；配置2*480 GB SSD系统盘。 (2)支持SSD读缓存功能，集群内每台节点配置≥4* 1.6TB NVMe缓存加速盘，不占用主存储盘槽位。 (3)支持纠删码数据保护或数据副本保护等模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比；配置EC时，磁盘利用率不低于60%。 (4)当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，重建速度需能满足：每TB≤30分钟。提供证明材料（不限于通过官网、设备彩页、技术白皮书等形式）。 |
| 5.5.7 功能 | (1)支持端到端数据完整性校验（DIF），提升数据可靠性。 (2)配置NAS功能，配置NFS、CIFS、NDMP、多租户、目录配额功能。 (3)支持Qos功能，多服务共享一份Qos资源；可基于租户、命名空间或客户端进行配置；可限定带宽和IOPS上限；可控制最大链接数、最大打开文件数、最大锁数量。 (4)支持分级存储，可基于既定策略将数据迁移到特定存储介质上。分级策略包括文件名、文件大小、修改时间、访问时间、元数据修改时间等。 (5)支持元数据检索功能，可针对文件名、文件大小、创建时间、所属用户、扩展属性等元数据项查询，可通过管理界面或REST接口查询，无需独立的服务节点。 (6)以上提供具备CNAS资质的机构出具的测试报告并加盖投标人公章。 (7)软件硬件统一品牌，支持统一的管理功能界面。（实现节点、存储池、共享、性能监控、容量监控、配额、用户、日志、告警、系统设置等统一管理）。 (8)支持数据误删恢复，误删数据可暂存回收站，回收站内文件的保留时长可配置，提供对应功能界面截图。 |
| 5.5.8 配套设备 | 采用100GE交换机内部组网，齐配光模块、光纤线等相应组网部件，满足分布式存储系统组网要求，提供安装调试、质保及服务。 |
| ▲5.5.9 性能 | 存储系统实测读带宽≥10GB/s，写带宽≥6GB/s；单流单线程实测读带宽≥3GB/s，写带宽≥3GB/s。 |
| 5.5.10集成 | 给出提供各类计算子节点系统，外部数据导入导出接口的整体集成方案描述。 |
| 5.6 | 管理/登录节点 |
| 5.6.1 | 通用计算管理/登录服务节点 |
| 5.6.1.1 结构与数量 | (1)双路服务器。 (2)≥15台，其中CPU与5.1.1.1同等配置≥5台，CPU与5.1.2.1同等配置≥10台。 |
| 5.6.1.2 内存 | (1)总容量≥1.5TB。 (2)频率≥3200MHz DDR4 ECC内存条满配所有通道,适配CPU/主板所支持最高频率。 (3)支持≥16根DDR4内存，速率≥3200MT/s。 |
| 5.6.1.3 高速通信网口 | (1) 1个200Gbps高速网口（接口使用PCIe 4.0 x16槽）。 (2)驱动支持主流操作系统（Redhat7,8/CentOS7,8/Ubuntu20及以上）。 (3)驱动支持IntelMPI，Mvapich，MPICH，OpenMPI等主流MPI版本的RDMA集成。 |
| 5.6.1.4 带外管理网 | (1)百兆或以上以太网口，1口/台。 (2)支持IPMI、远程Web终端，可远程对服务器完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟光驱等。 (3)IPMI子系统稳定可靠，各项功能均可持续工作≥1年以上不宕机。 (4)提供BMC管理软件，实现服务器的统一管理，提供管理软件能够实现服务器统一管理的证明材料。 |
| 5.6.1.5 带内管理网 | 千兆，≥4口/台。 |
| 5.6.1.6 磁盘 | 容量≥600GB SAS/SATA硬盘，≥8块/台，支持RAID6+热备。 |
| 5.6.1.7 电源/散热/功耗 | (1)转化效率≥92%的铂金级电源，满配冗余，支持热插拔。 (2)满配N+1冗余风扇，支持单风扇失效。 |
| 5.6.1.8 主板 | (1)提供≥10个PCIe 4.0插槽。 (2)板载支持2个内置M.2 SSD，兼容PCIe 和SATA规格，支持2个SATA M.2硬件RAID1。 (3)支持≥12个前置热插拔3.5英寸硬盘或24个2.5英寸硬盘，≥4个后置热插拔2.5英寸硬盘位和4个后置热插拔3.5英寸硬盘位;板载支持8*NVMeU.2，最高支持24*NVMeU.2。 |
| 5.6.2 | 智能加速管理/登录节点Ⅰ |
| 5.6.2.1 结构与数量 | (1)双路服务器。 (2)≥4台，其中CPU与5.1.4.1同等配置≥3台，CPU与5.1.5.1同等配置≥1台。 |
| 5.6.2.2 内存 | (1)节点内存≥1.5TB。 (2)频率≥3200MHz DDR4 ECC内存条满配所有通道,适配CPU/主板所支持最高频率。 |
| 5.6.2.3 高速通信网口 | (1) 4个200Gbps高速网口（接口使用PCIe 4.0 x16槽）。 (2)驱动支持主流操作系统（Redhat7,8/CentOS7,8/Ubuntu20及以上）。 (3)驱动支持IntelMPI，Mvapich，MPICH，OpenMPI等主流MPI版本的RDMA集成。 |
| 5.6.2.4 带外管理网 | (1)百兆或以上以太网口，1口/台。 (2)支持IPMI、远程Web终端，可远程对服务器完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟光驱等。 (3)IPMI子系统稳定可靠，各项功能均可持续工作≥1年以上不宕机。 (4)提供BMC管理软件，实现服务器的统一管理，提供管理软件能够实现服务器统一管理的证明材料。 |
| 5.6.2.5 带内管理网 | 千兆，≥4口/台。 |
| 5.6.2.6 磁盘 | 容量≥600GB SAS/SATA硬盘，≥5块/台，支持RAID6+热备。 |
| 5.6.2.7 电源/散热/功耗 | (1)转化效率≥92%的铂金级电源，满配冗余，支持热插拔,TDP≥205W。 (2)满配N+1冗余风扇，支持单风扇失效。 |
| 5.6.2.8 智能加速卡 | (1)Nvidia Tesla A100(显存≥80GB)。 (2)≥2卡/台。 |
| 5.6.3 | 智能加速管理/登录节点Ⅱ |
| 5.6.3.1 处理器 | (1)国产自主可控处理器。 (2)单颗CPU物理核心数≥32，主频≥2.0GHz。 |
| 5.6.3.2 内存 | (1)总内存容量不低于512GB。 (2)频率≥2666MHz DDR4 ECC，适配CPU/主板所支持最高频率。 |
| 5.6.3.3 高速通信网口 | (1)≥2个100Gbps高速网口。 (2)驱动支持主流操作系统（CentOS/UOS/Ubuntu）。 |
| 5.6.3.4 带外管理网 | (1)百兆或以上以太网口，1口/台。 (2)支持IPMI、远程Web终端，可远程对服务器完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟光驱等。 |
| 5.6.3.5 磁盘 | (1)系统盘：容量≥480GB SSD硬盘，2块/台。 (2)数据盘：容量≥3.84TB SSD硬盘，4块/台。 (3)硬盘控制器：配置1块SAS RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/6/60，速率≥12Gb/s，Cache 缓存≥2GB。 |
| 5.6.3.6 电源/散热/功耗 | (1)满配冗余电源，支持热插拔。 (2)满配N+1冗余风扇，支持单风扇失效。 |
| 5.6.3.7 智能加速卡 | (1)每台配置4张同型号智能加速卡。 (2)智能加速卡需支持FP32、INT8计算。 (3)单块智能加速卡FP32理论峰值算力≥32TFlops，INT8理论峰值算力≥300TOps。 (4)单块智能加速卡含1颗计算芯片、内存容量≥48GB。 (5)智能加速卡计算芯片采用8nm或7nm或更先进工艺制造。 |
| 5.6.3.8 结构及数量 | (1)≥2路服务器。 (2)≥2台。 |
| 5.6.4 | 智能加速管理/登录节点Ⅲ |
| 5.6.4.1 处理器 | (1)国产自主可控处理器。 (2)主频≥2.6GHz，单颗核数≥48核。 |
| 5.6.4.2 内存 | (1)总内存容量不低于512GB。 (2)频率≥2933MHz DDR4 ECC内存条满配所有通道,适配CPU/主板所支持最高频率。 |
| 5.6.4.3 高速通信网口 | (1) ≥1个100Gbps高速网口(包含互联所用设备，无阻塞全通)，提供证明材料，包括但不限于产品说明书，技术手册等。 (2)驱动支持主流操作系统（CentOS/ UOS/Ubuntu）。 (3) ≥1个10Gbps以太网口。 |
| 5.6.4.4 带外管理网 | (1)百兆或以上以太网口，1口/台。 (2)支持IPMI、远程Web终端，可远程对服务器完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟光驱等。 |
| 5.6.4.5 磁盘 | (1)系统盘：容量≥480GB SSD硬盘，2块/台。 (2)数据盘：容量≥3.84TB SSD硬盘，4块/台。 |
| 5.6.4.6 电源/散热/功耗 | (1)转化效率≥92%的铂金级电源，满配冗余，支持热插拔。 (2)满配N+1冗余风扇，支持单风扇失效。 |
| 5.6.4.7 智能加速卡 | 每台节点配置≥2卡，单卡提供≥256TOps FP16算力。 |
| 5.6.4.8 结构及数量 | (1)≥2路服务器。 (2)≥2台。 |
| 5.7 | 管理、调度、监控平台 |
| 5.7.1 统一访问门户系统 | ▲(1)提供不低于500个并发用户访问能力。 ▲(2)核心功能：应用门户应同时支持通用仿真任务、GPU加速仿真计算任务、人工智能训练任务的统一提交、监控、中止以及数据管理和文件传输等操作功能。应提供文件上传下载组件，并支持拖拽式操作，支持同时上传、下载多个文件和文件夹，支持上传下载100GB以上的单个文件。支持断点续传，支持加密传输。提供功能截屏并进行说明。 (3)其他功能需求：支持集群管理服务高可用设计方案，支持多机冗余和多机负载均衡及HTTPS安全访问功能，支持Linux、Windows远程管理功能，支持一键登录Windows管理图形桌面和Linux管理终端功能，支持提供各种Windows、Linux应用软件基于浏览器页面的在线自助式集成功能，支持仿真计算作业提交页面拖拽式创建和脚本集成、调试功能，支持作业计算过程查看中间计算结果（可视化方式查看和日志文件动态跟踪方式），支持基于门户的用户管理功能，支持用户添加、删除、修改等功能，支持组织机构管理功能，支持按用户、组织、单位、项目等管理用户，支持数据共享功能，支持权限管理功能，支持消息通知功能，支持容器管理。提供功能截屏并进行说明。 |
| 5.7.2 统一任务调度管理平台 | ▲(1)统一任务调度管理平台需提供不低于450个节点调度管理使用授权数量及足够的智能加速卡使用授权数量。 ▲(2)核心功能需求：统一任务调度管理平台应提供：①X86和国产ARM处理器架构异构集群统一调度管理功能；②Linux和Windows统一调度管理功能。提供上述2个功能的软件截屏。提供GPU调度功能，支持GPU负载均衡调度，保证一台服务器上多个GPU能够均衡地使用；提供GPU绑定功能，支持Linux和Windows的GPU绑定功能，可根据需要将用户任务和指定GPU进行绑定，实现GPU独享功能；提供多种调度算法，包括FCFS，公平共享，抢占，独占，资源预约等功能。支持GPU MIG调度管理，支持静态和动态两种管理模式，支持可以进行节点级的配置混合使用，支持集群中部分GPU节点配置采用静态管理模式，支持部分GPU节点采用动态管理模式。支持MIG静态管理模式下，由管理员手工创建GPU Instance，调度器可根据作业对MIG资源的需要调度分配到已创建的空闲的GI上运行功能；支持MIG动态管理模式下，调度可根据作业对GPU MIG设备的要求，在空闲的GPU上动态创建相应的GPU Instance，并分配给作业进程，作业运行结束后调度器会自动注销并回收GI资源功能。 (3)其他功能需求：支持平台混合计算框架作业调度，支持提供基于容器的调度管理功能,支持实现仿真计算应用、机器学习应用容器封装功能，支持基于容器实现动态调度和运行。支持普通作业和容器作业可以混合调度和管理，支持CPU绑定功能，支持自动开关机、温度优先、能效优先等调度策略。支持作业的动态安全设置功能，支持作业计算相关的节点ssh等安全设置仅在作业运行期间，对该作业生效，支持断点续算（Checkpoint/Restart）机制，支持通过门户界面实现一键Checkpoint/Restart，方便用户使用和操作。支持多级容错；提供数据自适应加载功能、资源访问限制功能、绿色节能调度功能。 |
| 5.7.3 监控统计分析和计费 | ▲(1)提供不低于450个节点及足够的智能加速卡授权数量。 ▲(2)核心功能需求：提供资源总览的监控页面，在一个页面上展示系统总体运行情况，提供该核心功能截屏。 (3)其他功能需求：支持基于IPMI协议对服务器进行监控，支持Linux、Windows远程管理，支持一键登录Windows管理图形桌面和Linux管理终端，支持对CPU型号、核心数、主频、睿频和峰值计算能力、磁盘、内存条配置进行监控，支持对GPU型号、核心数和单精度/双精度浮点计算能力进行监控，支持主机能耗进行监控，支持对服务器状态（CPU利用率、GPU利用率、内存利用率、显存利用率、IO、页交换、网络流量等）进行监控，支持对应用软件许可证进行监控，支持对集群系统相关设备生成机架拓扑图功能，并基于机架拓扑图对服务器、仿真作业、AI训练作业运行情况进行监控，支持根据各种监控数据，生成统计分析报表，支持对作业的统计分析，包括作业数量分析、作业吞吐量分析、作业CPU占用时间分析、作业GPU占用时间分析、按用户和应用对作业排名等，支持基于服务器利用率、可用性分析、状态分析、CPU使用率、GPU利用率、显卡利用率等的统计报表，支持许可证使用情况的统计分析。支持资源使用计费，支持费率设定，支持CPU计费、GPU计费和存储计费，支持可按用户、组织、单位、项目等多种维度进行计费并生成计费账单，支持预付费和后付费两种计费模式。 |
| 5.7.4 安全管理 | ▲(1)提供不低于450个节点及足够的智能加速卡授权数量。 ▲(2)核心功能需求：提供三员管理模块（系统管理员、安全保密管理员、安全审计管理员），实现三种管理员权限分离，提供三种管理员不同的页面视图，提供该核心功能截屏并进行说明。 (3)其他功能需求：支持防火墙封装，只开放固定端口就可以保证系统正常访问和使用，提供安全审计功能，支持防盗链技术，杜绝非法访问，支持用户的密级设置，支持作业的密级、项目（型号）属性，用户提交作业的时候可以按项目（型号）、密级来定义作业，支持上传下载数据密级设置，支持下载审核功能，支持文件管理中对文件的密级显示和设置，支持对数据共享实现密级管理，低密级用户不能访问高密级用户的数据，支持数据共享行为审计功能，可对数据共享全过程进行审计，支持审计数据信息加密，并且相同字符串需要加密为不同的密文，防止被破解和篡改，支持数据库关键信息加密，如用户密级、作业密级、项目名称、用户角色等，并且相同字符串需要加密为不同的密文，防止被破解和篡改，支持登录过程对用户名和密码进行加盐处理。 |
| 5.7.5 智能计算 | ▲(1)提供足够的智能加速卡使用授权数量。 ▲(2)核心功能： 系统架构：提供涵盖数据标注、模型开发、模型训练、模型部署、推理服务的全流程智能计算服务平台，具备分布式多集群集中管理能力，支持通用GPU和国产智能加速卡等异构芯片的统一管理与调度。 框架集成：平台支持各类主流的深度学习框架，包括TensorFlow、PyTorch、MindSpore等，提供基于WEB的深度学习模型训练任务、超参数搜索调优任务、模型评测任务、模型格式转换任务的页面。 并行训练：提供TensorFlow、PyTorch等框架编写模型的GPU并行训练功能，支持单机多GPU和多机多GPU，同时支持PS-Worker和MPI两种并行训练方法。 核心功能：包括数据中心、开发中心、训练中心、模型中心、服务中心与运维中心等功能模块。其中数据中心提供图像分类、目标检测、语义分割、文本分类、命名实体、中文OCR等多种标注模板，支持多人协同标注和标注质量审核。开发中心包括镜像管理、交互式NoteBook开发环境、用户算法配置管理等功能。训练中心提供训练任务管理和超参数调优任务管理功能，支持基于平台预置模型和用户自定义代码提交模型训练任务，训练过程提供Tensorboard、MindInsight等可视化工具；平台预置算法至少包括：图像分类算法：VGG16/19、Resnet50/101/152等；目标检测算法：YOLOv4/v5、FasterRCNN、RetinaNet、SSD等；语义分割算法：Deeplab V3+等。模型中心统一纳管内部训练和外部导入模型，支持对模型发起离线推理预测任务和模型格式转换任务，支持通过预置评估引擎实现图像分类、目标检测、语义分割等场景模型评估结果的可视化。服务中心提供中心推理服务的部署、监控和管理，支持Triton Inference Server、TFServing、MindSpore Serving等多种推理服务引擎，并实现对于边缘侧计算设备的纳管和模型下发。运维中心提供集群管理、资源调度、集群监控、日志管理、告警管理、权限管理等系统管理功能。 (3)其他功能需求：支持基于主流x86 服务器和国产芯片的异构资源管理能力，支持平台核心服务模块的功能解耦的微服务能力，支持多集群管理与集群节点分布式扩展能力，支持CPU、内存、磁盘等资源的虚拟化管理调度与高性能分布式存储服务能力。 |
| 5.7.6 售后服务 | (1)提供5年原厂技术支持服务，原厂售后服务。 ▲(2)服务期间可根据用户需求持续提供商用或自研软件的集成支持，集成软件数量无限制。 |
| 5.8 | 安全接入系统 |
| 5.8.1 三层交换机Ⅰ | ★(1)配置≥4台，接口不低于48个1G/10G自适应SFP+光口，≥8个100G QSFP28以太网端口，既支持100G/40G模式，也支持4x25G/4x10G模式，≥1个USB2.0接口；冗余电源风扇；开放全部端口，允许后续按需追加相应的光纤模块和光纤线缆。 (2)交换机≤1U。 (3)可扩展万兆光、万兆电、40G光等。 (4)支持链路聚合、端口镜像、生成树；支持Enhanced Trunk。 (5)支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持1:1和N:1 VLAN Mapping。 (6)支持IP路由、静态路由、三层动态路由。 (7)支持标准IP ACL、扩展IP ACL、MAC扩展ACL、专家级ACL （可同时基于VLAN号、以太网类型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型等灵活组合的硬件ACL）、基于VLAN的ACL、支持输出ACL。 (8)支持防止ARP欺骗；支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP扫描攻击、DoS Protection抗攻击等攻击防御功能；持认证端口配置IP地址过滤、ACL 。 |
| 5.8.2 三层交换机Ⅱ | ★(1)1台；配置≥48个1G/10G自适应SFP+光口，≥6 个 40GE/100GE QSFP28光口，≥1个USB2.0接口；冗余电源，可插拔风扇≥4；配置≥18个万兆光模块。 (2)交换机≤1U。 (3)支持纵向虚拟化，作为父节点将下联交换机、AP纵向虚拟为一台设备管理，提供第三方测试报告。 (4)支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障，提供第三方测试报告。 (5)支持BFD 3.3ms检测间隔，实现快速链路故障检测，提供第三方测试报告。 (6)支持链路聚合、端口镜像、生成树；支持Enhanced Trunk。 (7)支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持1:1和N:1 VLAN Mapping。 (8)支持IP路由、静态路由、三层动态路由。 (9)支持基本ACL、高级ACL、二层ACL、自定义ACL，支持基于ACL的简化流策略。 (10)支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制，支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式。 (11)CPU、LSW均为国产自研芯片，提供第三方测试报告。 |
| 5.8.3 二层交换机Ⅰ | (1)≥8台可支持划分VLAN的千兆电口交换机，每台端口数≥48；≥4个上联光口，满配光纤模块。 (2)≥8台无风扇千兆交换机，每台端口数≥24。 |
| 5.8.4 二层交换机Ⅱ | (1)≥8台可支持划分VLAN的千兆电口交换机，每台端口数≥48; ≥4个上联光口，满配光纤模块。 (2)CPU、LSW均为国产自研芯片，提供第三方测试报告。 |
| 5.8.5 防火墙（含VPN网关功能） | (1)标准2U设备2台，含交流冗余电源，配置12个千兆电口，8个千兆光口，12个万兆光口，2个40GE接口，1个网络接口扩展插槽，IPSec VPN和 SSL VPN二合一。 (2)IPSec国际算法吞吐不小于8Gbps，支持SSLVPN并发用户数≥3000。 (3)产品支持网关模式、单臂模式、双机模式、集群模式的部署方式。 (4)支持多系统引导，可在管理员界面直接配置启动顺序，至少支持两个操作系统，管理员可自由选择当前启动系统，每个系统拥有独立的配置文件，且分别支持加密导入导出。 (5)支持全局配置安全检查，支持一键加固风险配置项。 (6)客户端支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏等国产化平台，支持中标麒麟，银河麒麟，普华、深度（deepin）、优麒麟、UOS统信操作系统等国产化操作系统客户端。 (7)支持登录门户加密协议选择，TLS1.2/1.1/1.0 SSL3.0/2.0。 (8)支持加密算法套件选择RSA_DES_CBC_SHA，RSA_RC4_MD5，RSA_RC4_SHA，RSA_WITH_AES_SHA;支持安全密钥更新周期设置。 (9)支持配置多种资源类型，包括WEB应用、TCP/UDP应用，NC应用；同时支持资源负载均衡，可控制终端接入类型，如PC端（浏览器/独立客户端）、移动端（Android/iOS）、SDK。 (10)支持IPSec、SSL 、PPTP、L2TP VPN的统一用户管理和认证体系，实现用户名口令一次配置，即可适用于全部VPN类型接入，无需分别购买不同类型VPN接入授权。 (11)支持全局抗攻击功能（包括抗地址欺骗、抗源路由攻击、抗SMURF攻击、抗LAND攻击、抗WINNUKE攻击、抗QUESO扫描、抗SYN/FIN扫描、抗NULL扫描、抗Ping of Death）。 (12)支持基于包过滤规则的抗SYN FLOOD、抗UDP FLOOD、抗ICMP FLOOD和IP会话数控制。 (13)支持对数据上传下载的单向控制、双向控制，细粒度控制，支持根据黑白名单规则进行安全过滤。 ★(14)提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 |
| 5.8.6 IDS入侵检测 | (1)标准2U设备，冗余电源，液晶屏，具有10个千兆电口（含2个管理口），2个万兆光口，6个扩展槽。 (2)网络环境处理能力（混合包、混合流）不少于8G，每秒新建连接数不少于7万，最大并发连接数不少于350万。 (3)支持TCP协议攻击特征自定义，提供tcp_ack、tcp_fin、tcp_flag、tcp_payload、tcp_syn、tcp_urg、tcp_seq等协议变量特征的自定义，支持设置协议变量的操作符，操作符包括等于、不等于、包含、不包含。 (4)支持事件的二次检测能力，即对已生成的事件进行二次分析与统计，并根据统计结果进行报警，支持对统计阈值进行设定的图形化用户接口，通过该图形化接口可以选择需要统计的基础事件并对阈值进行设置与调整。 (5)支持网关IP-MAC地址绑定功能，可识别ARP地址欺骗攻击。 (6)支持自定义弱口令规则，可以灵活定义网络内的弱口令条件。 (7)可根据MAC过滤和IP过滤关系进行“与”“或”策略配置。 (8)支持威胁实时展示，显示内容包括：事件名称、源IP、目的IP、攻击发生时间、事件级别、流行程度、事件返回参数、事件说明和事件解决方案等。 (9)支持根据历史流量数据，计算出当前时刻历史均值流量大小，并形成历史均值流量曲线，可以与实时流量曲线进行同时呈现并形成对比，方便分析人员掌握网络流量态势。 (10)支持提供事件名称+目的地址+源地址；事件名称+源地址+目的地址的三维交叉报表，能辅助用户快速定位问题。 (11)具备Web界面服务配置能力，可配置启用/停用HTTP和HTTPS服务，支持配置HTTP和HTTPS访问设备WEB界面端口。 ★(12)具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 (13)具备《军用信息安全产品认证证书》。 |
| 5.8.7 漏洞扫描 | (1)标准1U机架式设备，配置6个10/100/1000M自适应电口、4个千兆光口，2个扩展插槽，液晶面板显示，2个USB口，1个Console口。 (2)支持扫描多域名地址并发扫描，并发度≥100个IP地址，提供足够授权。 (3)支持对各种网络主机、操作系统、网络设备的识别和漏洞扫描。 (4)支持对主流数据库的识别与扫描，包括：Oracle、Sybase、GBASE、GaussDB、达梦、人大金仓、优炫等。 (5)支持对Apple系统和应用组件的识别与扫描，包括MAC OS、IOS、watchOS、Safari、itunes、iCloud、CUPS、QuickTime、libxpc、libxml2、sysdiagnose、Quick Look、ASN.1等，Apple系统和应用组件漏洞扫描方法不小于2200种。 (6)支持多种扫描策略模板，如常规安全扫描，中高危漏洞扫描，高危漏洞扫描，web服务组件扫描，网络设备扫描，云平台漏洞扫描，虚拟化扫描，主机信息收集，攻击性扫描，SQL SERVER数据库扫描，Apple类扫描，视频监控类扫描等等，同时针对市场应急响应的漏洞提供应急响应策略模板。 (7)支持扫描任务信息显示，包括任务状态、扫描目标、扫描进度、开始时间、耗时、剩余时间等。 (8)支持以txt、csv、dat、xls等格式进行资产列表的导入。(9)支持每个资产历史扫描的风险趋势图显示。 (10)支持给每个任务报表添加自定义安全结论。 (11)支持灵活的扫描策略自定义功能，提供策略编辑向导和详细漏洞信息，支持以插件名称、漏洞编号、CNCVE编号、CNNVD编号、BugTraq编号、CVE编号、CNVD编号、安全性、影响平台、简短描述、详细描述、修补建议等进行筛选，支持策略的导入、导出、修改以及合并。 (12)支持对主流Web漏洞的识别与扫描，包括：SQL注入漏洞、命令注入漏洞、CRLF注入漏洞、LDAP注入漏洞、XSS跨站脚本漏洞、路径遍历漏洞、信息泄漏漏洞、URL跳转漏洞、文件包含漏洞、应用程序漏洞、文件上传漏洞等，Web漏洞扫描方法不小于3000种。 (13)支持漏洞验证功能，在扫描结束后，能够对结果中的重要漏洞进行现场验证，展示漏洞利用过程和风险（截图证明）。 (14)具备《军用信息安全产品认证》证书。 (15)具有《信息技术产品安全测评证书》，级别EAL3+。 ★(16)具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 |
| 5.8.8 网络审计系统 | (1)标准2U机架式设备，8个电口（含1个管理口，1个HA口），4个千兆SFP接口，2个接口扩展槽，硬盘2*2T，双电源冗余。 (2)可审计流量：≥500Mbps。 (3)每秒入库速度：≥30,000。 (4)日处理事件数：≥5亿条。 (5)吞吐量：≥4Gbps。 (6)支持IEC-104、S7、Modbus、OPCUA、IEC-61850、DNP3协议的审计。 (7)支持审计HTTP和HTTPS协议的URL、访问模式、cookie、页面内容、Post内容。 (8)支持国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通、高斯等数据库的审计。 (9)支持疑似暴力破解分析、疑似撞库攻击分析；行为周期与阀值可按需定义。 (10)支持用户操作轨迹图展示，轨迹图维度可根据资源账号、源ip、客户端程序名、命令、表名、错误码等按需定义，可根据昨天、最近七天、最近30天以及自定义时间进行轨迹显示，可显示下一节点数量，可在某一维度中进行筛选，支持钻取功能。 (11)支持基于场景的操作异常分析；可直观展现数据库异常、异常账号的访问、同账号多IP登录、上下班操作量对比异常、操作响应时间分析、用户变更、弱口令检测。 (12)支持敏感数据访问独立大屏展示，可直观展示各类各级别敏感数据占比、敏感数据访问量与分布、敏感数据访问用户TOP5、敏感数据访问源IPTOP5、敏感数据增删改插操作分析等内容。 (13)支持基于网络流量的资产发现功能，能够发现数据库表和资源账号，其中数据库表的自动发现支持表名、数据库名、发现次数和发现日期，资源账号自动发现支持在线天数、首次发现日期、末次发现日期。 (14)支持自动发现数据库中的敏感信息，可定位敏感数据存储的服务器、库名、表名、列名，并形成针对敏感信息的审计规则。 (15)支持自定义报表模板，包括数据集、图表设计、数据设计等，数据设计可根据不同数据集提供不同的分析维度和指标供用户进行选择。提供用户分析、协议分析、应用系统分析、源IP分析、客户端分析、敏感数据分析等至少20种基本信息统计。 ★(16)具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）。 (17)具有中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（增强级）。 |
| 5.8.9 堡垒机 | (1)标准2U机架式设备、单CPU 4核，可用容量6TB（Raid5）、32G内存、6个千兆电口、2个10GE光口、1个网卡插槽、冗余电源。 (2)可管理不少于200个目标设备，支持3000路字符会话或900路图形会话并发。 (3)支持数据库协议自动改密，改密类型支持：Oracle、 PostgreSQL、 MySQL、 DB2、 Informix、 SYBASE、 MS SQL(2005,2008,2012)。 (4)支持僵尸、幽灵、孤儿帐号稽核功能，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况。 (5)支持Oracle、PostgreSQL、Sybase、MySQL、MS SQL数据库下行返回行数记录。 (6)支持Oracle数据库运维，运维人员对变量进行绑定，执行SQL后，堡垒机系统可审计对应SQL中唯一标识符的具体值，协助审计员分析安全事件。 (7)支持字符协议SSH、TELNET和文件传输协议FTP、SFTP的协议审计，审计详细的操作语句和操作语句的执行结果。 (8)支持RDP、VNC图形操作行为的审计，图形回放形式还原真实操作过程，可实时监控当前连接发生的所有会话信息，发现高危操作可实时切断会话。 (9)支持C/S客户端模式：可通过C/S客户端登录进行运维操作和管理操作，运维过程不依赖任何Active或Java控件。 (10)支持设置自动运维操作定时/周期执行，实现网络设备（华为、思科、H3C）配置的自动备份、供用户查看、下载审计查询关键字和结果显示。 (11)支持多种编码选择(UTF-8, Big5, EUC-JP, EUC-KR, GB2312, GB18030, ISO-8859-2, KOI8-R, KS_C_5601_1987, Shift_JIS)。 ★(12)具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 |
| 5.9 | 运维监控系统 |
| 5.9.1 | 触摸屏 |
| 5.9.1.1 规格 | (1)80英寸以上4K 独立监控屏4块，触摸屏，摄像头及全向拾音。 (2)配置与屏幕及布局匹配的可移动支架、延长线缆，提供配套安装服务。 |
| 5.9.1.2 硬件参数 | (1)显示类型：LED背光源，表面采用防眩光防爆玻璃；分辨率：3840*2160（4K高清显示标准），亮度:≥350cd/m²，静态对比度：4000:1，可视角度：170°，抗强光≥9000 lx。 (2)屏幕响应时间：首点≤8ms，连续≤4ms，书写≤25ms。 (3)信号源智能识别，当有外部信号输入时设备自动切换至对应通道。 (4)中控触摸菜单：脱离android系统和PC，通过手势操作可以调出便捷菜单，实现返回触控、便捷菜单、通道切换、白板操作功能。 (5)支持温控功能，可设置温度预警，保护整机。 (6)前置接口： USB2.0*3、 HDMI*1、 Touch USB*1 、Type-C*1。 (7)板载接口：LAN_IN*1、LAN_OUT*1，VGA*1，Audio in *1，YPBPR*1，AV in*1, AV out*1，EAR PHONE*1，RF*1,同轴SPDIF*1, HDMI*2 Touch*1，RS232*1， USB*2, WIFI*3, HDMI OUT*1。 (8)内置安卓主机，CPU Cortex A53*4核，主频1.5GHz，内存 3G，存储 32G，安卓版本不低于8.0。 (9)侧边栏按钮、手势唤出小窗口功能：投票器、计时器、截屏、童锁、录屏、拍照、触摸感应、智能护眼等方式和触摸控制开关自由切换。 (10)内置非独立外扩展的摄像头，像素不低于800 万。 (11)内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现两台电脑之间传屏功能和双向批注功能，方便使用。 |
| 5.9.1.3 OPS参数 | (1)电脑模块配置：采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机。采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 (2)CPU配置： Intel Core i5 (3)内存：8G (4)硬盘：256G SSD (5)USB外设全兼容，如USB存储、USB打印设备、加密电子验证设备、触控类交互设备、高速扫描仪、非对称加密设备、生物加密识别设备、电子白板等，要求电子白板和触摸式电子大屏可以流畅操作，高拍仪（或者摄像头）拍摄时可随意调整纸张角度画面传输不会出现明显卡顿或停滞，连接触控类交互设备可支持流畅多点触控。 |
| 5.9.1.4 无线投屏 | (1)多平台互通，支持Android 及IOS。 (2)手机和电脑支持混合无线投屏展示，可支持四画面同屏显示。 (3)可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，支持双屏同步操作。 |
| 5.9.1.5 windows系统白板软件 | 自带白板书写软件，含教学演示、批注备注等功能。 |
| 5.9.2 | 可视化投影 |
| 5.9.2.1 规格 | (1)支持无线投屏，支持蓝牙，USB接口≥3，HDMI线缆≥10m。 (2)支持光学变焦，对比度不低于12000：1，支持四向校正，兼容分辨率不低于1920*1200dpi，ISO亮度≥4000lm。 (3)开机无广告 (4)配置全向麦，拾音半径≥5m。 (5)数量：≥2台。 |
| 5.9.3 | 移动工作站（配置不低于如下规格） |
| 5.9.3.1 规格Ⅰ | (1)CPU：Intel Core i9。 (2)内存：64GB。 (3)硬盘：2TB SSD。 (4)独立显示器：≥27 英寸 4K高清，配套线缆。 (5)外设：无线键鼠。 (6)数量：≥16台。 |
| 5.9.3.2 规格Ⅱ | (1)CPU：Intel Core i9。 (2)内存：64GB。 (3)显卡: 英伟达RTX 3080。 (4)硬盘：2TB SSD。 (5)独立双显示器：≥27 英寸 4K高清，配套线缆。 (6)外设：无线键鼠。 (7)数量：≥7台。 |
| 5.9.4 | 移动NAS |
| 5.9.4.1 规格 | (1)CPU：核数≥4核，主频≥2.2GHz。 (2)内存：容量≥4 GB DDR4 ECC (可扩展至32GB)。 (3)硬盘： 裸容量≥100TB，支持M.2插槽≥2个，支持RAID 0/1/5/10。 (4)接口：≥3个USB 3.2 Gen 1，≥ 4 个1GbE RJ45。 (5)数量：≥4台。 |
| 5.9.5 | 拼接屏 |
| 5.9.5.1 规格 | (1)室内全彩LCD显示拼接屏不少于10块，单屏对角线尺寸不低于55英寸。 (2)无缝拼接屏像素间距≤1.8毫米。 (3)支持高亮度显示，亮度大于300nit，能够完全满足各种以单屏和拼接显示为主的显示环境。 (4)LCD显示单元亮度均匀性≥85%，图像重显率≥95%，几何失真≤2%，白平衡误差不劣于±0.010，色彩还原能力≥16.7M。（上述5个参数需提供具有CNAS认可标志的检测报告证明）。 (5)LCD显示单元支持拼缝补偿功能，可消除显示终端上存在的黑边。（拼缝补偿功能需提供具有CNAS认可标志的检测报告证明）。 (6)LCD显示单元支持拼接功能，支持远程多屏管理功能，支持屏幕字符叠加功能。 |
| 5.9.5.2 拼接器及软件 | (1)支持多屏幕信号拼接，漫游，叠加控制设备。 (2)能以任意模式、位置、尺寸显示，可实现独立控制与跨屏调配。 (3)具备1个音频输入、1路音频输出、1路RS-485接口、1个千兆网口、2个USB接口、1个HDMI输入、4个HDMI输出、1个VGA输入、4个VGA输出、8路报警输入、8路报警输出。 (4)支持多种输出显示分辨率，可根据输出端显示设备的分辨率自定义输出分辨率，支持任意分辨率调整。 (5)解码分辨率支持解码4000X3000、3840X2160、2048X1536、1600X1200、1280X1024、1024X768、1920X1080、1280X960、960X576、1280X720、704X576、352X288等分辨率的视频。 (6)支持远程配置维护，可通过WIFI远程控制屏幕。 |
| 5.10 | 配套基础设施及服务 |
| 5.10.1 | 微模块系统 |
| 5.10.1.1 | 配电系统 |
| 5.10.1.1.1 基本要求 | ★(1)提供与场地环境和负载匹配的精密配电柜。 (2)配电柜体采用标准机柜外观结构，外观尺寸与本项目所投机柜一致，柜体颜色与设备机柜保持一致或根据用户需求定制。 (3)符合国家强制性认证要求，提供3C认证证书。 (4)配电柜内采用的母线、接线排，及各种电缆、导线、中性线、接地线等，均为符合国家标准的产品。并按国家规定的颜色标志、编号。 (5)配电柜内动力系统根据需求设紧急断电联锁接线端口，与消防紧急断电设备相连，确保在发生火灾时能迅速切断制冷机、新风、照明等设备。 (6)预留不少于1000kVA可扩展备用开关。 |
| 5.10.1.1.2 元器件要求 | ★(1)断路器： 63A及以下采用小型断路器，＞63A采用塑壳断路器。其中63A及以下馈线分路可选配具有热插拔及在线换相功能，调整负载平衡，并可进行在线扩容。可对主回路及支路进行全电量监控。断路器支持配置多种附件。 (2)电源防雷器：配电柜配置电源防雷器（浪涌保护器/电涌保护器/过电压抑制器）,其泄放电流能力根据招标要求，响应时间25ns，残压≤1.2kV(C级)，≤2.0kV(B级)，防雷器配置前端断路器保护。 (3)线缆端子排：所有输出开关三相均匀分配，对于63A及以下输出配置端子排，采用多股铜芯无卤软导线。 |
| 5.10.1.1.3 监控及通信要求 | (1)采用高精度检测装置（配精密互感器），电流电压0.5级，功率1级，有功电度1级，无功电度≥1级。 (2)主回路的全电量包括：电压、电流、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、频率、谐波、零序电流、零地电压、正反相有功电能、正反相无功电能开关量、开关分合次数、跳闸次数、短路分断电流等。 (3)支路的全电量包括：电压、电流、正反相有功电能、有功功率、无功功率、开关量、谐波THD、开关分合次数、跳闸次数、短路分断电流等。 (4)具备主回路过载、过压、欠压、电压不平衡、缺相等告警功能，支持远程告警及本地声光告警。 (5)具备主路及支路电流阀值报警功能，阀值可调节。 (6)具备主路开关状态，防雷器报警状态检测，并可配置远控及本地紧急停机按钮。 (7)配置智能触摸屏，触摸屏通讯接口可选用RS485/232，开放式现场总线，以太网等通讯方式，并至少有应保留一个 USB 接口，用于触摸屏组态调试。 |
| 5.10.1.1.4 UPS系统 | 模块化UPS系统，标准机柜，冗余可插拔，保障管理/登录节点与存储系统断电后备时间不低于15分钟。 |
| 5.10.1.2 | 机柜系统 |
| 5.10.1.2.1 规格 | (1)提供满足场地要求的IT设备机柜≥100个，机柜均采用标准19英寸设备机柜，机柜参考尺寸要求（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm，设计符合IEC以及国家行业等标准。 ★(2)单个机柜支持设备负荷不少于30kW。 (3)机柜前后门和侧板为可拆卸式结构，无需工具即可拆卸和安装，机柜前后门须采用具有良好透风性能网状结构，前门采用单开平板网孔门，后门采用双开平板网孔门，侧板采用单板双段设计。 (4)柜门的开合转动灵活、锁紧可靠，前后门采用外开门方式，开启角度应不小于120°。 (5)采用高强度A级优质冷轧钢板或镀锌板，外观应光洁平整，机柜各零部件需要具备相应的防腐或装饰性涂镀层，涂镀层的厚度不小于80微米。 (6)机柜上标识清晰、牢固、正确、无缺损，角规方孔条能显示U位数标识，角规深度步距25mm可调。 (7)结构牢固，箱体及内部钣金件装配结束后结构件不扭曲，紧固件连接应牢固、可靠、无松动，内部可安装层板，且高度可调整，便于装卸。 (8)机柜可以并列安装，配置并柜连接件，支持多点并柜，至少应具有上、中、下不低于3个并柜点。并柜连接件可在无需拆卸机柜门的情况下实现并柜。 (9)参考尺寸规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm，42U；机柜宽600±2（mm），深1200±2（mm），高2000±2(mm)，机柜内部有效承载空间不低于42U。 (10)机柜及辅件通过环保检测。 (11)静态承重≥2000KG，动态承重≥1500KG。 (12)可配置设备支架以及托盘，满足不同应用场景。L型设备支架承重不小于50kg，承重托盘承重不小于230kg，并且承重构件可单人安装。 (13)顶部框架结构应为机柜出线提供足够的预留孔位，并要求有盖板、橡胶、毛刷等抑制气流组织的密封，以防止冷量散失。走线孔边缘应作钝化处理，以免划伤线缆。 (14)机柜正面应支持设置1U或2U卡扣型挡板若干，以保证设备装配后冷热通道的密封。1U或2U卡扣封板应支持快速插拔，免工具安装。 (15)采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其他≥1.2mm厚材料；机柜承重层板材料采用≥1.5mm厚材料，提供第三方检测报告。 (16)具备有效泄放静电功能，能够有效避免机柜静电。 (17)配置可靠的保护接地点，至少包含2个有效的接地点。 (18)配置智能PDU的机柜数量≥10个，每个机柜2条，颜色可定制，智能PDU支持功耗计量和远程控制功能，控制器支持热插拔。 (19)其余机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用，PDU采用三相63A供电，两条PDU应为同一规格，互为备份。 |
| 5.10.1.3 | 机柜间制冷风机 |
| 5.10.1.3.1 基本指标 | (1)提供满足场地要求的机柜间制冷风机，制冷形式：采用冷却液循环的风冷交换方式。 (2)设备规格：整机尺寸与外观机柜一致。 (3)风量≥11500m³/h/台。 ★(4)机柜间制冷风机单台制冷量≥60kW（相对湿度24%，计算节点出风口干球温度37℃），数量确保可支撑5.10.1.2.1所配机柜在最大负载下长期稳定运行。 |
| 5.10.1.3.2 技术性能 | (1)制冷风机具备高显热比，要求显热比（显冷量/总冷量）在额定工况下为90%。 (2)制冷风机采用水平送风方式，前送风后回风。 |
| 5.10.1.3.3 规格 | (1)末端冷冻水循环系统具有较高耐压能力，冷冻水循环系统耐压力值不低于1.6Mpa。 (2)机组采用水流量自动调节阀来调节进入机组的水流量，精确调节制冷量大小。根据制冷需求，自动调节水流量调节阀开度，控制水流量；精确控制机组的温湿度变化。可根据现场需求配置水流量调节电动两通阀以及电动三通阀。 (3)机柜间制冷风机全年能效比（AEER）≥3.5。 (4)具备电加热以及加湿功能，加热功率≥3kW，配备软化水装置，加湿量≥3kg/h。 (5)室内风机系统采用EC风机。风机N+1冗余配置，任意风机故障，仍可确保全风量运行，送风量≥11500m3/h，满足模块内设备满负荷运行时的风量和风压需求。 (6)风机可根据回风或送风温度自动调节风扇转速，同时支持手动调速模式，支持在线热插拔。 (7)配置可多次清洗及在线更换的空气过滤器，实现洁净度：直径大于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升，需配置G4等级或以上滤网。过滤器材料及性能参数（容尘量、初终阻力等）均应满足《空气过滤器》GB/T 14295-2008的相关要求，过滤器防火性能应符合GB/T 19413-2010的相关要求。 (8)制冷系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 |
| 5.10.1.3.4 电气性能 | (1)全部元器件的正常工作电压范围支持380V±10%，频率：50Hz±2Hz。超出此电压范围自动保护，电压恢复到此范围自动启动。 (2)具备断电记忆功能，能在电源恢复正常时自动启动，并可恢复到停机前的设定。 |
| 5.10.1.3.5 微模块冷却风机 | 冷却风机应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿功能。温度调节：调节范围：+18℃+40℃、温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时；湿度调节：调节范围：20%~80%RH、湿度调节精度：±5%RH。具备软化水装置，加湿模块采用湿膜加湿，加湿材料应具有抗菌性（军团菌）。保障全机房空间的环境制冷需求。 |
| 5.10.1.3.6 列间控制系统 | (1)配置微处理控制器，具备群控功能，应支持不低于16台机组组网。可对同一区域进行统一控制管理，群控功能支持：备份机组自动切入、定时切换备份机组、故障机组自动退出，可避免同一控制区域内出现多台机组竞争性启动。 ▲(2)系统采用真彩触摸屏，显示系统支持图形化展示。具有过压、欠压等报警及故障诊断功能，告警记录需有时间标志。具有操作日志记录功能。具有自动保护、自动恢复、自动重启动等功能。支持温度曲线展示。 (3)配置以太网接口，支持Modbus TCP 或 BACnet/IP通讯协议。支持RS485/232通讯接口，免费提供开放式Modbus协议。支持现场监控及远程监控且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)。 |
| 5.10.1.4 | 冷通道系统 |
| 5.10.1.4.1 规格 | ★(1)冷热通道均封闭，密封通道由密封侧板、天窗以及通道端门组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。通道内应设置烟感、温湿度传感器、监控摄像头等设备，可随时监控通道内设备运行情况，并及时上报告警信息。通道端门侧应预留开门按钮、刷卡器、通道照明开关、紧急按钮、气氛灯带等的安装接口，方便安装模块级门禁和照明使用。 (2)微模块冷通道通过8级烈度以上结构抗震测试。 (3)PUE值小于1.4。 (4)天窗支撑板支持横向定位，纵向灵活可调，满足现场快速安装，提供原理说明。 (5)冷通道上部天窗支持多种形式：固定型材天窗、固定玻璃天窗、活动单翻转天窗，活动双翻转天窗。根据使用天窗类型，活动天窗开启后悬停位置要求确保冷通道的净高不少于2000mm，开启角度最大可支持20度，并且不影响日常维护工作和维护人员安全。 (7)玻璃天窗透光材质采用镀膜钢化防爆玻璃或有机玻璃，玻璃厚度不小于5mm；天窗透光面积占比应保证不小于90%；线材采用快速接插方式。 (8)翻转天窗通过电磁锁控制打开(断电开启)，活动型天窗在接收到火灾告警信号时，控制电磁锁掉电开启天窗，同时发出声光报警信号，支持开闭信号检测与告警联动功能，可将告警信号上传至机房管理系统。 (9)冷通道顶部通道门、翻转天窗等开启部件四周标配抑制空气流动的密封措施，保证通道密闭严实，防止冷气外泄。 (10)密封冷通道的两端需设置封闭性良好的自动平移端门，以保证通道的气密性。微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。 (11)微模块门框采用告警联动指示灯，告警联动指示灯采用全彩指示灯，支持多种告警颜色设置，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动。灯光颜色可现场设置，实现不少于3级告警联动。 (12)微模块门板采用整块钢化玻璃或铝型材镶嵌钢化玻璃形式。钢化玻璃厚度不低于10mm，保证强度。玻璃镶嵌后门透光面积不低于95%，保证冷通道内的良好的透光性、可视性。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性。 (13)冷通道端门以及内部照明系统支持人体感应设计，内部照明可通过人体感应进行点亮，感应点亮时间可现场设置可调，气氛灯系统支持人体感应切换颜色。 (14)冷通道内部照明应采用LED照明光源，保证通道照明亮度不小于300LUX，满足《数据中心设计规范》GB50174-2017中对机房照明的要求。通道照明灯应沿通道方向布置，连续布置在通道内，以达到最佳照明效果。 (15)冷通道显示屏安装面板满足独立悬挂安装，可快速翻转，便捷维护。微模块管理显示屏不得采用WIFI、红外、蓝牙等方式通讯。 (16)冷通道应具备强弱电走线装置，支持模块化设计、去工程化安装等特点，顶部走线槽具备强弱电线缆隔离设计，采用独立的线槽布放；可根据线缆数量需求进行调节对调。弱电走线槽支持光缆、网线布放，设置隔离板。 |
| 5.10.1.5 | 动环监控系统 |
| 5.10.1.5.1 整体要求 | (1)监控系统可提供微模块内配电、制冷机、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的接入以及监控，发现部件故障或参数异常，立即通过E-mail、短信、声光告警、语音告警和短信告警等多种报警方式告知运维人员，记录历史数据和报警事件。 (2)支持B/S或C/S架构，能够通过浏览器进行实时访问，支持10个以上客户端同时访问，支持用户角色管理。 |
| 5.10.1.5.2 功能 | (1)支持精密配电柜的主路、支路的电压、电流、开关状态等检测，并支持生成配电拓扑图，在拓扑图上显示各开关状态和电流信息。 (2)支持回送风情况、运行状况，各部件（如风机、加热器、加湿器、滤网等）的运行状态与参数。 (3)温湿度：监控微模块温湿度情况，阈值越限时，输出告警信息。 (4)感烟：监测微模块烟雾状态提供报警，并联动天窗翻转和门禁常开。 (5)水浸：监测制冷机及水管周围漏水情况，当漏水感应线检测到漏水后，输出告警信息。 (6)门禁：监测机房门和通道门的进出记录和门禁状态。支持人脸、指纹、刷卡、密码等多种开门认证方式，支持单向或双向刷卡开门方式。门禁控制系统必须支持带/断电开门、消防告警时自动开门。 (7)视频：在机房出入口、冷通道内等区域安装摄像机，进行全天候的视频图像监视，要求软件集成接入，不允许通过web超链接的方式接入。 (8)支持全彩氛围灯变色功能，可通过匹配告警等级控制氛围灯颜色变换。气氛灯的颜色可配置。 |
| 5.10.1.5.3 监控主机设备 | (1)监控主机支持标准机柜安装，占用1U空间，前维护面板设计，提供实物照片并加盖公章证明。 (2)具备双电源冗余设计，具备本地存储能力，要求存储≥8G，并可支持SD卡或硬盘扩展。 (3)具备2路10/100/1000M自适应双网卡工作模式，支持多址设定和网络容错设置。提供实物照片和软件截图并加盖公章证明。 (4)支持≥10000测点量和≥10W条历史纪录的存储，≥10个以上web端访问。 (5)监控主机采用集成式主机，应集成开关量、RS485/232通讯接口，需至少集成10路RS232/RS485接口、10路开关量接口。开关量接口须支持供电功能，满足各种接入设备的 DC12V 供电；为保障安全稳定，须支持短路自恢复及告警功能。 (6)集成1路USB接口，可以将设置信息和配置信息导出到U盘，通过U盘设置监控主机参数。 (7)集成4G全网通短信模块，插入手机卡即可实现短信告警。 (8)温湿度：温度监测范围–20℃～70℃，精度 ≤ ±0.2℃；湿度监测范围5～95% RH，精度 ≤ ±4% RH。 (9)烟雾传感器：采用吸顶式安装于冷通道内，支持常开常闭触点。 (10)漏水控制器：检测距离最长可达200M，灵敏度可调，采用12VDC供电；当泄漏产生时，继电器动作、泄漏指示灯亮、蜂鸣器打开，并支持常开或常闭触点输出报警信号。 (11)门禁控制器：支持网络自动检测，当网络中断时，可自动复位网络设备。支持断网脱机运行，网络正常后同步记录。带断电开门、支持消防告警输入接口。 (12)指纹一体机：支持（指纹、刷卡、密码）（人脸、刷卡、密码）（刷卡、密码）开门，支持多种通信方式与门禁控制器通信。 (13)摄像头：200万像素逐行扫描CMOS图像传感器；支持移动侦测：可以在画面中不少于8个矩形区域任意选择，0-100灵敏度等级可调；红外照射距离：≥20米；支持RJ45 10M/100M以太网口接入，支持POE供电。 (14)NVR：支持8路1080p同步回放及多路同步倒放; 支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持 24 小时全天候录像、移动告警录像，录像保留时长不少于半年；支持 NTP 校时。 (15)触摸屏：要求自身颜色与微模块相一致，采用工业级触摸屏，不允许内置电池。通过连接交换机组网。 |
| 5.10.1.5.4 软件功能 | (1)采用B/S架构，能够通过浏览器进行实时访问智能监控系统信息，浏览器支持：IE9及以上版本、Chrome45及以上版本、FireFox50及以上版本。支持登录用户分区域管理，支持多用户登录。 (2)支持基于微模块现场布置，生成对应的3D模型,模型支持放大、缩小、适屏、旋转等操作。 (3)支持用户自定义配置PUE、CLF、PLF、ALF等计算公式，实时统计分析计算值，并可通过图、表形式展示和数据导出。监控系统须提供灵活的联动控制功能，联动控制逻辑可编辑。可提供直观方便的联动配置工具，快捷配置联动预案；可查询联动预案的历史执行情况。 (4)支持历史数据、事件记录灵活选择时间、等级、状态等条件展示和导出数据；支持事件记录统计分析设备运行健康状况，并通过曲线、图表等方式直观展现；系统支持短信告警、邮件告警、声光告警、客户端多媒体TTS语音告警；告警推送方式、推送人员、推送规则限制均可自定义设置。 (5)告警功能：支持自定义设置阈值和告警条件，当有故障或参数异常，系统会实时告警；告警级别默认分为4级，可支持7个级别设置；告警内容包含事件的告警开始时间、告警结束时间、告警设备、告警内容、确认人等信息；在设备详情页中自动高亮显示告警测点；可自定义设置告警推送方式、推送人员、推送规则。 (6)提供实时数据计算处理功能。可通过配置表达式计算功能，转换或合并多个监控点数据，生成新的监控点。 |
| 5.10.2 | 一体式自然冷却机组 |
| 5.10.2.1 技术要求 | ★(1)冷冻水制取支持三种工况：机组进出水温度18℃/12℃时，当环境温度＞16℃，采用压缩机完全制冷；环境温度≤10.3℃时，完全自然冷却制冷；其余环境温度下采用部分自然冷却制冷。支持以上三种运行模式的智能无缝切换，无需人工干预，完全由风冷机组自带的微电脑控制器自动实施。 (2)具备防超冷运行的功能，自然冷却风冷螺杆式冷水机组在实现全部自然冷却后，如室外气温进一步降低，在满足设计要求的制冷量和出水温度的前提下，机组自动启动防超冷保护（说明机组防超冷的工作原理和具体运行保护模式）。 |
| 5.10.2.2 工况 | (1)工作条件：环境温度35℃，冷冻水进出水温12℃/7℃。 ★(2)数量及制冷量：4台≥840kW制冷量冷却机组，采用N+1模式运行，并行制冷量不低于2520kW，全部自然冷却供冷量不低于840 kW（环境温度为-0.3℃时）。 (3)设计工况下（室外环境温度35℃，冷冻水进出水温18℃/12℃时）满负荷时COP（能效比）≥3.1。 (4)机组在设计工况下的制冷量的数值要求为正偏差，不允许负偏差。 (5)采用单一工质环保冷媒R134a。 (6)投标人提供机组主要参数表及设备图纸。 |
| 5.10.2.3 规格 | (1)提供满足机组运行所必需的附件，包括但不限于：机座、蒸发器、冷凝器、自然冷却盘管、半封闭双螺杆式压缩机、乙二醇循环水泵、板式换热器、保温及消声措施、控制部件及控制盘、启动柜、机组内部控制及动力接线等。 (2)采用高效半封闭双螺杆式压缩机，自动根据工况负荷调整输出，减少功率，节约能源。 (3)单台机组应有2个或2个以上压缩机，可自动平衡每台压缩机运行时间和加减载，运行可靠并互为备用。支持压缩机逐台启动，启动电流小，应减小对电网等设备的冲击。 (4)压缩机具有可靠负荷调节能力，可在机组制冷量的10%-100%范围内无级调节。 (5)蒸发器、冷凝器翅片的制造和检验应符合国家标准。当电源电压偏差为额定值的-10%~+10%时，应确保压缩机能正常启动和运行。 (6)冷水机组需使用先进的制造工艺和标准。 (7)水温控制：采用机组出水温度控制。 (9)风机采用多级控制，可根据设备负荷和水温自动调节风机转速，在部分负荷和冬季完全自然冷却低温下，噪声更低，运行更节能。 (10)蒸发器管束采用内螺纹铜制高效传热铜管，水侧承压应不低于1.0Mpa。 (11)风冷冷凝器铝翅片具备防止腐蚀的措施，冷凝器内使用内螺纹铜管提高换热效率。 (12)冷水机组所使用防火的保温和隔声材料，满足国际/国内规范及法例要求。 (13)管道采用无缝钢管。 (14)防冻保护：给出冷水机组和水系统的防冻保护手段和策略。详述该手段对制冷系统、对末端设备选型的影响。 (15)给出低温启动和制冷的措施说明，以及超低温下制冷的应对措施说明。 (16)机组压缩机配备隔音罩。 (17)机组铭牌参数包含噪声值。 |
| 5.10.2.4 电气与控制装置 | (1)提供微电脑控制装置。 (2)内部线路按电气规范在厂内完成安装。 (3)自控装置具备机组在正常运行时的自动控制、监察显示、安全保护、故障报警等功能。 (4)提供机组的远程监控数据通讯卡（基于RS485-Modbus格式），提供以太网接口，并开放通讯协议，方便实现机组的集中控制和远程监控。 (5)机组具备多层保护功能：压缩机相序保护、机组过/欠电压保护、压缩机过载、过热保护、系统高/低压力保护、系统设有安全阀、防冻保护、系统断水保护、冷凝风机过载、过热保护、高水温、低水温保护。 (6)所有电线、电缆的燃烧性能应符合现行国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247-2014的规定。 (7)配电线路：低压配电缆线采用铜导体、低烟无卤（无毒无害）、防鼠咬。一般干线均为低烟无卤阻燃型WDZA（阻燃A类，燃烧等级不低于B2级）交联电线YJY-B2-0.6/1kV。一般导线选用低烟无卤阻燃WDZB（阻燃类，燃烧等级不低于B2级）交联电线BYJ-450/750V。 (8)室外直埋电缆为铠装电缆。 (9)水平和竖向垂直普通干线电缆均敷设在电缆槽盒内，控制及信号线缆在电缆槽盒或金属保护管内敷设。管线长度超过30m或拐弯过多时，需加设接线盒。刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接，柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m，在照明工程中不大于1.2m；并满足相应的防火等级要求敷设。局部或末端需软连接处，采用可绕金属软管护套，并满足相应的防火等级要求敷设。除注明外，金属管均为热镀锌厚壁钢管（SC）；电缆槽盒均为热浸镀锌钢制无孔托盘；接线盒均为镀锌金属接线盒。桥架穿过防火分区和楼层时，在安装完毕后用防火材料封堵。建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。 (10)电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。镀锌桥架间的连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于6平方毫米。 (11)制冷机组设置就地负荷开关隔离柜，启动控制柜由机组制造商成套提供，要求采用软启动限制启动电流倍数，变频机组应配置有源滤波器及EMI滤波器，限制注入电网的电流总谐波畸变率≤12%。配电柜系统内增加浪涌保护装置，配电柜若位于室外，防护等级应不低于IP54。 (12)30kW（不含）以下电动机可直接启动；30kW及以上消防系统电机采用星-角启动，其他非消防系统电机采用软启动器。设备有调速要求的配置变频器，可采用变频装置软启动。 (13)室外水力模块应对防雷保护进行计算，如周边建筑物无法对其进行保护，应做必要的防直击雷措施，接闪、引下均应满足《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010要求。 (14)室外水力模块设等电位联结端子箱，端子板规格100mm×6mm纯铜母带，箱体尺寸：根据实际接地设备数量确定，所有引入的安全PE线直接与辅助等电位端子箱联结。室外设置人工接地极，由人工接地极引出40x4热镀锌扁钢至等电位联结端子箱，接地电阻小于1欧姆。水力模块内做均压环（50mm×5mm热镀锌扁钢），区域内所有电气设备金属外壳、外露的金属构件及结构内钢筋通过均压环做辅助等电位联结，视安装敷设条件采用Φ10热镀锌圆钢或25mm×4mm热镀锌扁钢或16mm2铜缆。 |
| 5.10.2.5 质保服务要求 | (1)质保期不少于5年；在质保期内，免费更换一切正常情况下损坏的备品备件。 (2)建立设备档案，保修期内每个月对设备及整个系统进行一次全面、系统的技术检测和维护。 |
| 5.10.2.6 备品、备件供应保障 | (1)承诺提供固定的备品备件供应渠道，并提供易损易耗的备品备件的价格清单。在质量保证期结束后，仍应以不高于向其他客户的供货价格，提供所需的备品、备件，或向提供备品、备件可靠的供货渠道。 (2)提供风冷自然冷却冷水机组生产厂家关于备品备件供应期限的承诺函，备品备件供应期限不少于10年。 |
| 5.10.2.7 循环水泵 | (1)循环水泵采用立式低噪声屏蔽管道泵。 (2)屏蔽泵采用内循环水冷屏蔽电机，离心式水泵结构。水泵与电动机为泵机一体化设计、同轴连接，无机械密封。 (3)水泵配用电动机采用屏蔽式三相异步电动机，定、转子外围应设有不锈钢屏蔽保护套，确保定、转子不被输送液体腐蚀。 (4)屏蔽电机冷却方式采用水冷却（无冷却风扇），即通过电机定、转子之间的循环冷却水对电动机定、转子进行冷却。 (5)电机轴承采用水润滑石墨轴承，依靠自身输送的介质润滑冷却，无需人工保养维护。 (6)电机工作制S1，电源为380V/3P/50Hz。 (7)电泵所有铸铁零部件应采用“阴极电泳防腐涂装工艺”。 (8)电动机绝缘等级为H级，防护等级为IP55。 (9)屏蔽电机的效率和功率因数大于75%，功率因数应不低于0.75。 (10)水泵整机耐压测试不低于1.6MPa。 (11)水泵的吸入、排出口为法兰连接形式，法兰的形式与尺寸应符合GB/T 17241.7的规定。 (12)水泵的转子和叶轮及其主要旋转部件都应进行静平衡和动平衡试验。静平衡精度不低于GB/T9239中的G6.3级。动平衡精度不低于GB/T9239中的G2.5级。泵的振动值应符合JB/T8097的规定。 (13)水泵整机首次无故障运行时间不低于5年。 (14)水泵声源1米范围处测量，噪声值不得超过55分贝。 (15)循环泵采用变频控制，泵旁设置机旁配电控制柜，系统手动/自动独立控制，由设备供应商配套提供。手动控制通过运行管理操作规程限定。配电柜系统内增加浪涌保护装置，配电柜若位于室外，防护等级应不低于IP54。 (16) 机旁配电控制柜应具有如下功能： 按设备容量配置隔离/短路保护开关、过负荷保护及控制接触器等器件。 循环泵采用变频控制，与制冷系统其他设备顺序联锁操作控制符合设备工艺要求。用、备水泵交替启动，工作泵故障备用泵投入。 就地操作手/自动转换开关、手动控制启停按钮、变频器操作面板及旁路控制按钮。 显示控制电源、变频器、主回路及旁路运行状态、过负荷和故障指示，配置多功能智能仪表及控制器。 控制柜内自带控制系统软硬件设备，接受外部水流开关、压差及流量等信号自动完成水泵的启停及调速控制。 |
| 5.10.2.8 软化水装置 | (1)机头控制形式：流量型。 (2)处理水量≥5m³/h。 (3)双阀双罐，互为备用。 |
| 5.10.2.9 管路、阀门、附件 | 冷冻水管道采用无缝钢管。阀门DN≤50采用铜截止阀；DN＞50采用蝶阀，铸钢阀体，阀瓣及弹簧、阀杆及阀轴为不锈钢。水泵出口采用缓闭消声止回阀。与设备连接采用金属软连接。 |
| 5.10.2.10 保温材料、保护层 | 保温材料采用细孔型全闭孔橡塑管壳、板。导热系数: λ≤0.034+0.00013×tm W/(m.K), 密度:48~60kg/m3 燃烧性能为氧指数＞32,达到国家B1级符合国标GB8624-2012；需要国家防火建筑材料质量监督检验中心NFTC认证；湿阻因子≥15000。露天或室外管道采用0.5mm厚铝皮保护。 |
| 5.10.2.11 噪声控制 | 室外设备降噪后噪声应同时满足： 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）第4.1.1条，第2类外声环境功能区昼间厂界环境噪声排放限值60dB(A)； 2、《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）第2.1.3条，“教学、医疗、办公、会议”功能房间的昼间噪声限值45dB（等效声级LAeq,T）。 |
| 5.10.3 | 集成服务 |
| 5.10.3.1 集成服务 | (1)提供符合机房现场条件的安装部署实施服务，须确保所投设备满足招标方指定安装场地的功耗、密度、空间占用要求，投标提供针对安装现场的实施方案说明。 (2)投标人需提供IT设备布局图、拓扑图、各机柜功耗分布图，提供一体式自然冷却机组系统设计方案。冷却系统必须保证在室外气温-35度至42度间系统正常运行，机房室内温度维持在25℃±2℃，相对湿度50%。 (3)机房按照使用要求配置防火玻璃隔断、防静电地板、吊顶及配套安装。 (4)微模块底座采用重型槽钢，50×50mm 角钢按照IT机架和冷通道的尺寸现场焊接在地面固定，预留排水、铜管等通道。 (5)提供满足用户场地需求的适应性改造服务，提供整体方案图纸。 (6)提供关于整体集成的详细设计方案及相关图纸，包括且不限于：空间利用最大化能效最优化的机柜和行间布局，节能降噪方案和技术分析，运维保障和运行方案等。 ▲(7)通用计算节点Ⅲ和智能加速计算节点Ⅲ&Ⅳ&Ⅴ均需开放底层驱动、编译器、框架、算子库等的编程接口，并提供详细说明文档，优先选择可对我方开放源代码方案。 (8)投标人具有乙级或以上涉密信息系统集成资质，或二级及以上保密资格证书。 |

### 6. 兼容性与后续成本

整体方案要综合考虑全生命周期，提供必要耗材或配件，计算说明使用期间能源费、废弃处置费等。

### 7. 备品备件、专用工具和仪器仪表清单

投标人应为本项目配备如下机房运维工具，相关费用包含在投标报价中：

（1）维护工具箱×7（内含）：开口扳手套装、活动扳手、套筒扳手套装、内六角扳手套装、美工刀(含刀片)、螺丝刀套装、卷尺、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、大力钳、网线钳、管钳、羊角锤、剪刀、强光手电筒、测电笔、测线仪、巡线仪、万用表

（2）工业用吸尘器×7

（3）品牌标签机（配套标签带）×7

（4）电线卷线盘×12

（5）电动螺丝刀×7

（6）绝缘铝合金人字梯子×7

（7）牛角扇×25

（8）电源插排插线板×35

（9）KVM移动操作台×8

（10）地板吸×16

（11）平板推车×8

### 8. 有关耗材的说明

投标人应为本项目配置一批常用耗材以满足日常维护所需，相关费用包含在投标报价中。包括但不限于：光模块、网线、光纤跳线、水晶头、标签带、理线轧带等网络耗材；温度计、湿度计、鞋套、粘尘垫、人员登记簿、电线电缆等综合耗材。保质期短的耗材投标人承诺在5年质保期内按招标方需求分批分期交货。

- 光模块（10G/40G）≥180个

- 光纤线≥200根（高速互联网络交换机配套线缆，每种规格≥20根）

- 六类防屏蔽网线300米≥14箱

- 六类水晶头≥1300个

- 标签带颜色≥4个，每种颜色≥140盒

- 理线轧带≥14包

- 温度计、湿度计各12个

- 沾尘垫（60cm×90cm）≥70盒(10本300张/盒)

- 机柜间制冷风机用空气过滤器≥120个

- 软化水离子交换树脂再生剂≥300kg

### 9. 产品交付技术文件清单（合格证、检测报告等）

投标人应根据项目进度向采购人提供包含但不限于以下资料：

1）总体设计方案（投标方案）

2）详细设计方案

3）深化图纸（需经有专业设计资质和设计能力的单位签字盖章）

4）项目实施方案（含进度计划）

5）自测试报告（预生产测试记录等）

6）管理员操作手册

7）用户操作手册

8）维保手册

9）试运行报告

10）验收报告

以及其他采购人认为投标人有义务提供的交付成果，以满足采购人档案归档管理和审计要求。

### 10. 售后服务

10.1 质保期要求

本项目质保期不低于5年（除特殊要求外），质保期自产品验收合格双方签字之日起计算。投标人应提供承诺平台中包含的所有软硬件提供不少于5年原厂维保服务（除特殊要求外）的原厂承诺函。投标人提供（除特殊要求外）为期5年的软件免费升级服务，免费升级服务自产品验收合格双方签字之日起计算。

10.2 质保期内的技术服务

10.2.1在质保服务期内，对于采购人所提出的技术请求，投标人应通过电话、传真、电子邮件、公司互联网主页信息发布等方式向采购人提供远程咨询，对远程咨询不能解决的技术请求，应提供现场服务。

10.2.2供货方应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。供货方应在收到采购人通知后24小时内作出响应，如需供货方到合同货物现场，供货方应在收到采购人通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同货物的故障（重大故障除外）。如果供货方未在上述时间内作出响应，则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，供货方应承担由此发生的全部费用。

10.2.3仪器到达采购人项目现场前，供货方提供安装前期准备书面通知，并协助采购人做好安装前准备。

10.2.4到货后免费由设备原制造厂商的技术人员到现场进行安装调试。安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标。对于所投设备的技术服务，包括安装、调试、检验、保修和技术支持等，均由设备原制造厂商直接提供，服务工程师均为原厂工程师。

10.2.5 质保期内，技术服务，包括安装、调试、检验、保修和技术支持等，均由设备原制造厂商原厂工程师直接提供。

10.2.6 质保期内提供硬盘、内存不回收服务，即免费质保期内硬盘、内存损坏不回收，直接提供新硬盘、新内存。投标人需要提供关于本项内容的原厂承诺函。

10.2.7 在质量保证期内如合同货物出现故障，投标人应自负费用提供质量保证期服务，对相关合同货物进行修理或更换以消除故障。更换的货物和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。

10.2.8 投标人在质保期内应对设备进行定期巡检。

10.2.9 如投标人技术人员需到合同货物现场进行质量保证期服务，则技术人员的交通、食宿等费用由投标人承担。投标人技术人员应遵守采购人现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从采购人的现场管理。如果任何技术人员不合格，采购人有权要求投标人撤换，因撤换而产生的费用由投标人承担。

10.2.10投标人应提供售后服务方案，详细说明其质保期服务的内容、方式及服务质量保障措施。

10.2.11供货方在就合同货物现场进行质量保证期服务的情况进行记录，记载合同货物故障发生的时间、原因及解决情况等，由采购人签字确认，并在质量保证期结束后提交给采购人。

10.3 质保期外的技术服务

对质保服务期后的技术请求响应方式由双方协商解决。投标人保证以优惠的价格提供所需配件及维护服务，配件、服务内容和费用需在投标书中详细描述。

10.4驻场服务

10.4.1投标人派驻1名以上工程师执行驻场服务。服务期限为5年，按采购人作息时间工作，驻场人员的食宿由投标人承担。

10.4.2该工程师在派遣前须通过采购人的面试，驻场期间由采购人安排日常工作，具体工作内容包括：协助招标方对所投标设备进行软件集成，主要工作内容包括但不限于：底层硬件监控、存储设备扫描、缺陷定位跟踪、报警、应用性能分析等，并与招标方自研软件框架进行集成等。

### 11. 培训

在设备安装调试期间，投标人必须免费对采购人工程技术人员，设备操作人员和维修人员进行现场培训。

在平台上线试运行期间，投标人应制定质保期内知识转移及能力培养计划，培训计划包括但不限于理念及系统培训、软件功能操作培训、新流程运行培训及其他培训等，涉及基本理论、安装、调试、用户操作、日常保养维护以及支持人员系统开发工具的较深层次培训等多层次、多方位的培训，并提供培训教材。

按双方商定的时间、地点、内容、要求开展培训，具体安排如下：提供原厂商技术培训，培训内容至少包含基础设施培训、存储及并行文件系统培训、计算节点培训、分布式存储系统培训、运维监控系统培训、高速互联网络培训、安全接入系统培训和管理、调度、监控平台培训，培训时长不少于8天，人次不限。

### 12. 检验、试验和验收

12.1 验收标准

12.1.1 提交的投标产品应满足招标文件中规定的功能及其技术参数要求并通过测试。

12.1.2 提交的资料应满足招标文件中规定的技术资料提交要求。

12.1.3投标方明确承诺配合验收测试单位进行相关调优、部署和准备工作。

12.2 主要测试内容及验收要求

12.2.1 计算性能测试

12.2.1.1通用计算节点

通用计算节点Ⅰ总理论双精度浮点计算能力不低于208TFlops；并行Linpack效率不低于60%。单节点实测双精度浮点计算效率不低于65%，所有节点Linpack测试结果的均差不超过±3%。计算方法：(1-节点Linpack值/(所有节点Linpack值之和/节点数))×100%。

通用计算节点Ⅱ总理论双精度浮点计算能力不低于1646TFlops；并行Linpack效率不低于60%。单节点实测双精度浮点计算效率不低于65%，所有节点Linpack测试结果的均差不超过±3%。计算方法：(1-节点Linpack值/(所有节点Linpack值之和/节点数))×100%。

12.2.1.2智能加速计算节点

智能加速计算节点Ⅰ总理论AI 算力（FP16）不低于190POps。

按tensorcore峰值计算的单机Linpack效率≥60%；ResNet-50数据集MLPerf运行时间不超过32分钟，使用ImageNet图片集，测试模型采用AlexNet或ResNet，从1卡到8卡的加速比≥6x。

智能加速计算节点Ⅱ总理论AI 算力（FP16）不低于20POps。

智能加速计算节点Ⅲ&Ⅳ&Ⅴ总理论AI 算力（FP16）不低于50POps。

12.2.2 存储性能测试

测试工具采用为IOZONE，测试文件大小应不低于测试所用计算节点服务器内存总量。

存储及并行文件系统，实测聚合带宽不小于150GB/sec，单流单线程实测读写带宽≥10GB/s。

分布式存储，实测读带宽≥10GB/s，写带宽≥6GB/s；单流单线程实测读带宽≥3GB/s，写带宽≥3GB/s。

带宽测试工具采用为IOZONE（http://www.iozone.org/），测试文件大小应不低于测试所用计算节点服务器内存总量。

### 13. 执行的相关标准

- 数据中心设计规范 GB50174-2017

- 数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015

- 数据中心基础设施运行维护标准 GB∕T 51314-2018

- 综合布线系统工程设计规范 GB 50311-2016

- 互联网数据中心工程技术规范 GB 51195-2016

- 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012

- 火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013

- 气体灭火系统设计规范 GB 50370-2005

- 建筑设计防火规范 GB50016-2018

- 建筑物防雷设计规范GB 50057-2010

- 电力工程电缆设计规范 GB50217-2018

- 视频显示系统工程技术规范 GB 50464-2008

- 视频安防监控系统工程设计规范 GB 50395-2007

（以最新发布的标准为准）

# 第五章 评标办法及评分标准

## 一、资格审查

1、开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2、招标文件中资格证明文件中对格式有要求的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。

3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合资格审查要求的，资格审查不合格，其投标无效。

4、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

5、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人本人参与投标的需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人本人参与投标的，需提供法定代表人委托授权书 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 3 | 投标人资格声明 | 提供了符合招标文件要求的投标人资格声明。 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 4 | 制造商资格声明 | 只进口产品适用，其它产品不是必须提供 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 5 | 制造商授权书 | 第四章明确要求提供制造厂商授权的必须提供授权书（只进口产品适用），其它情况不是必须提供 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-5的证明文件。 3、本表序号7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件，格式见第七章投标文件格式 |
| 7 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章投标邀请 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 8 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 9 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

## 二、符合性审查

1、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

3、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 2 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 3 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 5 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

## 三、评标办法

（一）本项目采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）有关说明

1、价格扣除及加分项

（1）关于中小企业：

中小企业定义：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，全部工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，全部服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）关于监狱企业：

监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（3）关于残疾人福利性单位：

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

残疾人福利性单位视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）关于节能产品、环境标志产品：

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评分办法附注2（如涉及）。

（5）以上具体内容详见本章评分办法附注。

（三）有关同品牌产品投标情况处理

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等在本文件第四章《项目需求》中确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

（四）评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）评标结果的修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 四、评分标准

| 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 在政府采购中，按照国家政策，给予小微企业、监狱企业、残疾人企业10%的投标价格扣除，具体规定详见附注1 | 30 |
| 技术性能 | （1）完全满足招标文件技术指标要求得22分。 （2）技术要求中，带“★”号标记的条款为实质性要求，若不满足则投标无效； （3）带“▲”号标记的条款为规定了基准值或描述了较优需求的重要指标，每有一项 ▲指标负偏离扣 1分； （4）其他指标为一般，每有一项负偏离扣 0.5分，扣完为止。 注：1.投标人需在技术规格偏离表中对本招标文件项目需求中技术要求的所有内容进行点对点应答，必须在引用招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释，否则视为不满足要求。漏报技术条款视为不满足。 2. 为方便评标，要求提供证明文件的，投标人需在偏离表最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。 | 22 |
| 整体技术方案 | 投标人针对采购需求的实际需求情况，提供整体技术方案，技术方案总体设计思路清晰、科学合理、针对性强，方案中系统功能设计深化程度高，可扩展性强，符合项目需要，技术方案内容针对性强，全面、合理，得 10分； 技术方案基本完整，但部分非关键性内容不够齐全完整，或缺乏针对性，或存在部分与项目需求不一致的内容，得7分； 有整体技术方案，但部分项目的关键内容明显缺失或与项目明显要求不一致，得 4分； 未提供整体技术方案得 0 分。 | 10 |
| 集成方案 | 投标人提供关于整体集成的详细设计方案，包括且不限于：本次招标的所有节点子系统、各类网络、存储、文件系统、调度平台软件及基础设施环境的完整集成方案，空间利用最大化能效最优化的机柜和行间布局，节能降噪方案和技术分析，运维保障和运行方案等。 设计方案思路清晰、科学合理、针对性强，能充分满足项目需要，得8分； 设计方案基本完整，但部分非关键性内容不够齐全完整，或缺乏针对性，得4分； 提供了冗余设计方案，但部分关键内容明显缺失或与项目明显要求不一致，得 1 分； 未提供相关内容的，得0分。 | 8 |
| 存储架构的冗余设计方案 | 投标人提供对在线存储及并行文件系统的冗余设计方案，方案对存储架构的I/O节点进行在线冗余备份设计，部分I/O节点故障不影响并行存储系统使用。 设计方案思路清晰、科学合理、针对性强，能充分满足项目需要，得3分； 设计方案基本完整，但部分非关键性内容不够齐全完整，或缺乏针对性，得2分； 提供了冗余设计方案，但部分关键内容明显缺失或与项目明显要求不一致，得 1 分； 未提供相关内容的，得0分。 | 3 |
| 存储及并行文件系统扩展性 | 投标人提供存储及并行文件系统的混插不同规格硬盘的数据容错管理方案和磁盘阵列的横向扩展方案。 方案思路清晰、科学合理、针对性强，能充分满足项目需要，得3分； 方案基本完整，但部分非关键性内容不够齐全完整，或缺乏针对性，得2分； 提供了相关方案，但部分关键内容明显缺失或与项目明显要求不一致，得 1 分； 未提供相关内容的，得0分。 | 3 |
| 基础设施方案 | 投标人提供满足用户场地需求的适应性改造服务，按照使用要求配置防火玻璃隔断、防静电地板、吊顶及配套安装，提供整体方案图纸。 设计合理，完全能满足项目的实际需求，采用的材料、设备、元器件等充分考虑涉及安全性、环保性的相关要求，选型符合实际使用需求特点，选型依据充分，证明材料完整齐全，提供整体方案图纸，得2分； 方案设计较合理，基本能满足项目实际需求，采用的设备、材料等选型符合实际使用需求特点，提供整体方案图纸，但存在部分非关键性内容不够齐全完整，或缺乏针对性，得1分； 提供了设计方案，提供整体方案图纸，但部分关键内容明显缺失或与项目明显要求不一致，得 0.5分； 未提供相关内容的，得0分。 | 2 |
|  | 投标人提供与场地环境和负载匹配的配电系统设计方案。方案设计合理，完全能满足项目的实际用电需求，采用的材料、设备、元器件等充分考虑涉及安全性、节能环保的相关要求，选型符合实际使用需求特点，选型依据充分，证明材料完整齐全，得2分； 方案设计较合理，基本能满足项目实际用电需求，采用的材料、设备、元器件等选型符合实际使用需求特点，但存在部分非关键性内容不够齐全完整，或缺乏针对性，得1分； 提供了配电系统设计方案，但部分关键内容明显缺失或与项目明显要求不一致，得 0.5分； 未提供相关内容的，得0分。 | 2 |
|  | 投标人提供能满足场地要求的一体式自然冷却机组系统设计方案。 方案设计科学合理、针对性强，能充分满足项目需要，提供了详细的IT设备布局图、拓扑图、各机柜功耗分布图，得1.5分； 方案设计较合理，提供了IT设备布局图、拓扑图、各机柜功耗分布图，但方案的部分非关键性内容不够齐全完整，或缺乏针对性，得1分； 提供了一体式自然冷却机组系统设计方案，但存在部分关键内容/图纸明显缺失或与项目明显要求不一致，得 0.5分； 未提供相关内容，得0分。 | 1.5 |
|  | 投标人根据场地环境提供符合采购需求的动环监控系统设计方案。 方案设计合理，完全能满足项目的实际需求，采用的材料、设备、元器件等充分考虑涉及安全性、节能环保的相关要求，选型符合实际使用需求特点，选型依据充分，证明材料完整齐全，得1.5分； 方案设计较合理，基本能满足项目实际需求，采用的设备、材料等选型符合实际使用需求特点，但存在部分非关键性内容不够齐全完整，或缺乏针对性，得1分； 提供了设计方案，但部分关键内容明显缺失或与项目明显要求不一致，得 0.5分； 未提供相关内容的，得0分。 | 1.5 |
| 项目实施 | 投标人提供符合机房现场条件的安装部署实施服务，须确保所投设备满足招标方指定安装场地的功耗、密度、空间占用要求，投标提供针对安装现场的实施方案说明。 项目实施方案内容全面、明确重点，安装、调试、验收方案详细合理、针对性强、贴近项目需求，进度计划、风险管理等符合项目特点和实施要求，符合机房现场条件的安装部署实施要求，能确保所投设备满足采购人指定安装场地的功耗、密度、空间占用要求，技术措施可靠、有保障，得5分； 项目实施方案基本完整，但部分非关键性内容不够齐全完整，或缺乏针对性，或存在与项目需求不一致的内容，得3 分； 有项目实施方案，但部分项目方案的关键内容明显缺失或与项目要求不一致，或明显缺乏针对性，得 1分； 项目实施方案与项目实际需求明显不对应的，或未提供相关内容的，得 0 分。 | 5 |
| 售后服务 | 售后服务方案符合项目特点，产品需要有原厂售后服务支持及承诺，证明材料齐全；售后服务机构、团队配备、配件供应、响应时间、培训等合理可行，相关服务内容符合项目特点和采购人的实际使用需求，有对采购人的有实际价值内容的相关售后承诺，得5分； 售后服务方案基本完整，但部分产品相关内容不够齐全，或存在部分实施可行性相对较低；或承诺等相关内容存在明显相对劣势的，得3分； 有售后服务方案，但部分内容明显缺失，可明显缺乏针对性的，得2分； 售后服务方案过于简单或无相关售后服务承诺的，得1分； 无售后服务方案的，得0分。 | 5 |
| 培训方案 | 投标人提供包含但不仅限于用户操作/日常保养维护、理念及系统培训、软件功能操作培训、新流程运行培训及其他培训等的原厂技术培训方案，对投标人培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资材料等进行评分，培训方案科学完整，培训内容丰富，培训方式（时间、方式）科学明确，可以完全满足采购人需要，得3分； 培训方案内容明确，培训方式合理，响应采购人培训要求，存在部分非关键性内容表述不完整，得2分； 培训方案不全，培训内容单一，培训方式不完整，得1分； 未提供相关内容的，不得分。 | 3 |
| 类似业绩 | 投标人近5年（2017年1月1日至今）CPU理论峰值算力不少于120TFlops或GPU理论峰值算力（FP16）不少于60POps的同类型案例（需提供项目业绩的合同关键页复印件，合同关键页包含合同首页、购置清单页和双方签章页），每提供一份有效的业绩得1分，最高为3分。 | 3 |
| 节能环保 | 环境标志产品：投标人所投货物列入财政部、生态环境部发布的“环境标志产品政府采购品目清单”，且认证证书在有效截止日期内，每有一类货物加0.25分，最高不超过0.5分（投标人提供相关证明材料）。 节能产品：投标人所投货物列入财政部、发展改革委发布的“节能产品政府采购品目清单”，且认证证书在有效截止日期内，每有一类货物加0.25分，最高不超过0.5分(投标人提供相关证明材料)。 | 1 |

附注：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须按项目性质填写招标文件第七章中规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算节点 | 工业 |
| 1.1 | 通用计算节点Ⅰ | 工业 |
| 1.2 | 通用计算节点Ⅱ | 工业 |
| 1.3 | 通用计算节点Ⅲ | 工业 |
| 1.4 | 智能加速计算节点Ⅰ | 工业 |
| 1.5 | 智能加速计算节点Ⅱ | 工业 |
| 1.6 | 智能加速计算节点Ⅲ | 工业 |
| 1.7 | 智能加速计算节点Ⅳ | 工业 |
| 1.8 | 智能加速计算节点Ⅴ | 工业 |
| 2 | 高速互联网络 | 工业 |
| 3 | 管理网络 | 工业 |
| 4 | 存储及并行文件系统 | 工业 |
| 5 | 分布式存储系统 | 工业 |
| 6 | 管理/登录节点 | 工业 |
| 7 | 管理、调度、监控平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 安全接入系统 | 工业 |
| 9 | 运维监控系统 | 工业 |
| 10 | 配套基础设施及服务 | 工业 |

《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定：

工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（4）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（5）供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2．节能、环保产品

国家对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，投标人提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（所投产品的型号和配置应与节能证书上的完全一致），否则视为无效投标。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

# 第六章 合同协议书及合同条款

（最终文本以与实验室管理处签订的合同文本为准）

### 合同资料表

本表是对合同一般条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 4.2 | 国内合同： （1）合同生效后，乙方需提供符合要求的物料清单、技术文件和实施计划，盖章交予甲方。甲方确认无误，在收到乙方增值税（专用）发票原件一份并经审核无误后 20 个工作日内，向乙方支付合同价款的 30 %，作为预付款； （2）乙方按照合同约定交付全部合同货物，完成安装、调试并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方提交的下列全部单据并经审核无误后 30 个工作日内，向乙方支付合同价款的 50 %。 ① 乙方出具的交货清单原件一份； ② 甲方签署的收货清单（含补换件收货清单）复印件一份； ③ 货物验收记录复印件一份； ④ 制造商出具的出厂质量合格证原件一份； ⑤ 增值税（专用）发票原件一份。 （3）在货物安装并验收合格且稳定运行3个月后，由甲方组织专家进行验收并出具最终验收记录，货物最终验收合格并移交最终完工报告（交货文件）后，在收到乙方增值税（专用）发票原件一份并经审核无误后 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同价格的 10 %。 （4）在货物最终验收合格且连续稳定运行3个月后，经甲方使用部门确认产品使用无任何问题，在收到乙方增值税（专用）发票原件一份并经审核无误后 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同价格的 10 %。 如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接从应付乙方的任何一笔款项中扣减甲方应得之补偿。不足部分，甲方有权继续向乙方进行追偿。 （5）质量保证期自验收合格之日起计。 进口（外贸）合同： （1）合同签订后，按照80%信用证（L/C）、20%验收合格后电汇的方式支付； （2）发货后，凭装运单据议付合同金额的 _ 80 _%； （3）验收合格后，凭最终验收报告议付合同金额的余款； （4）质量保证期自验收合格之日起计。 |
| 6.4 | 1、交付时间：合同签订后 60 日内 2、交货地点：清华大学用户指定地点 |
| 8.1 | 质保期：详见“第四章 项目需求” |
| 违约责任 | 1、乙方未能按时交付合同货物（包含仅延迟交付技术资料但足以导致合同货物安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，乙方按照每逾期一日合同价款万分之五的标准向甲方支付迟延交付违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款 30 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。 2、乙方提供的合同货物为假冒伪劣产品的，甲方有权解除合同，并按照合同价款 30 %向甲方支付违约金。 3、乙方将本合同项下的义务转包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款 10 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。 |

招标编号：

甲方合同编号：清〔设备〕审202

货物类采购合同（用于合同额50万元以上）

甲方（盖章）：清华大学（二级单位）

| 地址： | 北京市海淀区清华园 | 开户银行： | 工行海淀西区支行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 税号： | 12100000400000624D | 银行账号： | 0200004509089131550 |
| 项目负责人： |  | 联系人： |  |
| 联系方式： |  | 联系方式： |  |
| 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 签字地点： | 清华大学 | 签字日期： |  |

乙方（盖章）：

| 单位名称： |  | 法定代表人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  | 开户银行： |  |
| 被授权人（联系人）： |  | 银行账号： |  |
| 联系方式（座机）： |  | 电子邮箱： |  |
| 传真： |  | 签字日期： |  |

清华大学于      年   月  日就                项目进行公开招标/竞争性谈判/竞争性磋商/单一来源/其他采购方式采购，经评定乙方为中标/中选/成交单位。甲乙双方同意签署本合同，供双方共同遵守：

第一条 合同货物

1.1产品名称、数量和单位

清华大学数据与计算公共平台2号和3号子系统建设项目，详见本合同附件二《供货范围》。

| 货物品名 | 制造商 | 型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2与本合同相关的技术工艺和质量控制文件，以及满足运行、安装和设备调试、检修所需要的技术资料，详见本合同附件三《技术资料及文件交付进度》。

1.3与本设备在现场调试所需要的技术指导等方面的技术服务，详见本合同附件四《技术服务和联络》。

1.4本合同中未明确列出的，但为了满足本设备的技术性能要求所必须的设备组成部分、设备运行与维护所需的备品备件、专用工具、仪器仪表和耗材等，均属于合同供货范围。

1.5最终完工报告（交货文件）一式伍份另附电子版（光盘）贰份。

合同货物性能指标的详细描述应与开标一览表和投标分项报价表保持一致，合同其他内容应与中标文件、磋商或谈判成交记录保持一致，上述内容均不应低于《技术规格书》（附件一）所要求的指标。有关货物的配置、技术指标或者技术协议详见本合同附件一《技术规格书》。

第二条 货物质量

2.1乙方应交付全新的并符合国家相关质量、节能、环保标准和规范要求的货物，货物制造、安装、调试应满足《技术规格书》（附件一）所规定的要求或标准。本合同下交付的货物应符合中华人民共和国国家标准，这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准。国家、行业、企业的标准代号、编号、名称如下：

（1）国家标准：                             ；

（2）行业标准：                             ；

（3）企业标准：                             ；

2.2乙方提供样品的，样品应封存保管。乙方提供的样品质量说明为本合同不可分割的组成部分。乙方交付的货物应当与样品及其说明的质量相同。

2.3乙方提供的样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的货物与样品相同，乙方交付的货物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

2.4除非合同中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

第三条 合同价款

3.1合同价款为￥            元（大写：人民币            元）。

3.2本合同总价为固定不变价，合同价款包括但不限于货物的设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训及验收合格前及质量保证期内的维修维护、备品备件、专用工具、仪器仪表、耗材、技术服务、维保服务等的所有含税费用，即乙方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及乙方的合理利润。

3.3 乙方保证：在甲方接受项目相关第三方审查、检查时，乙方需配合提供相关过程材料。含且不限于技术文件、财务数据、流程记录等内容。

第四条 合同价款的支付

甲方采用下列第 4.2  条的方式支付合同价款。

4.1一次性支付

乙方按照合同约定交付全部合同货物，完成安装、调试并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方提交的下列全部单据并经审核无误后    日内，一次性向乙方支付合同价款。

- 乙方出具的交货清单原件一份；

- 甲方签署的收货清单复印件一份；

- 货物验收记录复印件一份；

- 制造商出具的出厂质量合格证原件一份；

⑤ 合同价格100%金额的增值税（专用/普通）发票原件一份。

4.2分期支付（或者：在甲方支付尾款前，乙方开具与总合同金额对等的发票）

（1）合同生效后，乙方需提供符合要求的物料清单、技术文件和实施计划，盖章交予甲方。甲方确认无误，在收到乙方增值税（专用）发票原件一份并经审核无误后  20  个工作日内，向乙方支付合同价款的  30  %，即￥          元 （大写：人民币             元）作为预付款；

（2）乙方按照合同约定交付全部合同货物，完成安装、调试并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方提交的下列全部单据并经审核无误后 30    个工作日内，向乙方支付合同价款的  50   %，即￥        （大写：人民币           ）。

① 乙方出具的交货清单原件一份；

② 甲方签署的收货清单（含补换件收货清单）复印件一份；

③ 货物验收记录复印件一份；

④ 制造商出具的出厂质量合格证原件一份；

⑤ 增值税（专用）发票原件一份。

（3）在货物安装并验收合格且稳定运行3个月后，由甲方组织专家进行验收并出具最终验收记录，货物最终验收合格并移交《技术资料及文件交付要求》（附件三）要求的所有文件后，在收到乙方增值税（专用）发票原件一份并经审核无误后 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同价格的 10  %，即￥        （大写：人民币           ）。

（4）在货物最终验收合格且连续稳定运行3个月后，经甲方使用部门确认产品使用无任何问题，在收到乙方增值税（专用）发票原件一份并经审核无误后 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同价格的 10  %，即￥       （大写：人民币           ）。

如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接从应付乙方的任何一笔款项中扣减甲方应得之补偿。不足部分，甲方有权继续向乙方进行追偿。

第五条 监造及交货前检验

5.1监造

1、在合同货物的制造过程中，甲方可派出监造人员，对合同货物的生产制造进行监造，监督合同货物制造、检验等情况。乙方应免费为甲方监造人员提供必要的工作条件，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入证件等。除本合同另有约定外，甲方监造人员的交通、食宿费用由甲方承担。

2、甲方监造人员未现场监造，不影响合同货物及其关键部件的制造或检验。且甲方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

3、甲方监造人员在监造中如发现合同货物及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。乙方应采取必要措施消除合同货物的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由乙方负责。

4、甲方监造人员对合同货物的监造，不视为对合同货物质量的确认，不影响乙方交货后甲方依照合同约定对合同货物提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除乙方依照合同约定对合同货物所应承担的任何义务或责任。

5.2交货前检验

1、合同货物交货前，乙方应会同甲方代表根据合同约定对合同货物进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由乙方承担。乙方应免费为甲方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入证件等。除本合同另有约定外，甲方代表的交通、食宿费用由甲方承担。

2、乙方应提前7日将需要甲方代表检验事项通知甲方；如甲方代表未按通知出席，不影响合同货物的检验。若乙方未依照合同约定提前通知甲方而自行检验，则甲方有权要求乙方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由乙方负责。

3、甲方代表在检验中如发现合同货物不符合合同约定的标准，则有权提出异议。乙方应采取必要措施消除合同货物的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由乙方负责。

4、甲方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同货物质量的确认，不影响乙方交货后甲方依照合同约定对合同货物提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除乙方依照合同约定对合同货物所应承担的任何义务或责任。

第六条 包装、标记、运输和交付

6.1 包装

1、乙方应对合同货物进行妥善包装，以满足合同货物运至甲方指定地点及在甲方指定地点保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同货物能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

2、乙方应事先确认甲方存放环境，并有针对性的采取包装措施，不得以存放环境不符合要求为理由免除责任。

3、每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。乙方未提供相关资料的，甲方有权拒收。

4、除本合同另有约定外，甲方无需将包装物退还给乙方。对于甲方明确不留存的包装物，由乙方负责处理。

6.2 标记

1、乙方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同货物运输和保管的需要。

2、根据合同货物的特点和运输、保管的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。如合同货物为超大超重件，乙方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同货物含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

3、乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

4、备品备件、专用工具应按每套设备分别另箱包装。

6.3 运输

1、乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同货物运输。

2、除本合同另有约定或经甲方书面同意外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该货物安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

3、乙方在合同货物预计起运  日前，将合同货物名称、数量、箱数、装箱清单、总毛重、总体积（立方米）、尺寸（长×宽×高）、装运合同货物总金额、运输方式、预计交付日期和合同货物在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知甲方，并在合同货物起运后及时通知甲方。

4、乙方应有针对性地编制货物装卸方案，包括人力安排、机械、工具安排（包括需要甲方配合准备的机械作业场地、动力等条件）、装卸作业流程、现场平面和运输路线图、安全管理方案、必要的应急预案等，方案应经甲方确认。

5、如果合同货物属于超大超重包装，则乙方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知甲方；如果发运合同货物含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知甲方。乙方负责办理易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品运输所需的各类许可手续，甲方予以配合。

6.4 交付

1、交付时间：合同签订后     日内。交货地点：清华大学用户指定地点。甲方对乙方交付的合同货物的规格型号、外观完整性、货物件数及包装方式等进行清点核验后签发收货清单，甲方签发收货清单不代表对合同货物的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

2、合同货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，合同货物交付给甲方之前包括运输在内的所有风险均由乙方承担。

3、需要露天存放的设备，由于乙方包装问题造成的锈蚀、老化等问题不应因交付而转移责任和风险。

4、文件交付

（1）乙方按照甲方文件的要求向甲方提交最终完工报告（交货文件）一式伍份，同时应提供电子文件（光盘）贰份。

（2）乙方负责竣工文件的编制和整理工作。乙方必须记录制造、安装过程中的所有内容，并真实反映在设备竣工图纸上。

（3）如乙方在交货后需要进行现场制造、安装和测试工作，在活动完成后应提交正式的检验/测试报告作为交货文件的补充。

（4）甲方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，乙方应在收到甲方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果甲方发现乙方提供的技术资料有误，乙方应在收到甲方通知后7日内免费替换。

第七条 开箱检验、安装、调试、考核、验收

7.1开箱检验

1、合同货物交付后应进行开箱检验，即合同货物数量及外观检验。如果开箱检验不在合同货物交付时进行，甲方应在开箱检验前3日前将开箱检验的时间和地点通知乙方。

2、开箱检验应由双方共同进行，乙方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

3、开箱检验中，双方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何缺陷、损坏或其他与合同约定不符的情形。

4、如果乙方代表未能依约或按甲方通知到场参加开箱检验，甲方有权在乙方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为乙方已接受。

5、开箱检验中发现的合同货物的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由乙方负责，乙方应补齐、更换及采取其他补救措施。

6、开箱检验的检验结果不能对抗在合同货物的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同货物质量问题，也不能免除或影响乙方按照合同约定对甲方负有的包括合同货物质量在内的任何义务或责任。

7、因各种原因不能在到货时进行开箱检查的，需要双方共同作好封条标志，防止将来出现争议。

7.2安装、调试

1、开箱检验完成后，由乙方负责合同货物的安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试中所需各种工具、仪器仪表及易损件，由乙方自备。

2、乙方开展的安装、调试活动应遵循甲方的相关规定并在甲方监督下实施，甲方应为乙方提供开展上述活动所必须的现场条件。

3、双方应对合同货物的安装、调试情况共同及时进行记录。

7.3 培训

免费提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和相关技术资料，培训时间不少于    天。

7.4 考核

1、安装、调试完成后，双方应按照《技术规格书》（附件一）的要求对合同货物进行考核，以确定合同货物是否达到合同约定的技术性能考核指标。

2、如由于乙方原因合同货物在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则乙方应在双方同意的期限内采取措施消除合同货物中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

3、由于乙方原因未能达到技术性能考核指标时，为乙方进行考核的机会不超过三次。如由于乙方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则甲方有权解除合同。

4、对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录货物表现、可能原因及处理情况等。

7.5验收

1、如合同货物在考核中达到技术性能考核指标，则双方应在考核完成后7日内签署验收证书一式两份，双方各持一份。验收日期为合同货物达到技术性能考核指标的日期。

2、甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为签署验收证书的参考资料一并存档。

3、验收证书的签署不能免除乙方在质量保证期内对合同货物应承担的保证责任。

第八条 质量保证期

8.1合同货物整体质量保证期为验收合格之日起    个月。如果对合同货物中关键部件的质量保证期有特殊要求的，双方可以在补充条款中约定。供货方在质量保证期内应对设备进行定期巡检。

8.2在质量保证期内如合同货物出现故障，乙方应自负费用提供质量保证期服务，对相关合同货物进行修理或更换以消除故障。更换的货物和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。

第九条 质量保证期服务

9.1乙方应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。乙方应在收到甲方通知后24小时内作出响应，如需乙方到合同货物现场，乙方应在收到甲方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同货物的故障（重大故障除外）。如果乙方未在上述时间内作出响应，则甲方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，乙方应承担由此发生的全部费用。

9.2如乙方技术人员需到合同货物现场进行质量保证期服务，则乙方技术人员的交通、食宿等费用由乙方承担。乙方技术人员应遵守甲方现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从甲方的现场管理。

9.3如果乙方的任何技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用由乙方承担。

9.4乙方在就合同货物现场进行质量保证期服务的情况进行记录，记载合同货物故障发生的时间、原因及解决情况等，由甲方签字确认，并在质量保证期结束后提交给甲方。

第十条 履约保证金（非必选项）

10.1除本合同另有约定外，自本合同生效之日起   日内，乙方以支票、汇款的方式向甲方支付合同价款    %（不超过10%且不低于5%），即￥        元的履约保证金。

10.2如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接从履约保证金中划扣甲方应得之补偿。履约保证金不足以补偿甲方之损失的，甲方有权继续向乙方进行追偿。

10.3合同货物经甲方验收合格满    月（一般不少于3个月），甲方把履约保证金无息退还给乙方。

第十一条 保证

11.1乙方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2乙方保证其所提供的合同货物及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3乙方保证其对合同货物的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公共利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同货物主张权利。

11.4乙方保证合同货物符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同货物（包含全部部件）全新、完整、未使用过。

11.5乙方保证，乙方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同货物的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6乙方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同货物在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前出现备品备件短缺、专用工具和仪器仪表损坏进而影响合同货物正常运行的，乙方应免费提供。

11.7如果在合同货物设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，乙方应事先将拟停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据甲方要求，乙方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同货物正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供甲方或第三方制造停产产品备品备件所需的全部技术资料，以便甲方持续获得上述备品备件以满足合同货物在寿命期内正常运行的需要。乙方保证甲方或甲方委托的第三方制造及甲方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8乙方保证，在合同货物设计使用寿命期内，如果乙方发现合同货物由于设计、制造、标识等原因存在危及人身、财产安全的缺陷，乙方应及时通知甲方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

11.9乙方同意甲方按照政府采购法实施条例的有关规定于本合同生效之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告本合同。在本合同签订前，经乙方书面申请并经甲方审核确认，涉及国家秘密、商业秘密的除外。

第十二条 廉洁条款

乙方保证并承诺，在政府采购、合同签订、履行过程中，未向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员、采购代理机构工作人员、甲方工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

第十三条 知识产权

13.1甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。未经甲方同意，乙方不得将其用于本合同目的之外的其他用途，且不得擅自向第三方转让、披露。

13.2如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物的过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的损失。

13.3如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方应自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼，甲方以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均由乙方承担。

第十四条 保密

14.1合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

14.2合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

第十五条 违约责任

15.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

15.2乙方未能按时交付合同货物（包含仅延迟交付技术资料但足以导致合同货物安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，乙方按照每逾期一日合同价款万分之五的标准向甲方支付迟延交付违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款    %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。

15.3乙方提供的合同货物为假冒伪劣产品的，甲方有权解除合同，并按照合同价款30%向甲方支付违约金。

15.4乙方将本合同项下的义务转包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款    %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。

15.5乙方擅自将合同转包或提供假冒伪劣产品或擅自变更、中止、终止合同，甲方在要求乙方承担违约责任的同时，保留向相关主管部门投诉、举报等相关权利。

第十六条 合同的解除、终止

16.1有下列情形之一，当事人可以发出书面通知解除合同，合同自通知到达对方时解除：

（1）乙方迟延交付合同货物超过30日；

（2）合同货物由于乙方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标；

（3）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的担保；

（4）乙方提供的合同货物为假冒伪劣产品；

（5）乙方将本合同项下的义务转包给第三方。

16.2乙方分批交付货物，其中一批货物不交付或者交付后由于乙方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标的，甲方有权解除本合同。

16.3本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。

16.4 因乙方原因造成合同解除的，乙方应退回甲方所有交付款项并承担违约责任。

第十七条 不可抗力

17.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水、流行性疾病，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

17.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任，但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

17.3双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后协商继续履行或终止合同。

第十八条 争议解决

双方因履行本合同而发生争议的，应友好协商解决。协商不成的，任何一方有权诉讼至北京市海淀区有管辖权的人民法院。解决争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同规定的其他各项条款。

诉讼过程中产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、公告费等所有费用均由败诉方承担。

第十九条 补充条款

第二十条 合同生效与其他

20.1本合同的所有附件（如有）、采购文件、投标文件、中标通知书、供货要求、报价表、技术性能指标的详细描述、技术服务和质量保证期服务计划等均是合同不可分割的部分，并与合同正文具有同等法律效力。

20.2本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章或合同专用章后生效。合同签订日期以双方中最后一方签署、加盖公章或合同专用章的日期为准。

20.3本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份。

20.4本合同有效期：    年（应大于或者等于质保期限）。

双方已充分理解并同意本合同项下全部条款、权利、义务以及风险，且不存在任何其他不明条款，故签订本合同。

以下无正文。

附件一：技术规格书（详见“第四章 项目需求”）

附件二：供货范围（详细物料清单）

附件三：技术资料及文件交付要求

3.1 一般要求

3.1.乙方提供的资料应符合技术规格书中规定的计量单位/中华人民共和国法定计量单位。

3.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、一致、清晰完整。

3.1.3 乙方提供的文件应包括：

A 设备相关技术规格书所提及的所有文件。

B 乙方提交的交货文件应装订成册，主要内容见下表：

| 分 类 | 序号 | 文 件 资 料 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量控制、检验、试验资料 | 1 | 设备出厂验收意见（或报告） |  |
|  | 2 | 产品合格证 |  |
|  | 3 | 材质证明 |  |
|  | 4 | 重要外购配套件质量证明书 |  |
|  | 5 | 制造过程中的检测、试验报告及记录 |  |
| 运行维护资料 | 1 | 设备设计参数及设计条件 |  |
|  | 2 | 设备重量、尺寸、材料说明 |  |
|  | 3 | 设备运行、维修说明 |  |
|  | 4 | 重要外购设备（或部件）的维护、安装、运行说明书 |  |
|  | 5 | 设备解体组装步骤详细说明 |  |
|  | 7 | 设备定期检查内容、周期和定期试验要求 |  |
|  | 9 | 备品、备件及易损件清单 |  |
|  | 10 | 重要外购设备（或部件）的总装图 |  |
|  | 11 | 设备零部件清单，包括标准件、采购件的型号、规格、数量、材料等 |  |
| 包装运输安装调试资料 | 1 | 设备安装指南 |  |
|  | 2 | 设备及备品备件包装、存贮、运输、保管、防腐的要求 |  |
|  | 3 | 设备安装图纸 |  |
|  | 4 | 现场调试、启动、试验大纲和程序 |  |
| 系统安装维护资料 | 1 | 总体设计说明书 |  |
|  | 2 | 详细设计说明书和设计文件 |  |
|  | 3 | 出厂验收报告 |  |
|  | 4 | 项目实施方案 |  |
|  | 5 | 项目实施过程记录文件 |  |
|  | 6 | 测试报告 |  |
|  | 7 | 现场验收报告 |  |
|  | 8 | 乙方出具的交货清单复印件一份 |  |
|  | 9 | 甲方签署的收货清单复印件一份 |  |
|  | 10 | 货物验收记录复印件一份 |  |
|  | 11 | 系统运维手册 |  |
|  | 12 | 系统应急预案 |  |
|  | 13 | 售后服务方案 |  |
|  | 14 | 培训计划 |  |
|  | 15 | 系统试运行月报 |  |

3.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是必须的文件和资料，一经发现，甲乙双方应及时免费提供。

3.1.5 乙方每月向甲方提供月度进展报告【每月20日前提交】。

附件四：技术服务和联络

4.1 以下所述条款适用于乙方根据合同派驻现场进行安装的人员：

4.1.1 为履行合同义务乙方应负责派驻人员到现场。

4.1.2 在乙方人员派遣到现场的两周前，乙方代表应提交一份工作计划总述和月度计划给甲方。在人员派遣两周前，乙方应将派遣人员的履历传至甲方，乙方派遣人员应胜任其派遣工作，在没有得到甲方书面同意前不得派遣。

4.1.3 乙方人员在现场留居期间遵守中华人民共和国法律法规和现场有关制度。

4.1.4 乙方可自费更换其派遣的技术服务人员，前提是现场技术服务任务不得受影响，不得增加甲方的费用，并得到甲方的同意。

4.1.5 在服务期间，如果甲方发现乙方的技术服务人员不合格，则甲方有权要求乙方更换该技术服务人员，更换费用由乙方承担。

4.2  项目联络人：

甲方项目联系人：            	    乙方项目联系人：

电话：                             电话：

手机：          	                  手机：

传真：                      	    传真：

电子邮件：                       	电子邮件：

项目联络人应全程固定。

附件五：总进度计划与里程碑

5.1 乙方按投标文件中提交的项目执行进度计划提交总体进度如下:

| 序号 | 工作内容 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订 |  |  |  |
| 2 | 技术方案确认 |  |  |  |
| 3 | 设备及原材料采购 |  |  |  |
| 4 | 开工前检查 |  |  |  |
| 5 | 设备安装 |  |  |  |
| 6 | 设备调试 |  |  |  |
| 7 | 系统调试 |  |  |  |
| 8 | 系统验收 |  |  |  |

5.2 乙方在合同生效后2周内提供全部配套计划，包括材料采购、工装准备、主要工艺时间节点等。

5.3 甲方有权对乙方提交的进度计划中不满足交货要求的部分提出修改意见；无特别原因，乙方应予以接受。

附件六：售后服务承诺书

售后服务承诺书

清华大学：

清华大学数据与计算公共平台2号和3号子系统建设项目免费质保期为5年，免费质保期自产品验收合格双方签字之日起计算。

在质保服务期内:

… （“第四章 项目需求”要求的所有涉及需承诺的内容）

特此承诺！

（中标单位名称）

法人签字：

年   月   日

# 第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

### 1．投 标 书（格式）

致北京国际工程咨询有限公司：

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本___份及电子版    份。

我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）我方如中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方已详细审查全部招标文件，包括第   号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（6）本投标有效期为自投标截止日起  90 个日历日。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________传真____________________________

电话_________________________电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人公章

日期

### 2．开标一览表（格式）

项目名称：                                                                 项目编号：

| 投标人名称 | 投标总价 （元/人民币） | 投标保证金 （有/无） | 质保期 | 交货期 | 核心产品品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人民币大写金额： 人民币小写金额： |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1、此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份原件。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。临时特别条款：投标人所提供的货物如果原产于美国，投标报价中还必须包括加征关税。加征关税的商品清单及税率以国务院税则委员会发布的最新有效公告为准。投标人应当在“附件2 开标一览表”中“投标总价”栏内和“附件3-2 投标分项报价表（关境外产品）”中“其他”栏内，清晰注明商品编码、加征税率、加征税率的出处等必要信息。投标报价应当包含加征关税而未包含，或者应当提供而未提供以上要求信息，是投标人的风险，可能会影响价格得分，甚至导致投标无效。

### 3．投标分项报价表（格式）

投标分项报价表----关境内产品

项目名称:______________________             项目编号:_______________

（请按货物清单顺序报价，以便核对。报价单位：人民币/元）

| 序号 | 名称 | 产地 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章): ________________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：________________________________________________

注： 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。

投标分项报价表----关境外产品

项目名称：______________________             项目编号：_______________                         投标货币：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （CIP用户指定地） | 总价注① （CIP用户指定地） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外贸相关费用 | 此处不可填写！！！ 1、“外贸相关费用”必须包含进口代理服务费、内陆运保费、银行费和通关服务费等，按《XXX大学免税合同“外贸相关费用”比例统计表》中列明的固定比例估算，其中进口代理费按固定比例收取（见“XXX大学进口代理服务费收取比例表”）；其他费用（内陆运保费、银行费、通关服务费及杂费等）按实际发生费用为准，不须填写。未包含或未完整包含前述各项费用的投标报价，应为投标人的风险，可能导致投标无效。 2、“外贸相关费用”不包括关税、进口环节增值税、加征关税等；如包括相关税额，必须在以下“其他”中明确列明。 3、进口代理公司由XXX大学确定。 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价注②（一般由进口产品到岸价与“外贸相关费用”组成） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章): ________________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：________________________________________________

备注说明：

1）如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2）投标总报价应为货物至最终用户所在地所发生的全部费用，一般由进口产品到岸价与“外贸相关费用”组成，详见“第三章 11投标报价”。符合科技创新进口税收政策的货物，投标总报价中可以不包含向中华人民共和国政府交纳的关税、进口环节增值税等。

3）清华大学免税合同“外贸相关费用”比例统计表

（2018年1月1日--2020年10月1日）

| 到岸价合同金额人民币(万) | “外贸相关费用”收取比例 |
| --- | --- |
| 50﹤合同金额≤100 | 1.41% |
| 100﹤合同金额≤200 | 1.32% |
| 200﹤合同金额≤500 | 1.26% |
| 500万以上 | 0.74% |

进口代理服务费收取根据合同金额折合成人民币金额后按照差额定率累进计费方式计算。

4）清华大学进口代理服务费收取比例表

| 合同金额人民币(万) | 进口代理服务费收取比例 |
| --- | --- |
| 0﹤合同金额≤10 | 1%，最低800元人民币 |
| 10﹤合同金额≤100 | 0.8% |
| 100﹤合同金额≤500 | 0.6% |
| 500﹤代理金额≤1000万 | 0.4% |
| 1000万以上 | 0.2% |
| 备注：进口代理服务费收取根据合同金额折合成人民币金额后按照差额定率累进计费方式计算。 |  |

### 4．货物说明一览表（格式）

项目名称：______________                  项目编号：______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注：各项货物详细技术性能可另页描述。

### 5．技术规格偏离表（格式）

项目名称:___________                  项目编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应在本表中对招标文件第四章项目需求的内容进行应答。上表中“招标文件条目号”请填写“第四章-（具体条款编号）”，“招标规格”请复制招标文件第四章项目需求中相应的条款，“投标规格”请填写对应的回复，“响应/偏离”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”，如有另外需要说明的，可以在“说明”中填写。

2.投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”， 对招标文件无偏离应标明“响应”。

3.如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

### 6．合同条款偏离表（格式）

项目名称:_____________                项目编号:_____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件合同条款内容 | 投标文件内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对合同条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

### 资格证明文件

7-1营业执照等证明文件

7-2 授权委托书

法定代表人身份证明书（格式）

（投标文件签字人为法定代表人时，须提供该证明书）

本文件声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）郑重声明在下面签字的（法定代表人姓名、职务）身份证号：为本公司的法定代表人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

投标人名称(盖章)：

法定代表人签字：

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

法定代表人授权书（格式）

（投标文件签字人非法定代表人时，必须提供该授权）

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称(盖章)：

法定代表人签字或盖章：

法人授权代表签字：

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

7-3投标人资格声明　(格式)

致：（采购人或采购代理机构）

我公司是按照中华人民共和国法律成立的一家法人单位（其他组织或自然人），我公司具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我公司不是为本采购项目的采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商。

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果。

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（盖章）：

年    月    日

7-4制造商资格声明（进口产品适用）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 工厂名称地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

| 制造厂家名称和地址 | 主要零部件名称 |
| --- | --- |

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

| 名称和地址 | 销售项目和数量 | 出口销售额 |
| --- | --- | --- |

5、近三年的年营业额：

| 年份 | 国内 | 出口 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

6、易损件供应商的名称和地址：

| 部件名称 | 供应商 | 地址 |
| --- | --- | --- |

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：__________________________

法人授权代表 (签字)：________________ _

法人授权代表的职务：__________________　电话号：__________________

制造商盖章：__________________________　传真号：__________________

7-5制造商授权书（如适用）

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（项目编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（投标人名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（投标人名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，（投标人名称）于　　年　　月

日接受此件，以此为证。

| 制造商名称： |  |
| --- | --- |
| 签字人签名： |  |

注：

1．第四章项目需求中明确要求提供制造厂商授权的进口产品必须提供授权书，其它产品不是必须提供。接受厂家代理商的转授权，但需提供上述代理关系的证明。

2．此授权函格式为参考格式，制造商可依据自身实际情况自行出具授权函。如采用此授权函格式，请按照格式要求完整填写各项内容，并由制造商签字方为有效。

3．如制造商已授权其他经销商参与本项目的投标，则制造商不得参与本项目的投标，否则其被授权经销商将视为无效投标。

7-6本项目的特定资格要求（如有）

### 8．投标人企业类型声明函

说明：

（1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

（2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

（3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（4）本项目采购标的所属行业详见第五章评分办法及评分标准。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 9．投标保证金

（凭据复印件加盖公章）

此投标保证金或其交纳凭据/证明还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份复印件。

### 10．中标服务费承诺书（格式）

致北京国际工程咨询有限公司：

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺

承诺方名称：										（承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

### 11．业绩案例一览表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：应提供合同复印件（具体要求详见评分标准）。提供的复印件不符合要求的，在评标时不予考虑。评委保留对上述资料原件审核的权力。

### 12．拟用于本项目人员资格和经历情况

12.1本项目实施团队主要人员名单（格式）

| 拟担任职务、分工 | 姓名 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

授权代表（签字）：____________

投标人名称（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

12.2本项目团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 学历 |  | 职称 |  |  | 职务 |  |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 相关工作年限 |  |  |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 |  |  | 担任何职 （负责人/参加者） |  | 是否已完成 |  | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人/项目经理等），应附上有关从业资质证书。

### 13．主要技术指标和性能的详细说明

- 包含但不仅限于技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

### 14．招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（如有）